|  |  | Autoryzowany Zakład Systemów Alarmowych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 59-100 Polkowice ul. Rynek 29 |  |  | tel./fax 768451312, 602 625 698, e-mail: staniewicz@ogorzelec.pl NIP 692-00-07-541, REGON 004054719 |

# PROJEKT  WYKONAWCZY

# SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU

W POMIESZCZENIACH  MUZEUM REGIONALNEGO W CHOJNOWIE, PL. ZAMKOWY 3.

## DANE  EWIDENCYJNE

OBIEKT:                         Muzeum Regionalne

ADRES INWESTYCJI:   Pl. Zamkowy 3, 59-225 Chojnów.

INWESTOR:                   Gmina Miejska Chojnów

ADRES INWESTORA:   ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

TEMAT:                          Instalacja  SSP.

STADIUM:                      PROJEKT  WYKONAWCZY

| Projektanci | Uprawnienia | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Stanisław Ogorzelec | Koordynator prac projektowych. Projektant SSP. Licencja Zabezpieczenia Technicznego II stopnia L.dz.A-II-T-147/2000/RP. Koncesja MSWiA Nr. L-0046/04. |  |  |
| mgr inż. Stanisław Staniewicz | Projektant branży elektrycznej. Uprawnienia bud. specjalności elektr. inż. Nr 164/88/lw. Licencja Zabezpieczenia Technicznego II stopnia L.dz.A-II-T-148/2000/RP. Koncesja MSWiA Nr. L-0041/04. |  |  |

| Kwiecień 2024 | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE | EGZ. NR 1 |
| --- | --- | --- |

Polkowice, kwiecień  2024 r.

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

- Dane ogólne

  - Inwestor

  - Obiekt

  - Podstawa opracowania

  - Przepisy i normy

  - Zawartość dokumentacji

1.6          Założenia systemu ochrony

- Założenia systemu ochrony

  - Ochrona części wystawienniczej i biurowej

  - Ochrona korytarzy i ciągów komunikacyjnych

  - Ochrona piwnic

  - Ochrona poddaszy

  - Lokalizacja centrali SAP

  - Podział alarmowania

3.      Wytyczne dla prowadzenia instalacji

3.1           Instalacja pionów

3.2           Czujniki w pomieszczeniach biurowych

3.3           Czujniki na korytarzach

3.4           Czujniki na strychu

3.5           Ręczne ostrzegacze pożarowe

4.      Budowa systemu

4.1           Opis techniczny

4.2           Informacje ogólne o zasadach realizacji robót instalacyjnych i montażowy

4.3           Współpraca systemu z Państwową Strażą Pożarną

4.4           Świadectwa atestacji sprzętu

4.5            Zasilanie rezerwowe

5.     Dane techniczne urządzeń zastosowanych w projekcie

5.1           Centrala sygnalizacji pożaru

5.2           Uniwersalna czujka dymu i ciepła DOT 6046

5.3           Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M, ROP-4001MH

5.4           Gniazdo G-40

5.5            Sygnalizator konwencjonalny ROLP/R1/LX-W/RF

5.6           Adresowalny sygnalizator akustyczny SAW-3001

6.     Zestawienie materiałów i urządzeń

7.     Odbiór techniczny i konserwacja systemu

C Z Ę Ś Ć G R A F I C Z N A

Nr rys.	             Nr rys.

Rys. 1     Schemat instalacji SSP.

Rys. 2     Elementy SSP, piwnica.

Rys. 3     Elementy SSP, parter.

Rys. 4     Elementy SSP, pierwsze piętro.

Rys. 5     Elementy SSP, strych.

Rys. 6     Elementy SSP, strych wysoki.

1. Dane ogólne

1.1	Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Miejska Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

1.2	Obiekt

Obiekt stanowi budynek, w którym zlokalizowane jest Muzeum Regionalne w Chojnowie. Budynek położny jest w centrum miasta przy Placu Zamkowym nr 3. Jest to budowla murowana z cegły, w zwartej zabudowie miejskiej. Obiekt ma dwie kondygnacje użytkowe, piwnice, oraz dwupoziomowy strych. Więźba dachu wykonana z belek drewnianych, pokryta jest dachówką. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną  (w tym grzewczą ), wodną  i  kanalizacyjną. Powierzchnia zabudowy wynosi 480 m2 . Wewnątrz mieszczą się zbiory muzealne.

1.3	Podstawa opracowania

Podstawę prawną niniejszego opracowania, stanowi umowa z Gminą Miejską w Chojnowie, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów. Obiekt muzeum, klasyfikuje się do  grupy obiektów wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych w Rozporządzeniu z dnia 7.06.2010 r. do obowiązkowego zabezpieczenia instalacją sygnalizacji alarmu pożaru SAP.

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

- Umowy z Gminą Miejską w Chojnowie.

- Ustaleń i uzgodnień z Dyrektorem Muzeum oraz z Inwestorem.

- Aktów prawnych, norm i przepisów branżowych.

- Katalogów i dokumentacji technicznych urządzeń.

- Wizji lokalnej.

1.4	Przepisy i normy

###### Akty prawne

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm. z dnia 27.05.2004, 01.01.2009, 077.04.2009, 21.03.2011).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz.U. z 2010 r Nr 85 poz. 553 ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.z 2003 Nr 121, poz. 1137).

###### Normy

  - PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór i konserwacja instalacji (norma wycofana i nie zastąpiona nową).

  - PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła.

  - PN–ISO 6790:1996 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów – Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej – Wyszczególnione (identyczna z normą ISO 6790:19860.

  - PN–ISO 6790/Ak:1997 Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów – Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej – Wyszczególnione (Arkusz krajowy).

  - PN–ISO 8421 – 3:1996 Ochrona przeciwpożarowa – Wykrywanie pożaru i alarmowanie – Terminologia (identyczna z normą ISO 8421 – 3:1989).

  - PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 1: Wprowadzenie.

  - PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej.

  - PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne.

  - PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze.

  - PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 5: Czujki ciepła -- Czujki punktowe.

  - PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji.

  - PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu.

  - PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

1.5 Zawartość  dokumentacji

Dokumentacja  systemu  sygnalizacji  pożaru  SAP, obejmuje  cały  budynek.  Dokumentacja niniejsza, zawiera oprócz danych wyjściowych część studyjną, opisy techniczne, rysunki i schematy .

2.	Założenia systemu ochrony

2.1	Ochrona części wystawienniczej  i biurowej

Ze względu na występowanie drewna (meble), dzianin (firany, wyścielane meble itd.) można spodziewać  się występowania trzech rodzajów pożaru:

-	TF 1 - otwarty płomień celulozowy

-	TF 2 - piroliza drewna

-	TF 3 - tlenie dzianin

możliwe jest także występowanie śladowe pożaru TF 4 (wykładziny z tworzyw sztucznych).

Pomieszczenia wystawiennicze biurowe, należy chronić uniwersalnymi czujkami  dymu i ciepła DOT-6046, zainstalowanymi w środkowej części sufitu pomieszczenia. Odległość czujek nie powinna być większa niż 6,7 m od najodleglejszego punktu na stropie. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości min. 0,5 m od wylotów wentylacji, opraw oświetleniowych i belek stropowych.

2.2	Ochrona korytarzy i ciągów komunikacyjnych

Korytarze i ciągi komunikacyjne należy zabezpieczyć uniwersalnymi czujkami  dymu i ciepła DOT-6046, montowanymi na stropie. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości min. 0,5 m od wylotów wentylacji, opraw oświetleniowych i belek stropowych. Dodatkowo, w ciągach komunikacyjnych klatki schodowej należy zainstalować Ręczne Ostrzegacze Pożaru.

2.3	Ochrona piwnic

Piwnice, z uwagi na szczególne zagrożenie pożarowe spowodowane, składowaniem tam materiałów palnych, należy zabezpieczyć uniwersalnymi czujkami  dymu i ciepła DOT-6046.

2.4	Ochrona poddaszy

Drewniane konstrukcje poddasza, z uwagi na stale tam występujące  zapylenie, w celu uniknięcia alarmów symulacyjnych, należy zabezpieczyć uniwersalnymi czujkami  dymu i ciepła DOT-6046. Dopuszcza się montowanie czujek na belkach międzystropowych,  jeżeli odległość między tymi belkami nie jest większa niż 1 m.

2.5	Lokalizacja centrali SAP

Centrala sygnalizacji pożaru SAP, powinna być zamontowana w pomieszczeniu portierni,  w miejscu stałego przebywania personelu muzeum,  łatwo dostępnym dla jednostek ratowniczych PSP, serwisu i obsługi.

Wskaźniki i kontrolki centrali powinny znajdować  się na wysokości 1,4 - 1,6 m nad poziomem podłogi .

2.6	Podział alarmowania

Należy   przyjąć  dwustopniowy tryb alarmowania :

- alarm II - go stopnia z ROP-ów

- alarm I stopnia z czujek automatycznych,  przechodzący w alarm II stopnia

po 3 minutach  – w czasie obecności personelu

- alarm II stopnia z czujek automatycznych,  w czasie nieobecności personelu

3.	Wytyczne dla prowadzenia instalacji

3.1	Instalacje pionów

Piony 	instalacji	należy  prowadzić  w	 ciągach	komunikacyjnych  klatek schodowych  w   kanałach ochronnych  PH 90 LLK 26.030R, listwach PCV 12x22 lub w rurkach

instalacyjnych RL 18.

3.2	Czujki w pomieszczeniach biurowych

W pomieszczeniach biurowych instalacje do czujek należy prowadzić po stropie w     kanałach ochronnych  PH 90 LLK 26.030R, w listwach PCV 12x22, lub w rurkach osłonowych RL 18 mm, na uchwytach dedykowanych do ich montażu. Gniazda czujek należy montować w środkowej części stropu.

3.3	Czujki na korytarzach

W ciągach komunikacyjnych, na korytarzach, instalacje do czujek należy prowadzić po stropie w   kanałach ochronnych  PH 90 LLK 26.030R, w listwach PCV 12x22, lub w rurkach osłonowych RL 18 mm, na uchwytach odpowiednich do ich montażu.  Gniazda czujek należy montować w środkowej części stropu.

3.4	Czujki na strychu

Instalacje przewodową na strychu należy montować w  kanałach ochronnych  PH 90 LLK 26.030R, w listwach PCV 12x22, lub w rurkach osłonowych RL 18 mm, na uchwytach dedykowanych  do ich montażu. Czujki należy montować w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od belek stropowych (nie dotyczy to miejsc, gdzie odległości między belkami wynoszą mniej niż 1 m).

3.5	Ręczne  Ostrzegacze Pożaru

Instalacja do Ręcznych Ostrzegaczy Pożaru powinna być prowadzona na tynku w  kanałach ochronnych  PH 90 LLK 26.030R, ROP-y należy montować na wysokości 1,2 - 1,4 m nad poziomem podłogi, w miejscu nie utrudniającym komunikacji.

UWAGA:

Wszystkie elementy osłonowe typu:

- kanały ochronne  PH 90 LLK 26.030R,

- listwy PCV 12x22,

- rurki osłonowe RL 18 mm,

- uchwyty montażowe do rurek,

powinny  być w kolorach zbliżonych do podłoża na którym są układane.

4.	Budowa systemu

4.1	Opis techniczny

W obiekcie będącym przedmiotem opracowania, przyjęto budowę systemu SSP w oparciu o modułową centralę sygnalizacji pożarowej POLON 3128, która przeznaczona jest do ochrony życia i mienia przed zagrożeniem pożarowym. Ochrona ta realizowana jest poprzez:

• sygnalizowanie o źródle pożaru, wykrytym przez współpracujące ostrzegacze pożarowe (automatyczne i ręczne);

• wskazanie miejsca zagrożonego pożarem,

• wysterowanie urządzeń alarmowych,

• przekazanie informacji o pożarze do właściwych służb, np. PSP przez urządzenia transmisji alarmu;

• wysterowanie przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających.

Tabela  1 – analiza zagrożeń, oraz dobór czujników

| Lp. | Kondygnacja | Pomieszczenie | Pętla doz. Nr | Nr. elem. | Typ czujnika | Wielkość obciązenia Zagrożenie (kategoria ref. pożaru testowego) | Wariant alarmowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pętla nr 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. pom | Strefa dozorowa Piwnica |  |  |  |  |  |
| 1 | -1.02 | Magazyn | 1 | 5/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 2 | -1.02 | Magazyn | 1 | 6/1 | SAW-3001 |  |  |
| 2 | -1.01 | Magazyn | 1 | 7/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 1 | -1.03 | Magazyn | 1 | 8/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 2 | -1.03 | Magazyn | 1 | 9/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
|  | Nr. pom | Strefa dozorowa Parter |  |  |  |  |  |
| 3 | 0.01 | Biblioteka | 1 | 21/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 4 | 0.02 | Biblioteka | 1 | 20/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 5 | 0.03 | Holl | 1 | 19/1 | ROP-4001 |  | 2 |
| 5 | 0.03 | Holl | 1 | 18/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 5 | 0.03 | Holl | 1 | 17/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 6 | 0.04 | Sala wystawowa | 1 | 16/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 7 | 0.05 | Sala wystawowa | 1 | 15/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 8 | 0.06 | Sala wystawowa | 1 | 14/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 9 | 0.07 | Pomieszczenie gospodarcze | 1 | 13/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3 | 1/2 |
| 10 | 0.08 | Pomieszczenie gospodarcze | 1 | 12/1 | DOT-6046 | TF1.TF2,TF3 | 1/2 |
| 11 | 0.09 | Klatka schodowa | 1 | 10/1 | ROP-4001 |  | 2 |
| 12 | 0.10 | Holl | 1 | 11/1 | DOT-6046 |  | 1/2 |
| 13 | 0.11 | Sala wystawowa | 1 | 4/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 13 | 0.11 | Sala wystawowa | 1 | 3/1 | SAW-3001 |  |  |
| 14 | 0.12 | Holl | 1 | 2/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 14 | 0.12 | Holl | 1 | 1/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 14 | 0.12 | Holl | 1 | 51 | ROP-4001 |  | 2 |
|  | Nr. pom | Strefa dozorowa Piętro I |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.01 | Sala wystawowa | 1 | 50/1 | ROP-4001 |  | 2 |
| 16 | 1.02 | Sala wystawowa | 1 | 22/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 19 | 1.03 | Sala wystawowa/ Hol | 1 | 23/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 19 | 1.03 | Sala wystawowa/ Hol | 1 | 24/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 20 | 1.04 | Sala wystawowa | 1 | 25/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 21 | 1.05 | Sala wystawowa | 1 | 26/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 22 | 1.06 | Sala wystawowa | 1 | 27/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 24 | 1.07 | Pomieszczenie gospodarcze | 1 | 28/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3 | 1/2 |
| 25 | 1.08 | Pomieszczenie gospodarcze | 1 | 29/1 | DOT-6046 | TF1.TF2,TF3 | 1/2 |
| 26 | 1.09 | Klatka schodowa | 1 | 30/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3, | 1/2 |
| 26 | 1.09 | Klatka schodowa | 1 | 45/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3, | 1/2 |
| 27 | 1.10 | Sala wystawowa | 1 | 46.1 | SAW 3001 |  |  |
| 27 | 1.10 | Sala wystawowa | 1 | 47/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 28 | 1.11 | Sala wystawowa | 1 | 48/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 28 | 1.12 | Sala wystawowa | 1 | 49/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
|  | Nr. pom | Strefa dozorowa Strych |  |  |  |  |  |
| 29 | 2.01 | Klatka schodowa | 1 | 31/1 | ROP-4001 |  | 2 |
| 29 | 2.01 | Pomieszczenie gospodarcze | 1 | 32/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3, | 1/2 |
| 30 | 2.02 | Strych | 1 | 33/1 | DOT-6046 | TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 31 | 2.02 | Strych | 1 | 34/1 | DOT-6046 | TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 29 | 2.02 | Strych | 1 | 35/1 | DOT-6046 | TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 29 | 2.02 | Strych | 1 | 36/1 | DOT-6046 | TF1,TF2,TF3, | 1/2 |
| 30 | 2.03 | Strych | 1 | 37/1 | DOT-6046 | TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 31 | 2.03 | Strych | 1 | 38/1 | DOT-6046 | TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 31 | 2.03 | Strych | 1 | 39/1 | DOT-6046 | TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 31 | 2.03 | Strych | 1 | 40/1 | DOT-6046 | TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
|  | Nr. pom | Strefa dozorowa Strych górny |  |  |  |  |  |
| 32 | 3.01 | Strych | 1 | 41/1 | DOT-6046 | TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 33 | 3.01 | Strych | 1 | 42/1 | DOT-6046 | TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 32 | 3.01 | Strych | 1 | 43/1 | DOT-6046 | TF2,TF3,TF4 | 1/2 |
| 33 | 3.01 | Strych | 1 | 44/1 | DOT-6046 | TF2,TF3,TF4 | 1/2 |

Oznaczenia :

1.     Uniwersalna, adresowalna czujka dymu i ciepła DOT-6046,

2.     Adresowalny sygnalizator akustyczny SAW-3001

3.     Adresowalny, Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M

Elementy  adresowalne muszą być programowo pogrupowane w strefy dozorowe. Czynność ta wykonywana jest przez instalatora za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Strefy, tworzy się w celu opisania dowolnego obszaru, dozorowanego z określonym zbiorem elementów liniowych, w sposób umożliwiający identyfikację miejsca zainstalowania.

Ponadto, strefa umożliwia zaprogramowanie odpowiedniego wariantu alarmowania, eliminującego fałszywe alarmy w przypadku obiektów o dużym narażeniu na przypadkowe zadziałania ostrzegaczy pożarowych.

W celu identyfikacji strefy, można ją opisać komunikatem tekstowym, złożonym z dwóch linii tekstu, po 32 znaki każdy.

W przypadku przyjęcia alarmu ze strefy, tekst ten zostanie ukazany  na wyświetlaczu LCD jednostki    centralnej,   wskazując dokładną lokalizację pożaru.

- Dla pomieszczeń muzeum, zaprojektowano 5 stref dozorowych. Obejmują one wszystkie obszary zamknięte, stanowiące łatwo identyfikowalne  części systemu sygnalizacji pożaru.

UWAGA !.

Obiekt będący przedmiotem opracowania, nie posiada stałego dozoru osobowego. Dlatego w projektowanej instalacji, przewidziano dwa tryby pracy: w czasie otwarcia Muzeum i obecnym personelu, oraz tryb  pracy systemu:  „bez obsługi” w czasie zamknięcia Muzeum i nieobecności personelu.

Dla pracy systemu w trybie „bez obsługi”, bezzwłocznie wywoływany jest alarm II stopnia ze wszystkich detektorów zainstalowanych w obiekcie.

Przełączanie między trybami obsługi, odbywa się na panelu centrali pożarowej, przez uprawniony i przeszkolony personel.

Czynność tę, należy wykonywać codziennie z chwilą opuszczenia budynku przez personel, należy jej przestrzegać bardzo  rygorystycznie.

O trybie pracy informuje świecąca się dioda na panelu CSP.

Na cele rozgłaszania alarmu w  muzeum przewidziano:

- jeden  sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny  ROLP-R-LX-W-RF,

sygnalizator montować na dedykowanej puszce do sygnalizatora

ROLP-R-LX-W-RF, sygnalizator zostanie podłączony bezpośrednio do wyjść przekaźnikowych  centrali, przewodem typu  HDGs 3x1.5,

- trzy  adresowalne, pętlowe sygnalizatory akustyczne SAW-3001.

Wyjścia będą aktywne w przypadku zadziałania detektorów,  bądź ROP-ów przypisanych do stref dozorowych  muzeum.

- 4.2   Informacje ogólne o zasadach realizacji robót instalacyjnych i montażowych.

W trakcie realizacji robót instalacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- Trasy kablowe wykonać zgodnie z przebiegami przedstawionymi na poszczególnych rysunkach.

- Do budowy pętli dozorowych należy stosować kabel w kolorze czerwonym typu  PH90 HTKSHekw 1x2x1.

- Do sterowania urządzeń wykonawczych, takich jak: sygnalizatory, moduły wejścia/wyjścia,  zastosować kable o odporności ogniowej  PH 90 HDGS 3X1.5 lub PH90 HDGs 2x1.5.

- Do zasilania napięciem AC 230V centrali pożarowej,  zastosować kabel HDGs 3x2,5. Centralę zasilić wydzielonym i zabezpieczonym obwodem z rozdzielni głównej RG budynku muzeum, (rozdzielnia zlokalizowana jest po prawej stronie za drzwiami wejściowymi do budynku), obwód ten podłączyć z przed głównego wyłącznika prądu.

- Kable o wymaganej odporności ogniowej, ułożyć w korytach systemowych niepalnych, przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych,  mocowanych do ścian i sufitów, za pomocą certyfikowanych uchwytów BAKS lub Niedax, z zachowaniem spójności całego rozwiązania.

- Kable doprowadzić do miejsc montażu czujek i innych elementów systemu, zgodnie z projektem wykonawczym i z uwzględnieniem czynników architektonicznych (np. podciągi) i wystroju chronionego wnętrza (lampy oświetleniowe, przegrody, wysokie meble). Lokalizacja każdego z tych elementów ma spełniać wymogi wynikające z obowiązujących przepisów i zasad realizacji tego typu instalacji.

- Przejścia pojedynczych kabli, wiązek kablowych i korytek kablowych przez ściany i stropy strefy pożarowej zabezpieczyć ogniochronną pęczniejącą masą uszczelniającą firmy HILTI typu CFS-IS.

Oprócz wyżej wymienionych zasad realizacji robót instalacyjnych, wykonawca powinien znać i przestrzegać inne zasady, wynikające z obowiązujących przepisów dla tego typu systemów.

Uwaga:

Wszelkie prace  związane z prowadzeniem przewodów, na bieżąco uzgadniać z Konserwatorem Zabytków. Przewody układać w zależności od możliwości: w tynku, w kanałach ochronnych na tynku, drewnie, lub w rurkach instalacyjnych, w kolorze zbliżonym do podłoża na którym są układane.

4.3 Współpraca systemu z Państwową Strażą  Pożarną

Projektowana centrala sygnalizacji pożaru, przystosowana jest do współpracy ze Stacją Monitorowania alarmów pożaru. Nadajnik alarmów (pozostaje istniejący nadajnik),  poprzez łącza radiowe i telefoniczne, za pośrednictwem odpowiednich interfejsów, łączy się z centrum monitorowania alarmów w PSP.

Centrala wyposażona  jest  w pakiet przekaźników wyjściowych, monitorujących stany alarmu pożarowego, alarmu uszkodzeniowego  oraz  dowolne grupy alarmowania.

4.4 Świadectwo atestacji sprzętu

Świadectwa atestacyjne należy dołączyć do niniejszej dokumentacji po uruchomieniu i przekazaniu instalacji do eksploatacji Użytkownikowi. Atest na dane urządzenie jest aktualny wtedy,  gdy dane urządzenie zostało wyprodukowane w okresie obowiązywania atestu i nie zostały naruszone warunki pracy określone w świadectwie atestacyjnym .

4.5  Zasilanie rezerwowe

Rezerwowym źródłem zasilania urządzeń sygnalizacji pożaru będą akumulatory żelowe. System włączony zostanie do całodobowego monitoringu w PSP.

Rezerwowe źródło zasilania systemu, zgodnie ze wskazaniem producenta centrali, stanowić będzie bateria akumulatorów żelowych (SLA) 2 x 17 Ah.

- 5.Dane techniczne urządzeń zastosowanych w projekcie.

- 5.1. Centrala sygnalizacji pożarowej.

Modułowa centrala sygnalizacji pożarowej POLON 3128, przeznaczona jest do ochrony życia i mienia przed zagrożeniem pożarowym. Ochrona ta realizowana jest poprzez:

• sygnalizowanie o źródle pożaru, wykrytym przez współpracujące ostrzegacze pożarowe  (automatyczne i ręczne);

• wskazanie miejsca zagrożonego pożarem,

• wysterowanie urządzeń alarmowych,

• przekazanie informacji o pożarze do właściwych służb, np. PSP przez urządzenia transmisji alarmu;

• wysterowanie przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających.

Adresowalny, kompaktowy system sygnalizacji pożarowej POLON 3128 jest zestawem urządzeń przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb interwencyjnych, a także sterowania przeciwpożarowymi urządzeniami zabezpieczającymi. Umożliwia ochronę małych i średnich obiektów. Doskonale nadaje się do stosowania w instalacjach bezpieczeństwa budynków, ze względu na możliwość przekazywania dużej ilości informacji cyfrowych do systemów integracji i nadzoru, a także do systemów monitoringu pożarowego (dzięki opcjonalnym modułom komunikacyjnym).

Centrala POLON 3128, bazuje na koncepcji cyfrowej współpracy pomiędzy wszystkimi elementami. Zastosowany oryginalny protokół transmisji sygnałów w pętlach dozorowych, oraz odpowiednie oprogramowanie centrali i elementów liniowych, pozwalają na niezawodną wymianę informacji między nimi. Wszystkie elementy liniowe w systemie POLON 3128 mają wbudowane izolatory zwarć z możliwością programowego ich załączania i wyłączania. Ustawianie adresów elementów liniowych odbywa się programowo, bez udziału mikroprzełączników. Wszelkie dane o elemencie, zawarte są w jego nieulotnej pamięci i odczytywane przez centralę po zainstalowaniu w linii dozorowej.

Dzięki zastosowaniu czujek i ręcznych ostrzegaczy radiowych, system POLON 3128 może być również instalowany tam, gdzie nie jest możliwe użycie linii dozorowych z zastosowaniem przewodów. Urządzenia systemu POLON 3128, spełniają wymagania najnowszych edycji norm europejskich serii EN 54.

Wymagane cechy projektowanego systemu:

- modułowa budowa centrali,

- redundantny układ mikroprocesorowy wraz z pamięcią,

- praca w systemie adresowalnym (tzn. umożliwiającym identyfikację numeru i rodzaju elementu zainstalowanego w pętli dozorowej),

- wbudowana pamięć zdarzeń i alarmów,

- duży, czytelny,  wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie pełnej informacji, dotyczącej stanu systemu oraz ułatwiający konfiguracją i obsługę centrali,

- adresowalne elementy liniowe, służące do sterowania i kontroli urządzeń dodatkowych, współpracujących z systemem ppoż.,

- izolatory zwarć zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych,

- możliwość podłączenia adresowalnych elementów liniowych z odgałęzieniami bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

- możliwość blokowania alarmów pochodzących od elementów liniowych na określony czas lub na stałe,

- współpraca z urządzeniami monitoringu pożarowego,

- okablowanie pętli dozorowej wykonywane kablem 2-żyłowym, ekranowanym,

- moduły sterujące wyposażone w funkcję fail-safe, (oznacza możliwość zaprogramowania pozycji przekaźnika, w którą ustawi się po zaniku zasilania),

- możliwość kontrolowania stanu urządzeń przeciwpożarowych z użyciem wejść kontrolnych trójstanowych,

- możliwość podłączenia czujek liniowych dymu bezpośrednio na pętli adresowej, oraz zmiany ich parametrów z poziomu centrali.

### Specyfikacja techniczna centrali POLON 3128 firmy Polon-Alfa:

| Napięcie zasilania | podstawowe (sieć): AC 88-264 V / 50 Hz rezerwowe (akumulatory): 2x 12 V, 7-18 Ah |
| --- | --- |
| Liczba pętli dozorowych | 2 |
| Liczba adresów na pętli dozorowej | do 128 |
| Maksymalna liczba elementów liniowych adresowalnych w centrali | 128 |
| Liczba stref dozorowych | do 254 |
| Przekaźniki | 3 - styki bezpotencjałowe przełączane 1 A / 30 V |
| Wyjścia alarmowe | 2 - obciążalność 0.5 A / 24 V każde |
| Moduły zawarte w centrali | moduł centralnego sterownika MSO-30 moduł linii dozorowych MLD-30 moduł komunikacyjny MK-30 moduł zasilania MZ-30 |
| Zgodność z normami | PN-EN 54-2:2002+A1:2007 EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006 |
| Szczelność obudowy | IP30 |
| Wymiary | 339 x 402 x 90 [mm] |

### Elementy współpracujące z centralą POLON 3128:

- dedykowane czujki szeregu 3000,

- czujki szeregu 4000

- DOR - optyczne dymu,

- DPR - optyczno-płomieniowe,

- DUR-4047 - radiowe czujki dymu,

- czujki szeregu 6000

- DUO - z podwójnym układem detekcji dymu IR i uV,

- DOT - wielosensorowe czujki dymu i ciepła z podwójnym układem detekcji dymu IR i UV oraz podwójnym układem detekcji ciepła,

- TUN - czujki ciepła,

- adresowalne czujki liniowe dymu DOP-6000,

- ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-3000(H) oraz ROP-4001M(H),

- adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-300x oraz SAW-600x,

- elementy kontrolno-sterujące EKS-3000/4000/6000, EWS-4001 oraz EWK-4001,

- 5.2. Uniwersalna czujka dymu DUO-6046.

Działanie:

Podstawą działania detektorów dymu czujki DUO-6046 jest zasada Tyndala polegająca na rozproszeniu promieniowania świetlnego na cząstkach dymu. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej czujki, cząstki dymu odbijają światło przez dwie diody nadawcze w pasmach UV i IR. Rozproszone światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu, który po wzmocnieniu i przetworzeniu na postać cyfrową jest analizowany przez mikroprocesor czujki, oceniający stopień zagrożenia pożarowego.

Komunikacja między centralą POLON 6000 a czujką DUO odbywa się za pośrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia komunikacyjny umożliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujki i odwrotnie. Oprócz przekazywanych do centrali oceny stanu czynników pożarowych i tendencji ich zmian w otoczeniu czujki, czujka ta może przesłać, na żądanie centrali, aktualne wartości analogowe.

Mikroprocesor sterujący pracą czujki, kontroluje poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali.

Czujka DUO-6046 jest czujka analogową z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, co oznacza że utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu, czujka wysyła do centrali informację o częściowym zabrudzeniu komory pomiarowej.

Czujka DUO-6046 wyposażona jest w izolator zwarć.

Przeznaczenie:

Uniwersalna adresowalna czujka dymu DUO-6046 przeznaczona jest do wykrywania dymu, powstającego w początkowym stadium pożaru, wtedy, gdy materiał jeszcze się tli, a więc na ogół długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje się też znaczną odpornością na wpływ powietrza i zmiany ciśnienia. W czujce DUO-6046 zastosowano podwójny układ detekcji dymu w pasmach UV i IR. Czujka ta jest uniwersalną i adresowalną czujką dymu przystosowaną do pracy w adresowalnych pętlach dozorowych centrali POLON 6000.

Parametry techniczne:

- napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V,

- pobór prądu w stanie dozorowania < 150 μA,

- liczba programowanych trybów pracy 3,

- wykrywane pożary testowe: od TF2 do TF5 oraz TF7 do TF9

- programowanie adresu - z centrali,

- zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C,

- wymiary czujki (z gniazdem) Ø 115 x 54 mm,

- masa 0,2 kg.

- 5.3. Uniwersalna czujka dymu i ciepła DOT-6046.

Działanie:

Czujka DOT-6046 ma wbudowane dwa sensory: dymu i ciepła. Sensor dymu działa na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez cząstki aerozolu (dymu), które dostały się do optycznej komory pomiarowej. Wnikające do czujki ciepło powoduje zmiany rezystancji termistorów. Informacje o czynnikach pożarowych z czterech detektorów poddawane są zaawansowanej analizie sygnałowej przez mikroprocesor, który ocenia stopień zagrożenia pożarowego.

Czujka, dzięki możliwości autokompensacji, utrzymuje stałą czułość przy postępującym zabrudzeniu komory optycznej, a także przy zmianach ciśnienia lub w warunkach kondensacji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu autokorekcji wysyła do współpracującej centrali sygnał alarmu technicznego, nie tracąc jednocześnie zdolności do wykrywania pożaru.

Przeznaczenie:

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. Czujka ma możliwość zaprogramowania różnych trybów pracy umożliwiających współdziałanie lub pracę niezależną sensorów dymu i temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. Zastosowanie podwójnego układu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwójnego układu detekcji ciepła zapewnia podwyższoną odporność na fałszywe alarmy spowodowane np. przez parę wodną i pył.

Parametry techniczne:

- napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V,

- pobór prądu w stanie dozorowania < 150 μA,

- klasy pracy sensorów ciepła: A1R, A2R, BR, A2S, BS

- liczba programowanych trybów pracy 6,

- wykrywane pożary testowe:      od TF1 do TF9,

- programowanie adresu - z centrali,

- zakres temperatur pracy od -25°C do +50°C,

- wymiary czujki (z gniazdem) Ø 115 x 54 mm,

- masa czujki z gniazdem < 0,18 kg.

- 5.4. Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M i ROP-4001MH.

Działanie:

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH działają (przełączają styki) po uderzeniu w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Jest to przycisk typu B. Ręczne ostrzegacze  są  wyposażone  w  wewnętrzne  izolatory  zwarć. Stan alarmowania ostrzegacza jest sygnalizowany czerwonymi rozbłyskami dwukolorowej diody świecącej, która potwierdza zadziałanie systemu sygnalizacji pożarowej. Układ elektroniczny ostrzegacza  kontroluje  rezystancję  styku  mikroprzełącznika; w  przypadku  pogorszenia  się  jego  parametrów  do  centrali jest przekazywana o tym odpowiednia informacja.

Przeznaczenie:

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M i ROP-4001MH są przeznaczone do przekazywania informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. Ręczne ostrzegacze mogą pracować wyłącznie na liniach/pętlach dozorowych central interaktywnego systemów sygnalizacji pożarowej POLON 4000 i POLON 6000.

Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montażu wewnątrz  obiektów  natomiast  ROP-4001MH  –  na  zewnątrz obiektów. Ręczne ostrzegacze są przeznaczone do montażu wtynkowego, a za pomocą specjalnej ramki maskującej RM-60-R, do montażu natynkowego.

Parametry techniczne:

- napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V,

- pobór prądu w stanie dozorowania < 140 μA,

- programowanie adresu - z centrali,

- Szczelność obudowy:

  - ROP-4001M - IP 30,

  - ROP-4001MH - IP 55.

- Zakres temperatur pracy:

  - ROP-4001M - od -25 °C do +55 °C,

  - ROP-4001MH - od -40 °C do +70 °C.

- Wymiary 102 x 98 x 46 mm

- Masa:

  - ROP-4001M - 0,22 kg,

  - ROP-4001MH - 0,26 kg.

- 5.5. Gniazdo czujki G-40.

Przeznaczenie:

Gniazdo G-40 jest przeznaczone do mocowania czujek szeregów 40, 4043, 4046 i 6046 (np. DOR-40, DIO-4046) na suficie i dołączenia do nich przewodów linii dozorowej. Gniazdo, po zamontowaniu 
w dodatkowej podstawie PG-40, może być instalowane w pomieszczeniach, w których na sufitach skrapla się para wodna, jak również na linkach nośnych. Podstawa PG-40 po wyposażeniu jej w dodatkowy dławik PG7 umożliwia przekształcenie gniazda G-40 w wiszące. Do mechanicznego zabezpieczenia czujki w gnieździe przewidziana jest, wykonana z drutu stalowego, osłona zabezpieczająca OZ-40.

.

Parametry techniczne:

- Średnica żył dołączanych przewodów maks. 1 mm.

- Rozstaw otworów do mocowania - 63 mm.

- Wymiary Ø 107 x 28,5 mm.

- Masa 0,1 kg.

- 5.6. Elementy kontrolno-sterujące EKS-6xxx.

Działanie:

Uruchomienie przekaźnika w elemencie kontrolno-sterującym następuje na rozkaz przesłany z centrali i jest sygnalizowane rozbłyskami czerwonej diody świecącej, pozwalającej na lokalizację alarmującego elementu. Skasowanie alarmowania centrali powoduje powrotne przełączenie zestyków przekaźnika. Działanie elementów może być programowane i polega na wyborze:

- rodzaju pracy wyjścia sterującego (wyłączone, ciągłe, impulsowe, cykliczne, cykliczne skończone),

- możliwości kontroli ciągłości przewodu podłączonego do wyjścia sterującego (wyłączona, włączona),

- stanu bezpiecznego wyjścia sterującego – funkcja „fail safe” (bez zmiany, niewysterowany, wysterowany),

- funkcji jaką spełnia wejście (kontrolne, alarmowe),

- sposobu działania wejścia niskonapięciowego (NO, NC) lub wejścia wysokonapięciowego (napięcie - dozór, brak napięcia - aktywny),

- czasów opóźnienia wysterowania, wysterowania, opóźnienia kasowania i kasowania.

Elementy EKS-6000 są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. Kodowanie adresu elementu odbywa się automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jego nieulotnej pamięci.

Przeznaczenie:

Elementy  kontrolno-sterujące  typu  EKS-6000  są  przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaźników) na sygnał z centrali, urządzeń przeciwpożarowych i alarmowych. Umożliwiają  kontrolowanie  sprawności  sterowanych  urządzeń i poprawności ich zadziałania. Mogą też kontrolować stany dowolnych urządzeń niezwiązanych z ich wysterowaniem.

Elementy kontrolno-sterujące typu EKS-6000 dostępne są w następujących odmianach konfiguracyjnych:

EKS-6040 - 4 wejścia niskonapięciowe,

EKS-6004 - 4 wyjścia,

EKS-6022 - 2 wejścia niskonapięciowe, 2 wyjścia,

EKS-6044 - 4 wejścia niskonapięciowe, 4 wyjścia,

EKS-6202 - 2 wejścia wysokonapięciowe, 2 wyjścia,

EKS-6400 - 4 wejścia wysokonapięciowe.

Elementy typu EKS-6000 mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 600.

Parametry techniczne:

- napięcie pracy 16,5 ÷ 24,6 V

- Pobór prądu w stanie dozorowania przez elementy:

  - EKS-6040 < 210 μA,

  - EKS-6022 < 220 μA,

  - EKS-6004, EKS-6044 < 240 μA,

  - EKS-6202  < 250 μA,

  - EKS-6400  < 230 μA.

- Obciążalność styków przekaźnika NO/NC - 2 A/250 V AC.

- Napięcie zasilania sterowanego urządzenia  -  6 ÷ 220 V DC, 230 V AC.

- Opóźnienie zadziałania przekaźnika max 1270 s.

- Stan bezpieczny wyjścia sterującego: bez zmiany, wysterowany, niewysterowany.

- Inicjacja wejścia kontrolnego:

  - styk bezpotencjałowy NO lub NC,

  - styk pod napięciem (EKS-6400, EKS-6202),

- Zakres temperatur pracy od -40 oC do +85 oC,

- Szczelność obudowy IP 66.

- Wymiary:

  - EKS-6040 maks. 202 x 152 x 74 mm,

  - pozostałe odmiany  maks. 202 x 180 x 74 mm.

- Doprowadzenie kabli w obudowach:

  - przewody linii dozorowej, niskonapięciowe   dławiki M12,

  - przewody sterujące i wysokonapięciowe    dławiki M16,

- Masa < 0,5 kg.

- 5.7. Zasilacze pożarowe z rodziny ZSP135-DR .

Przeznaczenie:

Zasilacze pożarowe służą do podtrzymania napięcia zasilającego, przy zaniku napięcia głównego. W systemach sygnalizacji i automatyki pożarowej stosuje się zasilacze spełniające normę PN-EN 54-4/A2 oraz posiadające certyfikaty i świadectwa dopuszczenia.

.

Parametry techniczne:

- Znamionowe napięcie zasilania   230V +10% -15%,

- Znamionowe napięcie wyjściowe   27,1V,

- Zakres zmian napięcia wyjściowego 19,7…28,0V,

- Pobór prądu z akumulatora na potrzeby własne zasilacza max 35mA,

- Maksymalna rezystancja obwodu akumulatora 250mΩ,

- Liczba współpracujących akumulatorów   2,

- Liczba wyjść zabezpieczonych osobnymi bezpiecznikami   2,

- Temperatura pracy -25…+55°C; 75°C przez 2h,

- Stopień ochrony PN-EN 60529:2003 IP 44,

- Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 A,

- Klasa środowiskowa PN-EN 12101-10:2007 1,

- Klasa środowiskowa VdS 2593 III,

- Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007+A1:2011 I.

5.8   Sygnalizator konwencjonalny optyczno-akustyczny  ROLP/R1/LX-W/RF

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej

i optycznej w systemach sygnalizacji pożarowej.

Sygnalizator ma możliwość wyboru jednego z czterech sygnałów

akustycznych. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik

piezoceramiczny, jako źródło światła zastosowano zespół diod

LED umieszczonych w odbłyśniku.

Sygnalizator jest przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz budynku.

Dane techniczne

- Napięcie zasilania 16 - 32,5 V

- Pobór prądu < 65 mA

- Natężenie dźwięku z odl. 1 m > 100 dB

- Zakres temperatury pracy od -25 oC do +55 oC

- Szczelność obudowy IP 65

- Wymiary Ø 115 x 76 mm

5.9.  Adresowalny sygnalizator akustyczny SAW-3001

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-3001są przeznaczone do akustycznego sygnalizowania pożarów w sposób tonowy. Mogą pracować wyłącznie w adresowalnych liniach/pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemów POLON 3000, POLON 4000 i POLON 6000. Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wykryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w centrali.

Opis konstrukcji

Układy elektroniczne sygnalizatora z przetwornikiem piezoelektrycznym zostały umieszczone w obudowie z czerwonego niepalnego tworzywa. W obudowie jest miejsce do umieszczenia i podłączenia baterii. Sygnalizator współpracuje z gniazdem G-40S, wykonanym także z niepalnego tworzywa. Gniazdo jest dostarczane w komplecie z sygnalizatorem. W gnieździe znajduje się łączówka, z bezśrubowymi zaciskami, do podłączenia przewodów instalacji. Łączówka ma sześć zacisków, dwie pary oznaczone „+” i „-” jako wejście i wyjście linii dozorowej i dwa zaciski do dołączenia zewnętrznego zasilacza.

6. 	Zestawienie materiałów i urządzeń

- W tabeli 2  zestawiono listę wykorzystanych do budowy SSP materiałów i urządzeń.

| TABELA 2 |  | ZESTAWIENIE ZAMONTOWANYCH MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ W SSP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia |  | Typ urządzenia | Ilość | Producent |
| 1 | Centrala sygnalizacji pożaru Polon 3128 |  | Polon 3128 | 1 | POLON-ALFA |
| 2 | Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła) |  | DOT-6046 | 44 | POLON-ALFA |
| 3 | Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 60,46) |  | G-40 | 46 | POLON-ALFA |
| 4 | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy) |  | ROP-4001M | 5 | POLON-ALFA |
| 5 | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny |  | ROLP-R-LX-W-RF | 1 | Fulleon |
| 6 | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 0,375A |  | AWOZ-125 S | 1 | PULSAR |
| 7 | Akumulator 12V/17Ah |  | PM 12170 | 2 | PowerMAX |
| 8 | Rozdzielnica natynkowa plastikowa - czerwona |  | ALFA 3Z IP44 | 1 | SABAJ-SYSTEM |
| 9 | Uchwyty kablowe: UDF5, UDF9, UEF5, UEF9. |  |  | kpl 1 | Baks |
| 10 | Kabel telekomunikacyjny PH 90 1x2x1,0 - czerwony |  | HTKSHekw PH90 1x2x1,0 | mb 280 | Bitner |
| 11 | Przewód ognioodporny - czerwony |  | HDGs 3x1,5 żo | mb 40 | Bitner |
| 12 | Przewód ognioodporny - czerwony |  | HDGs 3x2,5 żo | mb 30 | Bitner |
| 13 | Wyłączniki instalacyjne |  | S-301 C6 | 1 |  |
| 14 | Zabezpieczenia przepięciowe |  | RST SAP 3A 24V S | 1 |  |
| 15 | Kanał ochronny PH 90 LLK 26.030R |  |  | mb 100 |  |
| 16 | Kanał PCV 12x22 |  |  | mb 250 |  |
| 17 | Rurka RL 18 mm |  |  | mb 150 |  |
| 18 | Uchwyt U 18 |  |  | szt 300 |  |
| 19 | Adresowalny sygnalizator akustyczny |  | SAW-3001 | 2 | POLON-ALFA |

7.	Konserwacja

System powinien być konserwowany co 3 miesiące przez uprawnioną firmę, również w okresie gwarancji.

Uwagi końcowe:

W pomieszczeniu portierni umieścić  należy:

- dokumentację systemu

- protokoły pomiarów

- instrukcje obsługi

- książkę  konserwacji i obsługi

Należy dokonać odbioru instalacji z komisją w składzie :

- Inwestor

- Państwowa Straż Pożarna lub Rzeczoznawca Pożarnictwa

- Projektant

- Wykonawca