OPIS PREZEDMIOTU ZAMÓWIENA  Zał. Nr 2

Wypełniony zał. nr 2 należy złożyć wraz z ofertą.

Zadanie nr 1.

Dostawa i montaż 4 sztuk stolarki drzwiowej p.poż aluminiowej,  wewnętrznej w bryle C na pierwszym piętrze.

Przedmiot Zamówienia: Dostosowanie szpitala do wymogów przeciwpożarowych przez wymianę 4 sztuk stolarki drzwiowej aluminiowej wewnętrznej:

*Nazwa (podać): ………………………………………..

*Producent (podać): ……………………………………………………..

*Rok produkcji (podać): ………………………………………………..

| L.p. | Nazwa przedmiotu za-mówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drzwi nr 1 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drzwi nr 2 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Drzwi nr 3 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Drzwi nr 4 | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kwotę łączną należy wpisać do formularza ofertowego.

Drzwi nr 1

| l.p. | Funkcja | Wymagalność | Parametr/funkcja oferowana / potwierdzenie (opisać i wpisać poniżej w wierszach faktyczne oferowane parametry lub TAK ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja: Ściana EI60 z drzwiami EIS30(B=2 840, H=2 980) pow.=8,463 m2 | Tak opis |  |
| 2 | Wypełnienie: Szkło EI 60 wewn. Szkło EI 30 wewn. | Tak |  |
| 3 | Samozamykacz | Tak |  |
| 4 | Kolor biały | Tak |  |
| 5 | System Sygnalizacji Przeciwpożarowej: - Podłączenie do systemu SSP, - Konfiguracja, - Testy po montażu. | Tak |  |
| 6 | Inne: - Stolarka aluminiowa wewn., - Widok od zewnątrz (od strony zawiasów), - Drzwi otwierane na zewnątrz, - Brak progu, - 1 x Samozamykacz ramieniowy – tylko na skrzydle czynnym, - Skrzydło bierne ryglowane ręcznie, - Zawiasy trójskrzydełkowe, - Okucie klamka/klamka, - Zamek 3-pkt., - Uszczelka dymoszczelna | Tak opisać |  |
| 7 | Elementy dodatkowe: Dodatkowy komplet - klamki, wkładki do zamka oraz klucze, rygle. – 1 kpl. | Tak |  |
| 8 | Pełna minimum 60 miesięczna gwarancja producenta na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego (od daty montażu i odbioru) potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Tak podać termin |  |
| 9 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie |  |  |
| 10 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |
| 11 | Produkt dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi ekologii i recyklingu | Tak |  |
| 12 | - Wykonawca zapewnia trwałości i gwarancji oferowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 6 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | Tak |  |
| 13 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |
| 14 | - Czas reakcji serwisu do 72 h od zgłoszenia awarii | Tak |  |

Drzwi nr 2

| l.p. | Funkcja | Wymagalność | Parametr/funkcja oferowana / potwierdzenie (opisać i wpisać poniżej w wierszach faktyczne oferowane parametry lub TAK ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja: Ściana EI60 z drzwiami EIS30. (B=2 840, H=2 970) pow.=8,435 m2 | Tak opis |  |
| 2 | Wypełnienie: Szkło EI 60 wewn. Szkło EI 30 wewn. | Tak |  |
| 3 | Samozamykacz | Tak |  |
| 4 | Kolor biały | Tak |  |
| 5 | System Sygnalizacji Przeciwpożarowej: Podłączenie do systemu SSP, - Konfiguracja, - Testy po montażu. | Tak |  |
| 6 | Inne: - Stolarka aluminiowa wewn., - Widok od zewnątrz (od strony zawiasów), - Drzwi otwierane na zewnątrz, - Brak progu, - 1 x Samozamykacz ramieniowy – tylko na skrzydle czynnym, - Skrzydło bierne ryglowane ręcznie, - Zawiasy trójskrzydełkowe, - Okucie klamka/klamka, - Zamek 3-pkt., - Uszczelka dymoszczelna | Tak opisać |  |
| 7 | Elementy dodatkowe: Dodatkowy komplet - klamki, wkładki do zamka oraz klucze, rygle. – 1 kpl. | Tak |  |
| 8 | Pełna minimum 60 miesięczna gwarancja producenta na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego (od daty montażu i odbioru) potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Tak podać termin |  |
| 9 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie |  |  |
| 10 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |
| 11 | Produkt dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi ekologii i recyklingu | Tak |  |
| 12 | - Wykonawca zapewnia trwałości i gwarancji oferowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 6 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | Tak |  |
| 13 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |
| 14 | - Czas reakcji serwisu do 72 h od zgłoszenia awarii | Tak |  |

Drzwi nr  3

| l.p. | Funkcja | Wymagalność | Parametr/funkcja oferowana / potwierdzenie (opisać i wpisać poniżej w wierszach faktyczne oferowane parametry lub TAK ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja: Ściana EI60 z drzwiami EIS30. (B=2 895, H=2 990) pow.=8,656 m2 | Tak opis |  |
| 2 | Wypełnienie: Szkło EI 60 wewn. Szkło EI 30 wewn. | Tak |  |
| 3 | Samozamykacz | Tak |  |
| 4 | Kolor biały | Tak |  |
| 5 | System Sygnalizacji Przeciwpożarowej: Podłączenie do systemu SSP, - Konfiguracja, - Testy po montażu. | Tak |  |
| 6 | Inne: - Stolarka aluminiowa wewn., - Widok od zewnątrz (od strony zawiasów), - Drzwi otwierane na zewnątrz, - Brak progu, - 1 x Samozamykacz ramieniowy – tylko na skrzydle czynnym, - Skrzydło bierne ryglowane ręcznie, - Zawiasy trójskrzydełkowe, - Okucie klamka/klamka, - Zamek 3-pkt., - Uszczelka dymoszczelna | Tak opisać |  |
| 7 | Elementy dodatkowe: Dodatkowy komplet - klamki, wkładki do zamka oraz klucze, rygle. – 1 kpl. | Tak |  |
| 8 | Pełna minimum 60 miesięczna gwarancja producenta na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego (od daty montażu i odbioru) potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Tak podać termin |  |
| 9 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie |  |  |
| 10 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |
| 11 | Produkt dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi ekologii i recyklingu | Tak |  |
| 12 | - Wykonawca zapewnia trwałości i gwarancji oferowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 6 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | Tak |  |
| 13 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |
| 14 | - Czas reakcji serwisu do 72 h od zgłoszenia awarii | Tak |  |

Drzwi nr 4

| l.p. | Funkcja | Wymagalność | Parametr/funkcja oferowana / potwierdzenie (opisać i wpisać poniżej w wierszach faktyczne oferowane parametry lub TAK ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja: Ściana EI60 z drzwiami EIS30. B=4 020, H=2 980) pow.=11,980 m2 | Tak opis |  |
| 2 | Wypełnienie: Szkło EI 60 wewn. Szkło EI 30 wewn. | Tak |  |
| 3 | Samozamykacz | Tak |  |
| 4 | Kolor biały | Tak |  |
| 5 | System Sygnalizacji Przeciwpożarowej: Podłączenie do systemu SSP, - Konfiguracja, - Testy po montażu. | Tak |  |
| 6 | Inne: - Stolarka aluminiowa wewn., - Widok od zewnątrz (od strony zawiasów), - Drzwi otwierane na zewnątrz, - Brak progu, - 1 x Samozamykacz ramieniowy – tylko na skrzydle czynnym, - Skrzydło bierne ryglowane ręcznie, - Zawiasy trójskrzydełkowe, - Okucie klamka/klamka, - Zamek 3-pkt., - Uszczelka dymoszczelna | Tak opisać |  |
| 7 | Elementy dodatkowe: Dodatkowy komplet - klamki, wkładki do zamka oraz klucze, rygle. – 1 kpl. | Tak |  |
| 8 | Pełna minimum 60 miesięczna gwarancja producenta na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego (od daty montażu i odbioru) potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Tak podać termin |  |
| 9 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie |  |  |
| 10 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |
| 11 | Produkt dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi ekologii i recyklingu | Tak |  |
| 12 | - Wykonawca zapewnia trwałości i gwarancji oferowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 6 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | Tak |  |
| 13 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |
| 14 | - Czas reakcji serwisu do 72 h od zgłoszenia awarii | Tak |  |

Wymagania dodatkowe:

- Oferta ma obejmować dostawę przedmiotu zamówienia wraz transportem do siedziby Zamawiającego.

- Oferta ma zawierać demontaż istniejących drzwi i przekazanie ich Zamawiającemu, montaż i obróbkę nowo montowanych drzwi wraz z wykonaniem testów.

- Dostarczony przedmiot zamówienia – ścianki i drzwi p-poż. itp. musza posiadać atesty i dopuszczenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie RP wymogami i normami (wymagane jest przekazanie Zamawiającemu tych dokumentów po realizacji przedmiotu zamówienia jednak nie później niż do 7 dni od odbioru).

- Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokonania podczas wizji lokalnej dokładnego obmiaru otworów drzwiowych z natury.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - Opracowania z Działem Technicznym Szpitala  szczegółowego planu organizacyjnego robót umożliwiającego zachowanie ciągłości  wykonywania działalności statutowej Szpitala

  - Wykonania projektu zabezpieczenia BHP miejsc, w których wykonywany będzie montaż i demontaż drzwi.

  - Wykonania projektu organizacji ruchu na czas demontażu i montażu – dot. dostaw drzwi i materiałów budowlanych

  - Wykonawca zobowiązany jest podporządkować się pod względem organizacji placu montażu, obowiązującym regulaminom i instrukcjom na terenie Szpitala, wymaganiom dotyczących przepisów BHP, ppoż,  i poleceniom Zamawiającego;

  - Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest uzgadniać terminy dostaw materiałów, maszyn, urządzeń, wyposażenia itp. z Zamawiającym;

  - Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku tymczasowych ciągów komunikacyjnych i   dróg dojazdowych do placu montażu i ich naprawy, jeśli ulegną one uszkodzeniu w wyniku eksploatacji podczas prac;

  - Zapewnienia dozoru, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż;

  - Niezwłocznego doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu montażu po wykonaniu robót;

  - Usunięcia odpadów powstałych w wyniku wykonywania robót, w tym    w szczególności gruzu oraz złomu, oraz zapewnienia ich zagospodarowania w sposób zgodny  
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

  - Zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu Szpitala  poprzez:

- wygrodzenia tymczasowymi  ściankami i innymi szczelnymi zabezpieczeniami części użytkowanej szpitala, głównie przeznaczonej dla pacjentów, w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania szpitala i bezkolizyjnej komunikacji.

- uzgodnienia z Zamawiającym:

- terminów wykonywania  robót  ingerujących w część użytkowaną przez pacjentów;

- terminów dostaw  materiałów,  urządzeń wymagających konieczności wjazdu na teren szpitala pojazdów wielkogabarytowych zakłócających prawidłowe funkcjonowanie parkingu, drogi dojazdowej itp.),

- terminów wykonywania prac powodujących nadmierny hałas lub drgania  w celu umożliwiania  wykonania określonych procedur medycznych

- Przedmiot zamówienia wraz z niezbędna dokumentacją techniczną (atesty, certyfikaty 
i dopuszczenia) zostanie przekazany Zamawiającemu protokolarnie po zakończeniu wszelkich prac związanych z realizacja przedmiotu zamówienia.

Zadanie nr 2.

Dostawa i montaż centrali SSP współpracującej w sieci central Szpitala

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala SSP | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |

*Przedmiot Zamówienia:  Centrala SSP

*Nazwa i typ/model (podać): ………………………………………

*Producent (podać): ……………………………………………………

*Rok produkcji (podać): ………………………………………………

| Lp. | Funkcja | Parametr wymagany | Parametr/funkcja oferowana / potwierdzenie (opisać i wpisać poniżej w wierszach faktyczne oferowane parametry lub TAK ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Centrala systemu przeciwpożarowego |  |  |
|  | Dostawa i montaż centrali SSP współpracującej w sieci central Szpitala o następujących parametrach: | x |  |
| 1 | Centrala rozbudowywalna do minimum 10 pętli | Tak opis |  |
| 2 | Wyposażona w karty pętlowe obsługujące minimum 3 pętle. | Tak opis |  |
| 3 | Wyposażona w kartę sieciową umożliwiającą pracę i integrację z istniejącymi centralami Zamawiającego. | tak |  |
| 4 | Wyposażona w akumulatory o parametrze minimum 25 Ah, które mają być umieszczone dodatkowej obudowie dostosowanej do oferowanej centrali. | Tak opis |  |
|  | Wymagania dodatkowe: |  |  |
| 5 | Wykonanie zasilania z przed Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu, miejsce wpięcia uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. | Tak |  |
| 6 | Miejscem montażu jest poziom +4 bryły B WSSD w Olsztynie. | Tak |  |
| 7 | Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnej integracji z istniejącą siecią central SSP na terenie WSSD przy współpracy i koordynacji z aktualnym konserwatorem systemu SSP. W Szpitalu funkcjonują produkty firmy ESSER: - centrale FlexES Control, - centrale IQ8 Control. Centrala stanowi rozbudowę istniejącego systemu zbudowanego w oparciu o urządzenia IQ 8 firmy ESSER. Na kondygnacji jest wykonana instalacja SSP. | Tak |  |
| 8 | Przeprowadzenie testów integracyjnych potwierdzających prawidłowe działanie systemu. | Tak |  |
| 9 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej wielobranżowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, uzgodnień i opinii (w tym uzgodnienie z rzeczoznawcą do zabezpieczeń ppoż.). | Tak |  |
| 10 | Pełna minimum 40 miesięczna gwarancja producenta na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego (od daty montażu i odbioru) potwierdzonego protokołem z zdawczo-odbiorczym, uruchomienia i instalacji oraz szkolenia. | Tak podać termin |  |
| 10 | - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie | Tak przy dostawie |  |
| 11 | - Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel. kontaktowe |  |
| 12 | Produkt dopuszczony do obrotu na terytorium Polski, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi ekologii i recyklingu | Tak |  |
| 12 | - Wykonawca zapewnia trwałości i gwarancji oferowanego wyrobu. Gwarancja udzielona przez wykonawcę obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 7 lat od daty wygaśnięcia gwarancji. | Tak |  |
| 13 | - Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  |
| 14 | - Czas reakcji serwisu do 72 h od zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 15 | - Zapoznanie w zakresie obsługi dla pracowników obsługi technicznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób biorących udział w zapoznaniu z zasad używania, eksploatacji urządzenia | tak |  |
| 16 | Adres strony internetowej producenta oferowanego urządzania lub Wykonawcy, na której są dostępne podstawowe informacje dot. produktu (nazwa, typ. przeznaczenie, podstawowe parametry techniczne itp.) | Tak, podać adres str www lub zamieścić link |  |

Dot. zad. nr 2.

- Przed instalacją Centrali należy dokładnie zapoznać się z dokumentacja projektową, w której wskazane jest miejsce lokalizacji centrali oraz istniejące okablowanie.

- Centrala stanowi rozbudowę istniejącego systemu zbudowanego w oparciu o urządzenia IQ 8 firmy ESSER. Na kondygnacji jest wykonana instalacja SSP. Centrala ma być wypełni kompatybilna istniejącym w Szpitalu systemem. Nie dopuszcza się oferowania urządzenia wariantowego lub równoważnego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia wejścia na teren budowy z Kierownikiem budowy, na której ma zostać zainstalowana Centrala.

- Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami;

- Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robót budowlano - montażowych oraz zgodnie z przepisami B.H.P. (ogólnych i branżowych).

- Całość robót powinna być wykonana przez firmę posiadającą uprawnienia z zachowaniem przepisów BHP i p.poż. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Instalacje zamontować zgodnie z zaleceniami producenta systemu;

- Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną, a także sztuką budowlaną.

- Do montażu stosować wyłącznie materiały posiadające decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie lub aprobatę techniczną (zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane);

- Starannie układać przewody, aby nie naruszyć izolacji i nie przekroczyć minimalnego promienia ich gięcia.

- Nie używać nadmiernej siły (większej od katalogowej) podczas przeciągania przewodów aby nie naruszyć izolacji.

- Zamontowane urządzenie powinno być w pełni uzbrojone i posiadać znak CE.

- Centralę należy wpiąć do istniejącego w Szpitalu systemu p.poż.

- Instalacje wykonać w oparciu o projekt wykonawczy z uwzględnieniem uzgodnień z inwestorem.

- Wyniki testów i pomiarów w postaci protokołów dołączyć do dokumentacji powykonawczej.

- Po wykonaniu i uruchomieniu systemu należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą zgodne z rzeczywistością rysunki tras przebiegów kabli oraz miejsca montażu poszczególnych elementów instalacji;

- Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć:

  - oświadczenie kierownika robót/uprawnionej osoby o kompletności wykonanych robót instalacyjnych.

  - Certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych w instalacjach elektrycznych,

- Na wykonane instalacje i sprzęt (Centrala SSP)wymagane jest udzielenie przez wykonawcę 36 miesięcznej gwarancji.

Dot. zad. nr 1 i 2. Objaśnienia, instrukcja sporządzania dot. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.

- Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji  w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych przedmiotu zamówienia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez Wykonawcę) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta, na etapie oceny i badania ofert: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia ze zdjęciami, product date, instrukcje obsługi itp. (nie dopuszcza się zastąpienie zdjęć rysunkami).

- Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane  z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

- Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

- Na dostarczone urządzenia  wykonawca udzieli:

- gwarancji producenta  i rękojmię w  obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. nr 2 po upływie okresu gwarancji.

5.  Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we  
              wskazanym miejscu Szpitala, prezentację dla personelu przygotowujące do pracy na 
              urządzeniu. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu 
               faktycznego montażu    urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione miedzy stronami 
              po zawarciu umowy.

6.   Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia i pozostałych wymogów, stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu opisu parametru  – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się parametrów wariantowych urządzeń.

7.       Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub podanych opisów lub  zaoferuje , które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW.

8. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model lub numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji oraz  stronę internetową producenta. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu.