## PRZEDMIAR_KOSZTORYS
Załącznik nr 6
CZĘŚĆ I
PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY
Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych (01.01.2025 do 31.12.2025)
Lp. | Zakres prac | Jedn. miary | Przewidywana ilość | Przewidywana ilość miesięcy | Koszt jednost. Netto | Wartość robót netto (iloczyn kol. 4,5,6)
1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Roboty ujęte w podstawowych czynnościach konserwacyjnych
1. | Konserwacja oświetlenia dróg, placów oraz robót awaryjnych | szt. | 427 | 12 |  | 0
2. | Konserwacja słupów oświetlenia dróg, placów oraz robót awaryjnych | szt. | 1058 | 12 |  | 0
3. | Konserwacja iluminacji obiektów zabytkowych | szt. | 358 | 12 |  | 0
4. | Konserwacja oświetlenia na zapleczach | szt. | 102 | 12 |  | 0
RAZEM | [5 empty] | 0
II. Inne, przewidywane roboty, nie ujęte w podstawowych czynnościach konserwacyjnych
1. | Dostawa i wymiana 1 szafki oświetleniowej SO-5 z wyposażeniem z bezpośrednim układem pomiaru trójfazowego energii i zegara CPA | kpl. | 1 | - |  | 0
2. | Dostawa i wymiana 1 szafki oświetleniowej SO-3 z wyposażeniem z bezpośrednim układem pomiaru trójfazowego energii i zegara CPA | kpl. | 1 | - |  | 0
3. | Dostawa i wymiana 1 szafki zasilająco - rozdzielczej RB-4 wraz z wyposażeniem z bezpośrednim układem pomiaru energii, wył. różnicowo - prądowym i zabezp. gniazd, 1x gn.3f-32A, i 3 x gn.1f-16A | kpl. | 1 | - |  | 0
4. | Dostawa i wymiana wkładki zamka szafki oświetleniowej (klucz uniwersalny) | szt. | 1 | - |  | 0
5. | Dostawa i wymiana kłódki (uniwersalnej z kabłąkiem) | szt. | 3 | - |  | 0
6. | Dostawa i wymiana programatora CPA | szt. | 1 | - |  | 0
7. | Dostawa i wymiana zabezpieczenia S-301 (1 szt. w zakresie B6 do B25A) | szt. | 2 | - |  | 0
8. | Dostawa i wymiana zabezpieczenia S-303 (1szt. w zakresie C16 do C63A) | szt. | 2 | - |  | 0
9. | Dostawa i wymiana rozłącznika bezpiecznikowego (skrzynkowy, np. RBK-00/160) | szt. | 10 | - |  | 0
10. | Dostawa i wymiana kompletu wkładek bezpiecznikowych (3 szt.) WT-00 – w zakresie 16 do 63A | kpl. | 10 | - |  | 0
11. | Dostawa i wymiana kompletu wkładek bezpiecznikowych (3szt.) Bi – w zakresie 16 do 63A | kpl. | 1 | - |  | 0
12. | Dostawa i wymiana słupa żelbetonowego typu wirowanego h=10m jako latarni zasilanej przewodem napowietrznym AsXSn | szt. | 1 | - |  | 0
13. | Dostawa i zamontowanie wysięgnika na latarni żelbetonowej. Wysięgnik jednoramienny (1m) ze stali ocynkowanej o wysokości podstawy 1m | szt. | 2 | - |  | 0
14. | Dostawa i zamontowanie na słupach linii napowietrznej (w miejsce istniejących) przewodu izolowanego typu AsXSn 2x25 (wraz z niezbędnym osprzętem: haki, uchwyty, zaciski) | mb | 50 | - |  | 0
15. | Dostawa i zamontowanie na słupach linii napowietrznej (w miejsce istniejących) przewodu izolowanego typu AsXSn 4x25 (wraz z niezbędnym osprzętem: haki, uchwyty zaciski) | mb | 50 | - |  | 0
16. | Dostawa i zamontowanie na linii napowietrznej AsXSn zabezpieczenia izolowanego i wykonanie zasilenia oprawy oświetleniowej (wraz z niezbędnym osprzętem: przewody, zaciski). | szt. | 5 | - |  | 0
17. | Dostawa i wymiana słupa latarni h=4m ze stali ocynkowanej wraz z odpowiednim fundamentem prefabrykowanym betonowym | kpl. | 2 | - |  | 0
18. | Dostawa i wymiana słupa latarni h=5m ze stali ocynkowanej wraz z odpowiednim fundamentem prefabrykowanym betonowym | kpl. | 1 | - |  | 0
19. | Dostawa i wymiana: słupa latarni h=8m ze stali ocynkowanej z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,0m. i odpowiegnim prefabrykowanym fundamentem betonowym | kpl. | 10 | - |  | 0
20. | Dostawa i wymiana słupa latarni h=10m ze stali ocynkowanej, z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,5m. i odpowiegnim prefabrykowanym fundamentem betonowym | kpl. | 1 | - |  | 0
21. | Dostawa i wymiana słupa latarni h=12m ze stali ocynkowanej, z wysięgnikiem jednoramiennym o wysięgu 1,5m. i odpowiegnim prefabrykowanym fundamentem betonowym | kpl. | 1 | - |  | 0
22. | Dostawa i zamontowanie wysięgnika na latarni. Wysięgnik dwuramienny o wysięgu 1,5m ze stali ocynkowanej. | szt. | 1 | - |  | 0
23. | Dostawa i wymiana masztu o wys. 8 m | szt. | 1 | - |  | 0
24. | Demontaż latarni | szt. | 10 | - |  | 0
25. | Remont szafki oświetleniowej (wymiana drzwiczek, przymocowanie do fundamentu, wzmocnienie konstrukcji) | szt. | 2 | - |  | 0
26. | Wymiana (montaż) latarni zdemontowanej w innej lokalizacji | kpl. | 2 | - |  | 0
27. | Dostawa i wymiana kompletnego złącza 1 bezpiecznikowego w latarni | kpl. | 5 | - |  | 0
28. | Dostawa i wymiana kompletnego złącza 2 bezpiecznikowego w latarni | kpl. | 5 | - |  | 0
29. | Dostawa i wymiana oprawy oświetlenia parkowego LED 11W, ±169lm/W (tolerancja ±2%), 220-240V/AC, 2700-3000K, IP66, IK10, PFC-aktywny, cosφ–min. 0,98, z zasilaczem, gniazdem i kontrolerem typu NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41) lub równoważne. Posiadająca Certyfikat ENEC+ lub równoważny, min. 5lat gwarancji. | kpl. | 5 | - |  | 0
30. | Wymiana oprawy oświetleniowej zdemontowanej w innej lokalizacji | szt. | 1 | - |  | 0
31. | Dostawa i wymiana oprawy oświetlenia ulicznego LED 18-74W, 164lm/W (tolerancja ±2%), 220-240V AC, 4000K,IP66, min.-IK09, z zasilaczem, gniazdem i kontrolerem typu NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41) lub równoważne, PFC-aktywny, cosφ–min.0,98, regulacja montażowa na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm ±15º Posiadająca Certyfikat ENEC+ lub równoważny, min. 5lat gwarancji, | kpl. | 5 | - |  | 0
32. | Dostawa i wymiana oprawy oświetlenia ulicznego LED 66-108W, 157lm/W (tolerancja ±2%), 220-240V AC, 4000K,IP66, min. - IK09, z zasilaczem, gniazdem i kontrolerem typu NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41) lub równoważne, PFC-aktywny, cosφ–min.0,98, regulacja montażowa na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm ±15º Posiadająca Certyfikat ENEC+ lub równoważny, min. 5lat gwarancji, | kpl. | 5 |  |  | 0
33. | Dostawa i wymiana wysokoprężnej lampy sodowej w oprawie oświetleniowej 70W | szt. | 1 | - |  | 0
34. | Dostawa i wymiana wysokoprężnej lampy sodowej w oprawie oświetleniowej 100W | szt. | 1 | - |  | 0
35. | Dostawa i wymiana wysokoprężnej lampy sodowej w oprawie oświetleniowej 150W | szt. | 3 | - |  | 0
36. | Czyszczenie, konserwacja szafki oświetleniowej, wykonanie nowych opisów i schematu jednokreskowego | szt. | 1 | - |  | 0
37. | Czyszczenie, konserwacja i malowanie słupa latarni o wysokości do h=6m, emalią poliwinylową chemoodporną koloru jasno popielatego | szt. | 2 | - |  | 0
38. | Czyszczenie, konserwacja i malowanie słupa latarni o wysokości do h=10m z wysięgnikiem 1,5m, emalią poliwinylową chemoodporną koloru jasno popielatego | szt. | 2 | - |  | 0
39. | Czyszczenie, konserwacja i malowanie słupa latarni do wysokości h=3m, emalią poliwinylową chemoodporną koloru jasno popielatego | szt. | 2 | - |  | 0
40. | Czyszczenie, konserwacja i malowanie przyziemia słupa latarni do wysokości h=0,6m, farbą elasamerową koloru jasno popielatego | szt. | 2 | - |  | 0
41. | Uzupełnienie pokrywy wnęki bezpiecznikowej latarni | szt. | 5 | - |  | 0
42. | Założenie stalowej opaski na pokrywę wnęki bezpiecznikowej latarni | szt. | 10 | - |  | 0
43. | Uzupełnienie znaku ostrzegawczego na latarni lub szafce oświetleniowej, | szt. | 50 | - |  | 0
44. | Wykonanie numeracji latarń (wg wytycznych UM) | szt. | 50 | - |  | 0
45. | Wykonanie uziemienia pionowego o wartości mniejszej niż 30 Ω | szt. | 5 | - |  | 0
46. | Pomiar rezystancji uziemienia wraz z konserwacją połączenia uziomu | szt. | 50 | - |  | 0
47. | Pomiar rezystancji izolacji kabla i ciągłości żył obwodu - obwód 3 fazowy wraz z konserwacją połączeń i zamknięcia wnęki słupowej w latarni | szt. | 50 | - |  | 0
48. | Pomiar wartości napięć wraz z konserwacją złącza kablowego i zamknięcia wnęki słupowej w latarni | szt. | 50 | - |  | 0
49. | Sprawdzenie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, dla jednego punktu | szt. | 50 | - |  | 0
50. | Lokalizacja uszkodzeń kabla (wykonana lokalizatorem uszkodzeń), dla jednego odcinka | szt. | 5 | - |  | 0
51. | Naprawa uszkodzonego kabla YAKY 4x35, polegająca na wykonaniu wykopu w miejscu zlokalizowanego uszkodzenia, założeniu jednej „profesjonalnej” przelotowej mufy kablowej oraz zasypaniu i zagęszczeniu wykopu | kpl. | 5 | - |  | 0
52. | Naprawa uszkodzonego kabla YAKY 4x35, polegająca na wykonaniu wykopu w miejscu zlokalizowanego uszkodzenia, założeniu dwóch „profesjonalnych” przelotowych muf kablowych wraz z dodaniem odcinka kabla YAKY 4x35 - o długości do 3m - oraz zasypaniu i zagęszczeniu wykopu | kpl. | 5 | - |  | 0
53. | Wykonanie 1 mb wykopu pod linię kablową oświetlenia ulicznego o wymiarach 0,4x0,7m (po trasie istniejącego starego kabla), ułożenie taśmy sygnalizacyjnej oraz zasypanie i zagęszczenie wykopu | mb | 1000 | - |  | 0
54. | Dostawa i ułożenie 1 mb bednarki uziemiającej Fe/Zn 25x4 na dnie rowu kablowego i połączenie jej do zacisków uziomowych | mb | 1000 | - |  | 0
55. | Dostawa i ułożenie 1 mb nowego kabla typu YAKXS 4x25 w linii kablowej oświetlenia ulicznego, połączeniu nowego kabla w złączach | mb | 1000 | - |  | 0
56. | Dostawa i ułożenie 1 mb rury osłonowej DVR 75 na dnie rowu kablowego i wciągnięcie do niej kabla oświetleniowego | mb | 1000 | - |  | 0
57. | Wykonanie 1 mb przejścia pod drogą o średnicy 75 mm, metodą przecisku lub przewiertu mechanicznego, dla przeprowadzenia linii kablowej oświetlenia ulicznego | mb | 15 | - |  | 0
58. | Rozebranie 1 m² nawierzchni z kostki betonowej, a następnie jej odtworzenie, po zakończeniu prac związanych z wymianą linii kablowej i zasypaniu wykopu | m² | 30 | - |  | 0
59. | Rozebranie 1 m² nawierzchni z kostki kamiennej, a następnie jej odtworzenie, po zakończeniu prac związanych z wymianą linii kablowej i zasypaniu wykopu | m² | 10 | - |  | 0
60. | Cięcie, rozebranie 1 m² nawierzchni z masy asfaltowej a następnie jej odtworzenie, po zakończeniu prac związanych z wymianą linii kablowej i zasypaniu wykopu | m² | 20 | - |  | 0
61. | Obcięcie gałęzi drzew, zasłaniających światło latarni | szt. | 10 | - |  | 0
62. | Dostawa i wymian oprawy iluminacji elewacji, projektor okrągły LED 17 W, 220V AC, kąt 25º, 4000K, IP67(±2%) | szt. | 15 | - |  | 0
63. | Dostawa i wymiana oprawy iluminacji gruntowej 30W, kąt 25º i 38º (± 3º), 3600 lm (± 300 lm), 3000K i 4000K, napięciu 220V AC, IP67, klosz ze szkła o zwiększonej wytrzymałości, ramka ze stali nierdzewnej 360L, średnicy ~22cm (max.23cm). | szt. | 15 | - |  | 0
64. | Dostawa i wymiana oprawy iluminacji gruntowej, 3W-19W IP67, 3000-4000K/kolor, 25º-40º, napięcie 220V AC, klosz ze szkła o zwiększonej wytrzymałości IK10, ramka ze stali nierdzewnej | szt. | 30 |  |  | 0
65. | Dostawa i wymiana stylizowanej oprawy K7 w kolorze RAL 9005, moduł LED 30-40W, 2500-3000K, 220V AC, z zasilaczem, gniazdem i kontrolerem typu NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41) lub równoważne. Wzór zatwierdzony przez Konserwatora. | kpl. | 3 | - |  | 0
66. | Dostawa i wymiana stylizowanego słupa S1 wraz z fundamentem, w kolorze RAL 9005, wys. h=4 m. Słup S1 z powłoką elastomeru do wys.~0,6m. Wzór zatwierdzony przez Konserwatora. | kpl. | 3 |  |  | 0
67. | Dostawa i wymiana słupa stylizowanego parkowego W, h=4m parkowego w kolorze RAL 9005 z powłoką antyplakat do wys. ~2,0m. lub z elastomeru do wys. ~0,6m. Wzór zatwierdzony przez Konserwatora | kpl. | 1 |  |  | 0
68. | Dostawa i wymiana, słupka oświetleniowego, parkowego WR4, z fundamentem, h=4m z modułem LED, w kolorze RAL 7021 z powłoką z elastomeru do wys ~0,6 m, 2700-3000K, 220V AC, z zasilaczem i gniazdem typu Zhaga lub równoważne. Wzór zatwierdzony przez Konserwatora | kpl. | 1 | - |  | 0
69. | Dostawa i wymiana stylizowanego słupa DPb z fundamentem i wysięgnikiem ~1200, h=8m w kolorze RAL 9005 z powłoką antyplakat do wys. ~2,0m, Wzór zatwierdzony przez Konserwatora. | kpl. | 1 |  |  | 0
70. | Dostawa i wymiana stylizowanej oprawy LED do słupa DPb, odlew aluminium z przeźroczystym kloszem, 3000-4000K, 220V AC, z zasilaczem, gniazdem i kontrolerem typu NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41) lub równoważne. Wzór zatwierdzony przez Konserwatora. | kpl. | 1 |  |  | 0
71. | Wydawanie opinii dotyczących warunków przyłączenia nowo powstających punktów świetlnych na wyraźne zlecenie Zamawiającego | szt. | 5 | - |  | 0
72. | Dostawa i wymiana w szafce HubBIOT-2, Komunikacja: MQTT/SSL/LTE/Thread; Automatyzacja SMART: Silnik reguł, Notyfikacje, Konfigurator raportów; Bezpieczeństwo SSL 4096, VPN, 2FA, GEOTrapping; Otwartość: otwarte API, NEMA/ZAGHA, porty fizyczne | kpl. | 1 |  |  | 0
73. | Dostawa i wymiana kontrolera typu NEMA Socket 7-pindo (standard ANSI C136.41) lub równoważne opraw drogowych | kpl. | 1 |  |  | 0
74. | Zakup licencja do oprogramowania sterowania | kpl. | 1 |  |  | 0
Inne roboty, nie ujęte w czynnościach konserwacyjnych razem (netto) | [5 empty] | 0
OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO (I + II) | [5 empty] | 0
OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO (z podatkiem VAT – 23%) | [5 empty] | 0
…............................................
elektroniczne podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy