Załącznik nr 1

ZI-II.271.50.2024.DW

Nazwa postępowania: Bieżące utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych oświetlenia dróg i iluminacji obiektów zabytkowych

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Roboty konserwacyjne oświetlenia dróg, ulic, placów, iluminacji obiektów zabytkowych

I. Usługi w zakresie podstawowych czynności konserwacyjnych oświetlenia:

1.1 Do zadań Wykonawcy należeć będą:

- Czynności konserwacyjne urządzeń oświetlenia zewnętrznego ulic, placów i dróg oraz obiektów zabytkowych i iluminacji drzew na terenie miasta Bolesławiec, przewidzianych do wykonania usługi. Ww. zadania Wykonawca realizował będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z:

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.).) – Prawo energetyczne

- Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. (wersja trzecia) IB-002/TB  Obowiązuje od dnia 26 października 2020 r.,

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.2023 poz. 682 z póź. zm.) – Prawo budowlane.

- Inne przewidywane roboty, nie ujęte w podstawowych czynnościach konserwacyjnych.

Oświetlenie uliczne jest własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec. Wykonawca winien udokumentować Zamawiającemu prawo wstępu do urządzeń będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze Rejon Sn/nN Bolesławiec w celu wykonania niezbędnych prac, będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2 W skład sieci oświetlenia zewnętrznego ulic, placów i dróg miasta, przewidzianych do wykonania usługi, wchodzi ogółem 529 punkty świetlne, 1 000 słupów oświetleniowych w tym:

- 427 punkty oświetlenia drogowego, w tym 109 szt. z lampami metalohalogenkowymi (Planty Miejskie),

- 102  punkty oświetlenia zapleczy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,

- szafki oświetlenia ulicznego, lokalizacja szafek zgodnie z mapą stanowiącą Załącznik nr 4 do SWZ

1.3 W skład obiektów objętych iluminacją świetlną, przewidzianych do wykonania usługi, wchodzi:

- budynek Sądu Rejonowego,

- Kościoły przy ulicach: Plac Zamkowy i Ceramiczna,

- Bazylika Mniejsza pw. Wniebowziętej Matki Kościoła przy ul. Kościelnej,

- Rynek Starego Miasta (elewacje kamienic),

- Planty Miejskie i drzewa w Rynku.

Wykaz obiektów zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ

II. Do podstawowych czynności konserwacyjnych Wykonawcy należeć będzie:

- Przeprowadzenie oględzin i sporządzenie protokołów (dokonanie oceny  stanu technicznego wszystkich obiektów  oświetleniowych podlegających konserwacji), a więc sprawdzenie:

- stanu urządzeń zabezpieczających, pomiarowych i sterowania, oraz prawidłowości ich funkcjonowania,

- opisów obwodów w szafach i tablicach sterowniczych, oraz wartości zabezpieczeń,

- stanu słupów, przewodów, widocznych części kabli i ich połączeń oraz osprzętu (powierzchni lakierniczej słupów, zamknięć wnęk w słupach, opraw oświetleniowych, reflektorów, czystości opraw i kloszy, sprawności źródeł światła itp.),

- stanu opisów ostrzegawczych, informacyjnych, oznakowania szafek oświetleniowych i numeracji latarń,

- stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,

- zgodności planu sieci oświetleniowej z rzeczywistym stanem sieci.

- Wykonywanie czynności konserwacyjnych, usuwanie stwierdzonych usterek w wyżej wymienionym zakresie:

- utrzymanie we właściwym stanie technicznym połączeń sieci zasilającej urządzenia oświetleniowe, tak aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń i aby częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności,

- utrzymanie  sprawności urządzeń zabezpieczających i sterowania (regulacja zegarów sterujących CPA, w miesiącach: marzec- kwiecień i październik-listopad. Ustawienia będą obejmować aktualizację czasu i wprowadzanie niezbędnych poprawek załączania i wyłączania oświetlenia, również bieżące regulacje nastaw zegarów CPA zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, prowadzone w ciągu całego okresu obowiązywania umowy wg potrzeb                 i na wniosek Zamawiającego),

- wymiana uszkodzonych elementów układów zasilających i sterowania (przewodów, bezpieczników, styczników, baterii, zegarów astronomicznych, itp.),

- utrzymanie we właściwym stanie technicznym i czystości opraw i szafek oświetleniowych. 
W przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia czy zabrudzenia, naprawa opraw i szafek oświetleniowych oraz czyszczenie kloszy i szafek oświetleniowych wewnątrz i z zewnątrz,

- wymiana uszkodzonych źródeł światła (lamp), stateczników, transformatorów bezpieczeństwa, układów zapłonowych, dławików, kondensatorów i kloszy,

- poprawianie zamocowania urządzeń oświetlenia ulicznego i iluminacji,

- wymiana lub naprawa uszkodzonych wysięgników i zamknięć wnękowych,

- uzupełnianie skradzionych pokryw wnęk bezpiecznikowych, zakładanie stalowych objemek,

- naprawa i pionowanie słupów oświetleniowych,

- uzupełnianie napisów informacyjnych, ostrzegawczych oraz oznaczeń urządzeń oświetleniowych,

- utrzymanie we właściwym stanie technicznym połączeń uziemień urządzeń oświetleniowych,

- zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,

- utrzymanie świecenia wszystkich źródeł światła (wymiana niesprawnych lamp), w ustalonych godzinach w odniesieniu do czasu wschodu i zachodu słońca.

- okresowe, nie rzadziej niż raz w miesiącu prowadzenie przeglądów funkcjonowania oświetlenia 
w porze po zapadnięciu zmierzchu, a w szczególności kontrola świecenia wszystkich opraw oraz czasu zapalania i wyłączania oświetlenia – na zlecenie Zamawiającego,

- sprawdzenie i regulacja czasu pracy programatorów astronomicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi 
w okresie jesiennym i wiosennym (zmiana czasu z letniego na zimowy). Zamawiający może odrębnym pismem zmienić czas załączania/wyłączania oświetlenia,

- zapewnienie całodobowego dyżuru umożliwiającego przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń (od Zamawiającego i innych osób) o awariach w każdym dniu trwania umowy,

- sprawdzanie, zgłoszonych przez mieszkańców, meldunków o niesprawnych urządzeniach,

- zapewnienie fachowego, całodobowego pogotowia elektromonterów oświetlenia ulicznego, wyposażonego 
w środki łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośniki samochodowe dopuszczone do pracy pod napięciem), umożliwiającego natychmiastową reakcję na zgłoszenia o zagrożeniach
 i awariach,

- wykonanie naprawy, niezwłocznie - nie później niż w ciągu 48 godzin, od stwierdzenia niesprawności oświetlenia, oraz sporządzanie odpowiedniego meldunku dla Zamawiającego,

- informowanie Zamawiającego o stwierdzonych  usterkach i awariach (sieci zasilającej, urządzeń sterowniczych 
i oświetleniowych) oraz o dokonywanych likwidacjach ww. usterek i awarii,

- wykonywanie pomiarów:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- rezystancji izolacji,

- rezystancji uziemień,

- oraz innych wymaganych pomiarów w sposób i z częstotliwością określoną w szczegółowych przepisach, oraz na wniosek Zamawiającego.

- lokalizowanie uszkodzeń instalacji w słupach i linii kablowej oświetlenia ulicznego,

- inne roboty nie ujęte w podstawowych czynnościach konserwacyjnych wymienione w załączniku do SIWZ wykonywane będą na odrębne zlecenia, wystawiane przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia przez Zamawiającego ww. zlecenia będzie cena jednostkowa, podana w kosztorysie ofertowym oraz na podstawie podanych danych wyjściowych do kosztorysowania (rg, ko, kz i z).

- Awaryjne  usuwanie uszkodzeń, a w szczególności:

- likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych ze zdarzeń losowych (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa) w czasie nie dłuższym niż do 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 48 godzin 
po usunięciu zagrożenia.

- naprawa lub wymiana uszkodzonych w wyniku kolizji lub aktów wandalizmu: słupów, opraw oświetleniowych i szafek sterowniczych z wyłączeniem kosztów ich zakupu. Koszty materiałowe ponosi sprawca kolizji lub Zamawiający na podstawie faktury dostawcy, sporządzonej na podstawie kosztów jednostkowych, ujętych 
w kosztorysie ofertowym.

- Zamawiający jest uprawniony żądać od Wykonawcy, aby zgłaszał Zamawiającemu usunięcie napraw oświetlenia ulicznego, iluminacji i awarii obwodów Termin naprawy będzie wynosił 2 dni tj. od momentu zgłoszenia do godziny 24 drugiego dnia od dnia zgłoszenia, co będzie potwierdzeniem wykonania napraw w terminie.

5.1. Wykonawca będzie przesyłać zdjęcia z wykonanych napraw, z charakterystycznym obiektem w tle na adres e-mail: lampy@um.boleslawiec.pl,na numer telefonu 882-795-599, lub w przypadku gdy termin ten przypada na dzień „ustawowo wolny od pracy” nie później niż w najbliższy dzień roboczy.

- Określony przez Oferenta koszt jednostkowy czynności konserwacyjnych nie obejmuje innych, niżej wymienionych, przewidywanych robót.

Wykaz robót na konserwację oświetlenia ulicznego oraz iluminacji obiektów zabytkowych - stanowi Załącznik 
nr 5 do CZĘŚCI 1 SIWZ.

- Inne przewidywane roboty, nie ujęte w podstawowych czynnościach konserwacyjnych określony przez Oferenta jako koszt jednostkowy czynności konserwacyjnych przewidywanych robót.

  - Inne przewidywane roboty, nie ujęte w podstawowych czynnościach konserwacyjnych oświetlenia ulicznego:

- dostawa i wymiana 1 szafki oświetleniowej SO-5 z wyposażeniem, z bezpośrednim układem pomiaru trójfazowej energii i Cyfrowym Programatorem Astronomicznym, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów, koszty badań i pomiarów oraz oplombowania układu pomiarowego przez  TAURON Dystrybucję S.A.,

- dostawa i wymiana 1 szafki oświetleniowej SO-3 z wyposażeniem, z bezpośrednim układem pomiaru trójfazowej energii i Cyfrowym Programatorem Astronomicznym, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów, koszty badań i pomiarów oraz oplombowania układu pomiarowego przez  TAURON Dystrybucję S.A.,

- dostawa i wymiana 1 szafki zasilająco - rozdzielczej RB-4 wraz z wyposażeniem z bezpośrednim układem pomiaru energii, wyłącznikiem różnicowo-prądowym i zabezpieczeniem. gniazd, 1x gn.3f-32A, 
i 3x gn.1f-16A, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów, koszty badań i pomiarów oraz oplombowania układu pomiarowego przez  TAURON Dystrybucję S.A.,

- dostawa i wymiana wkładki zamka szafki oświetleniowej (klucz uniwersalny) (w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów),

- dostawa i wymiana kłódki (uniwersalnej z kabłąkiem) (w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów),

- dostawa i wymiana Cyfrowego Programatora Astronomicznego (CPA), o sześciu modułach z trzema wyjściami  (dwa niezależne, jedno uniwersalne) i jednym wejściem, stopień ochrony IP20, (np. CPA 4,0 lub równoważny) cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty prób, badań i pomiarów,

- dostawa i wymiana zabezpieczenia S-301 (1 szt. w zakresie B6 do B25A), w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- dostawa i wymiana zabezpieczenia S-303 (1 szt. w zakresie C16 do C63A), w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- dostawa i wymiana rozłącznika bezpiecznikowego (skrzynkowy, np. RBK-00/160 lub równoważny), 
w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- dostawa i wymiana kompletu wkładek bezpiecznikowych (3 szt.) WT-00 – w zakresie 16 do 63A), 
w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- dostawa i wymiana kompletu wkładek bezpiecznikowych (3szt.) Bi – w zakresie 16 do 63A, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- dostawa i wymiana słupa żelbetonowego typu wirowanego h=10m jako latarni zasilanej przewodem napowietrznym AsXSn (np. E-10,5/2,5c), w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- dostawa i zamontowanie wysięgnika na słupie żelbetonowym. Wysięgnik jednoramienny (1m) ze stali ocynkowanej o wysokości podstawy 1m, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- dostawa i zamontowanie na słupach linii napowietrznej (w miejsce istniejących) przewodu izolowanego typu AsXSn 2x25 (wraz z niezbędnym osprzętem: haki, uchwyty, zaciski) - w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów),

- dostawa i zamontowanie na słupach linii napowietrznej (w miejsce istniejących) przewodu izolowanego typu AsXSn 4x25 (wraz z niezbędnym osprzętem: haki, uchwyty zaciski) - w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- dostawa i zamontowanie na linii napowietrznej AsXSn zabezpieczenia izolowanego i wykonanie zasilenia oprawy oświetleniowej (wraz z niezbędnym osprzętem: przewody, zaciski),w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- dostawa i wymiana słupa latarni h=4m ze stali ocynkowanej o grubości 3mm wraz z odpowiednim fundamentem prefabrykowanym betonowym- w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- dostawa i wymiana słupa latarni h=5m ze stali ocynkowanej o grubości 3mm wraz z odpowiednim fundamentem prefabrykowanym betonowym- w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- dostawa i wymiana słupa latarni h=8m ze stali ocynkowanej o grubości 3 mm, ośmiokątny lub okrągły wraz z wysięgnikiem o wysięgu 1,0 m i odpowiednim fundamentem prefabrykowanym betonowym. W cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- dostawa i wymiana słupa latarni h=10m ze stali ocynkowanej o grubości 3 mm, ośmiokątny lub okrągły wraz z wysięgnikiem o wysięgu 1,5 m i odpowiednim fundamentem prefabrykowanym betonowym, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- dostawa i wymiana słupa latarni h=12m ze stali ocynkowanej o grubości 3 mm, ośmiokątny lub okrągły wraz z wysięgnikiem o wysięgu 1,5 m i odpowiednim fundamentem prefabrykowanym betonowym, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- dostawa i montaż wysięgnika na latarni. Wysięgnik dwuramienny o wysięgu 1,5m ze stali ocynkowanej. w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu i wszystkich niezbędnych materiałów,

- dostawa i wymiana masztu  o wys. 8 m, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu i wszystkich niezbędnych materiałów,

- demontaż latarni, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu i wszystkich niezbędnych materiałów,

- remont istniejącej szafki oświetleniowej (wymiana drzwiczek, przymocowanie do fundamentu, wzmocnienie konstrukcji szafki), w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu i wszystkich niezbędnych materiałów,

- wymiana latarni zdemontowanej w innej lokalizacji (w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów),

- dostawa i wymiana kompletnego złącza 1 bezpiecznikowego w latarni (w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów),

- dostawa i wymiana kompletnego złącza 2 bezpiecznikowego w latarni (w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów),

- dostawa i wymiana oprawy oświetlenia parkowego  LED 11W, ±169lm/W (tolerancja ±2%), 220-240V/AC, 2700-3000K, IP66, min. -  IK10, z zasilaczem, gniazdem i kontrolerem typu NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41) lub równoważne, układ zasilający pozwala na komunikację za pomocą interfejsu cyfrowego DALI, użytkownik może zdalnie i bezprzewodowo włączać/wyłączać oprawę, dostosować krzywą ściemniania oraz odczytać podstawowe dane diagnostyczne z zasilacza, materiał korpusu – aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, malowany proszkowo, komora zasilacza i komora modułu LED pokryte powłoką lakierniczą, uszczelka komory zasilacza – wylewana, PFC - aktywny, cos φ – min. 0,98, ochrona przed przepięciami – 10kV, utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21),  Posiadająca Certyfikat ENEC+ lub równoważny, min. 5lat gwarancji, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- wymiana oprawy oświetleniowej zdemontowanej w innej lokalizacji (w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów)

- dostawa i wymiana oprawy oświetlenia ulicznego LED 66-108W, ±157lm/W (tolerancja ±2%), 220-240V AC, 4000K,IP66, min. -  IK09, z zasilaczem, gniazdem i kontrolerem typu NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41) lub równoważne, układ zasilający pozwala na komunikację za pomocą interfejsu cyfrowego DALI, użytkownik może zdalnie i bezprzewodowo włączać/wyłączać oprawę, dostosować krzywą ściemniania oraz odczytać podstawowe dane diagnostyczne z zasilacza, materiał korpusu – aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, malowany proszkowo, komora zasilacza i komora modułu LED pokryte powłoką lakierniczą, uszczelka komory zasilacza – wylewana, PFC - aktywny, cos φ – min. 0,98, regulacja montażowa na wysięgniku lub słupie ±15º (tolerancja ±2º), ochrona przed przepięciami – 10kV, utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21).  Posiadająca Certyfikat ENEC+ lub równoważny, min. 5lat gwarancji, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- dostawa i wymiana oprawy oświetlenia ulicznego LED 18-74W, ±164lm/W (tolerancja ±2%), 220-240V AC, 4000K,IP66, min. -  IK09, z zasilaczem, gniazdem i kontrolerem typu NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41) lub równoważne, układ zasilający pozwala na komunikację za pomocą interfejsu cyfrowego DALI, użytkownik może zdalnie i bezprzewodowo włączać/wyłączać oprawę, dostosować krzywą ściemniania oraz odczytać podstawowe dane diagnostyczne z zasilacza, materiał korpusu – aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo, malowany proszkowo, komora zasilacza i komora modułu LED pokryte powłoką lakierniczą, uszczelka komory zasilacza – wylewana, PFC - aktywny, cos φ – min. 0,98, regulacja montażowa na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm ±15º (tolerancja ±2º), ochrona przed przepięciami – 10kV, utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Posiadająca Certyfikat ENEC+ lub równoważny, min. 5lat gwarancji, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- dostawa i wymiana wysokoprężnej lampy sodowej 70W w oprawie oświetleniowej, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań,

- dostawa i wymiana wysokoprężnej lampy sodowej w oprawie oświetleniowej 100W, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań,

- dostawa i wymiana wysokoprężnej lampy sodowej w oprawie oświetleniowej 150W, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań),

- utrzymanie we właściwym stanie technicznym szafek oświetleniowych (czyszczenie, konserwacja, wykonanie nowych opisów i schematu jednokreskowego - schemat połączeń elektrycznych szafki oświetleniowej należy zalaminować, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- czyszczenie, konserwacja i malowanie słupa latarni do wysokości h=6m, emalią poliwinylową chemoodporną koloru jasno popielatego, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- czyszczenie, konserwacja i malowanie słupa latarni do wysokości h=10m z wysięgnikiem 1,5m, emalią poliwinylową chemoodporną koloru jasno popielatego, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- czyszczenie, konserwacja i malowanie słupa latarni do wysokości h=3m, emalią poliwinylową chemoodporną koloru jasno popielatego, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- czyszczenie, konserwacja i malowanie przyziemia słupa latarni do wysokości h=0,6m, emalią poliwinylową chemoodporną koloru jasno popielatego, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- uzupełnienie pokrywy wnęki bezpiecznikowej latarni, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- założenie stalowej opaski na pokrywę wnęki bezpiecznikowej latarni, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- uzupełnienie znaku ostrzegawczego na latarni lub szafce oświetleniowej, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- wykonanie numeracji latarń (wg wytycznych UM), w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- wykonanie uziemienia pionowego o wartości mniejszej niż 30 Ω, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty pomiarów,

- pomiar rezystancji uziemienia wraz z konserwacją połączenia uziomu, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty pomiarów,

- pomiar rezystancji izolacji kabla i ciągłości żył obwodu - obwód 3 fazowy  wraz z konserwacją połączeń i zamknięcia wnęki słupowej w latarni, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty pomiarów,

- pomiar wartości napięć wraz z konserwacją złącza kablowego i zamknięcia wnęki słupowej 
w latarni, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty pomiarów,

- sprawdzenie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, dla jednego punktu, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty pomiarów,

- lokalizacja uszkodzeń kabla, wykonana lokalizatorem uszkodzeń, dla jednego odcinka, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty pomiarów,

- naprawa uszkodzonego kabla YAKY 4x35, polegająca na wykonaniu wykopu w miejscu zlokalizowanego uszkodzenia, założeniu jednej „profesjonalnej” przelotowej mufy kablowej oraz zasypaniu i zagęszczeniu wykopu, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- naprawa uszkodzonego kabla YAKY 4x35, polegająca na wykonaniu wykopu w miejscu zlokalizowanego uszkodzenia, założeniu dwóch „profesjonalnych” przelotowych muf kablowych wraz z dodaniem odcinka kabla YAKY 4x35 - o długości do 3m - oraz zasypaniu i zagęszczeniu wykopu, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- wykonanie 1 mb wykopu pod linię kablową oświetlenia ulicznego o wymiarach 0.4x0,7m (po trasie istniejącego starego kabla), ułożenie taśmy sygnalizacyjnej oraz zasypanie i zagęszczenie wykopu, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- dostawa i ułożenie 1 mb bednarki uziemiającej Fe/Zn 25x4 na dnie rowu kablowego i połączenie jej do zacisków uziomowych, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty pomiarów,

- dostawa i ułożenie 1 mb nowego kabla typu YAKXS 4x25 w linii kablowej oświetlenia ulicznego, połączeniu nowego kabla w złączach, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- dostawa i ułożenie 1 mb rury osłonowej DVR 75 na dnie rowu kablowego i wciągnięcie 
do niej kabla oświetleniowego, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- wykonanie 1 mb przejścia pod drogą o średnicy 75 mm, metodą przecisku lub przewiertu mechanicznego, dla przeprowadzenia linii kablowej oświetlenia ulicznego, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- rozebranie 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej a następnie jej odtworzenie, po zakończeniu prac związanych z wymianą linii kablowej i zasypaniu wykopu (w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów),

- rozebranie 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej a następnie jej odtworzenie, po zakończeniu prac związanych z wymianą linii kablowej i zasypaniu wykopu(w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów),

- cięcie, rozebranie 1 m2 nawierzchni z masy asfaltowej a następnie jej odtworzenie, po zakończeniu prac związanych z wymianą linii kablowej i zasypaniu wykopu, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów,

- obcinanie gałęzi drzew, zasłaniających światło latarń na drodze i zasmarowanie miejsca cięcia maścią grzybobójczą (np. FunabenT)  przed  ewentualnymi chorobami.

- Dostawa i wymian oprawy iluminacji elewacji, projektor okrągły LED 17 W, 220V AC, kąt 25º, 4000K, IP67(±2%), w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- Dostawa i wymiana oprawy iluminacji gruntowej 30W, kąt 25º i 38º (± 3º), 3600 lm (± 300 lm), 3000K i 4000K, napięciu 220V AC, IP67, klosz ze szkła o zwiększonej wytrzymałości, ramka ze stali nierdzewnej 360L, średnicy ~22cm (max.23cm), w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- Dostawa i wymiana oprawy iluminacji gruntowej, 3W-19W IP67, 3000-4000K/kolor, 25º-40º, napięcie 220V AC, klosz ze szkła o zwiększonej wytrzymałości  IK10, ramka ze stali nierdzewnej. W cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- Dostawa i wymiana stylizowanej oprawy K7, moduł LED 30-40W, 2500-3000K, 220V AC, kontrolerem typu NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41)/ ZD4i. Wzór zatwierdzony przez Konserwatora. W cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

Wymiary należy uwzględnić z tolerancją ±2%

- Dostawa i wymiana stylizowanego słupa S1 wraz z fundamentem, w kolorze RAL 9005, wys. h=4 m. Słup S1 z powłoką elastomeru do wys. ~0,6 m. Wzór zatwierdzony przez Konserwatora. W cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

Wymiary należy uwzględnić z tolerancją ±2%

- Dostawa i wymiana słupa stylizowanego parkowego W, h=4m parkowego w kolorze RAL 9005 z powłoką antyplakat do wys. ~2,0m. lub z elastomeru do wys.~0,6m. Wzór zatwierdzony przez Konserwatora. W cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- Dostawa i wymiana,  słupa parkowego WR4, z fundamentem, h=4m z modułem LED, w kolorze RAL 7021 z powłoką z elastomeru do wys. ~0,6 m, 2700-3000K, 220V AC, z zasilaczem i gniazdem typu ZD4i lub równoważnym. Wzór zatwierdzony przez Konserwatora. W cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- Dostawa i wymiana stylizowanego słupa DPb z fundamentem i wysięgnikiem ~1200, h=8m w kolorze RAL 9005 z powłoką antyplakat do wys. ~2,0m, Wzór zatwierdzony przez Konserwatora. W cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

Wymiary należy uwzględnić z tolerancją ±2%

- Dostawa i wymiana stylizowanej oprawy LED, odlew aluminium z przeźroczystym kloszem do słupa DPb, 3000-4000K, 220V AC, z zasilaczem, gniazdem i kontrolerem typu NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41)/Zd4i lub równoważne. Wzór zatwierdzony przez Konserwatora. W cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- Wydawanie opinii dotyczących warunków przyłączenia nowo powstających punktów świetlnych na wyraźne zlecenie Zamawiającego, w cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- Dostawa i wymiana w szafce HubBIOT-2, Komunikacja: MQTT/SSL/LTE/Thread; Automatyzacja SMART: Silnik reguł, Notyfikacje, Konfigurator raportów; Bezpieczeństwo SSL 4096, VPN, 2FA, GEOTrapping; Otwartość: otwarte API, NEMA/ZD4i, porty fizyczne. W cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- dostawa i wymiana kontrolera typu NEMA Socket 7-pin (standard ANSI C136.41) lub równoważne, układ zasilający pozwala na komunikację za pomocą interfejsu cyfrowego DALI, użytkownik może zdalnie i bezprzewodowo włączać/wyłączać oprawę, dostosować krzywą ściemniania oraz odczytać podstawowe dane diagnostyczne z zasilacza. W cenie należy uwzględnić koszt robocizny, sprzętu, wszystkich niezbędnych materiałów oraz koszty badań i pomiarów,

- Zakup licencji do oprogramowania sterowania

  - Do wykonania powyższych robót należy podać cenę jednostkową (zawierającą koszty sporządzania protokołów, meldunków, dojazdów, nadzoru specjalistycznego, dopuszczeń do prac, wstępu do urządzeń TAURON Dystrybucja S.A., naprawy wyrządzonych szkód na rzecz osób trzecich, straty poniesione przez przedsiębiorstwa sieciowe spowodowane wyłączeniami w dostawie mediów, itp.). oraz dane wyjściowe do kosztorysowania, tj. stawkę roboczogodziny - rg, koszty ogólne - ko, koszty zakupu-kz,  zysk–z.

  - Określone w punkcie 7.1 (inne) roboty Wykonawca wykona na odrębne zlecenie wystawiane przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia przez Zamawiającego ww. zlecenia będzie sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zawierający opis robót niezbędnych do wykonania według cen jednostkowych, podanych w ofercie. Rozliczenie kosztów wykonania prac będzie następowało po dokonaniu i spisaniu przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu odbioru (roboty zanikowe należy zgłaszać przed zasypaniem). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania konserwacji i malowania latarń oraz pomiarów elektrycznych – ochronnych (wskazanych przez Zamawiającego) w 2024 roku.

  - Określone ilości w „szacunku wartości zamówienia” cz.I, są szacunkowe. Zamawiający może wystawiać Zlecenia w innych ilościach, a Wykonawca w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do ich wykonania.

  - Zamawiający ma uprawnienia żądać od Wykonawcy potwierdzenia wykonanych prac i przesyłania potwierdzenia na e-mail: t.szefer@um.boleslawiec.pl ,lub inny sposób ustalony przez Zamawiającego do godziny 24, dnia w którym prace (etap prac) zostały zakończone.