Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

Nr sprawy ZP-381-68/2024

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zwany dalej OPZ

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z napełnieniem i dzierżawą  zbiornika na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie nr 1

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika tlenu medycznego oraz butli na gazy medyczne.

2. Rodzaj oraz ilości określa formularz asortymentowo – cenowy Załącznik nr 3a.

3. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.

4. Gazy medyczne muszą być zarejestrowane jako lek w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1977 z późn. zm.), spełniające wymagania aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Europejskiej lub aktualnie obowiązującej monografii Farmakopei Polskiej. Leki muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 i 4a ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku.

Gazy medyczne muszą posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych.

5. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.

6. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

7. Dostarczony asortyment musi posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne

wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego – o ile dotyczy.

8 Wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu pionowego zbiornika  na tlen ciekły o pojemności: od 7 do 8 ton: maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 18 bar,	zbiornik powinien być wyposażony w drugi stopień redukcji ciśnienia tlenu 5 bar na wejściu do instalacji wraz z dostawą, montażem, napełnieniem i uruchomieniem zbiornika z kompletnym osprzętem tj.: parownica atmosferyczna – wydajność nominalna* 260 N2 w Nm3/h, wydajność w temp. 20°C, 70% wzgl. wilgotności, 15°C różnicy miedzy temp. otoczenia i temp. Gazu na wyjściu, przy ciągłej, ośmiogodzinnej pracy,

9. System telemetrii oparty o GSM (System telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera Wykonawcy ciekłego tlenu medycznego z możliwością podglądu danych przez Zamawiającego w ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej) oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie,

10. Dzierżawa pionowego zbiornika  na tlen ciekły obejmuje: montaż, podłączenie do istniejącej instalacji zasilającej Zamawiającego, odbiór techniczny zbiornika na tlen ciekły przez UDT, demontaż po zakończeniu umowy na koszt i ryzyko wykonawcy.

11. Zbiornik na tlen ciekły Wykonawca przekaże Zamawiającemu do użytkowania wraz z

dokumentacją odbioru przez UDT w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

12. Montaż zbiornika tlenu musi się odbyć bez przerwy w dostawie tlenu do instalacji szpitalnej. Naczas montażu zbiornika Wykonawca zapewni Zamawiającemu źródło zasilania w tlen medyczny potrzebny do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania szpitala.

13. W przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni dostawę tlenu medycznego ciekłego w taki sposób aby zapewnić prawidłową pracę Zamawiającego na czas naprawy zbiornika,

14. W okresie dzierżawy zbiornika na tlen ciekły, Wykonawca zapewni serwis techniczny w taki sposób aby zapewnić ciągłość jego bezawaryjnej pracy.

15. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje techniczną zbiornika na tlen ciekły oraz parownicy w języku polskim i przeszkoli personel ze strony Zamawiającego z prawidłowej eksploatacji urządzenia.

Zadanie nr 2

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów technicznych wraz z dzierżawą butli na gazy techniczne.

2. Rodzaj oraz ilości określa formularz asortymentowo – cenowy Załącznik nr 3b.

3. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia.

4. Dostarczony asortyment musi posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne

wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony

zdrowia czy środowiska naturalnego – o ile dotyczy.

5. Wydzierżawienie  przez Wykonawcę Zamawiającemu butli, wg  ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo – ilościowo -cenowym – załącznik nr 3b.

- transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli w ilościach zgodnie z formularzem asortymentowo-ilościowo-cenowym (załącznik nr 3), do samochodu zgodnie z obowiązującymi prawem przepisami BHP  u Zamawiającego,

- Napełnianie butli będących własnością zamawiającego oraz ich legalizacja – zgodnie formularzem asortymentowo-ilościowo-cenowym (załącznik nr 3).

- Szczegółowe wymogi dotyczące dzierżawionych butli i zbiornika na tlen medyczny:

- butle i zbiornik na tlen medyczny powinny być dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru  Technicznego,

- dostawa tlenu medycznego do zbiornika musi odbywać się cysternami kriogenicznymi z urządzeniami pozwalającymi na przyłączenie do zaworów zbiornika.

- Ilość dostarczonego do zbiornika tlenu medycznego kontrolowana będzie przez pracownika Zamawiającego przy każdej dostawie na podstawie danych odczytywanych z mierników na cysternie.

- butle muszą być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby jednoznacznie stwierdzić ich: zawartość, termin dostawy, datę przydatności do użycia.

- butle i zbiornik na tlen medyczny muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela,

- butle na gazy powinny być opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający,

- butle i zbiornik muszą być zgodne z obowiązującą normą PN- EN 1089-3:2011 „Butle do gazów”,

- butle muszą być wyposażone w zwykłe/standardowe zawory.

4. Dostawy wszystkich gazów odbywać się będą sukcesywnie w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00) według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnych zapotrzebowań składanych elektronicznie lub telefonicznie. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.  Tylko i wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych dopuszczalne są dostawy  ciekłego tlenu medycznego do zbiornika w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

5. Termin realizacji poszczególnych dostaw nie może przekroczyć (od 2 do max. 4 dni roboczych),  licząc od chwili złożenia zamówienia elektronicznie lub telefonicznie.

6. Każdy dokument rozliczeniowy ( faktura )  musi zawierać nr umowy, której dotyczy. Podstawą wystawienia faktury jest „dokument dostawy” wystawiony przez wykonawcę, który zawiera między innymi:

- ilość dostarczonego gazu,

- termin dostawy,

- termin/okres przydatności do użycia (dotyczy tylko gazów medycznych)

- Wielkość oraz asortyment dostaw będzie określony każdorazowo przy składaniu zamówienia przekazanego: telefonicznie lub drogą elektroniczną.

- Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (w ramach poszczególnych asortymentów) i jest uzależniona od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów (zadanie nr 1) nie może być krótszy niż 12 miesięcy

liczony od daty dostawy,

- Dostawy mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% w butlach o pojemności wodnej 10l zawierających 2,8 m3 gazu realizowane będą z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustnikami. Charakterystyka niniejszych butli:

- butle z zaworem zintegrowanym posiadającym uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny

- ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego eliminując potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych

- zawór dozujący, który zgodnie z zasadami jego bieżącego użytkowania i konserwacji, (zawartymi w szczegółowej instrukcji obsługi producenta) nie wymaga ingerencji w strukturę urządzenia polegającej na jego rozłożeniu na części ani serwisu i okresowych przeglądów przez cały czas trwania umowy

- słuchawka korpusu zaworu dozującego - jednoelementowa

- zaoferowane wyroby tj. ustnik / ustnik z filtrem) nie zawierały ftalanów. – oświadczenie od producenta

- oferowane zawory i ustniki/ustniki z filtrem muszą posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych

- Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca musi zaoferować gazy medyczne i techniczne spełniające warunki dotyczące obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- czystość oferowanego tlenu medycznego nie może być mniejsza niż 99,5 % zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązujących w Farmakopea Polska,

- dostarczany dwutlenek węgla musi być wyrobem medycznym,

- gazy techniczne muszą odpowiadać wymaganym normom lub specyfikacjom technicznym.

……………………… dnia ………………… 2024 r.

…………………………………

Podpis osoby upoważnionej