Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Modernizacja systemu chłodzenia Rezonansu magnetycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie urządzenia chłodniczego (zwanego dalej: agregatem chłodniczym) do chłodzenia wody lodowej chłodzącej Rezonans Magnetyczny.

Agregat chłodniczy będzie pracował w następujący sposób: z istniejącej instalacji na dachu będzie pobierał wodę lodową (glikol propylenowy) o temperaturze 16 ~ 18 °C ,  następnie schładzał ją do temperatury 6 ~ 8 °C (w zależności od ustawień użytkownika) i wtłaczał z powrotem do instalacji. Urządzenie przeznaczone jest do pracy stałej 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

### Parametry i wymagania dotyczące Agregatu chłodniczego

Agregat chłodniczy będący przedmiotem zamówienia ma spełniać następujące warunki:

- kompatybilny z pracującym u zamawiającego Rezonansem Magnetycznym Magnetom Aera, zapewniając niezawodne i stałe chłodzenie dla rezonasu. Instalacja chłodzenia aparatury rezonansu magnetycznego powinna pracować nieprzerwalnie zapewniając utrzymanie ściśle określonych przez producenta aparatu rezonansu magnetycznego.

- moc chłodnicza 60 kW

- posiada zbiornik buforowy dla wody lodowej o pojemności 100 litrów,

- obieg wody lodowej wewnątrz urządzenia ma zapewnione odpowietrzenie

- posiada naczynie przeponowe o pojemności 60 litrów

- sprężarki o wielostopniowym lub płynnie regulowanym systemie pracy

- posiada pompy obiegowe wymuszające przepływ wody lodowej w ilości: 12 m3/h,

- elementy mechaniczno - elektryczne, pracujące pod stałym obciążeniem, takie jak: wentylatory, pompy obiegowe wody lodowej, sprężarki powinny być w ilości minimum 2 każdego rodzaju, zamontowane w taki sposób, żeby możliwy był serwis/wymiana każdego z tych elementów bez przerywania pracy całego urządzenia (przy ewentualnym obniżeniu parametrów pracy)

- wszelkie czujniki pracujące w instalacji gazu chłodniczego powinny mieć możliwość wymiany, bez straty gazu z instalacji

- na instalacji gazu chłodniczego posiada punkty serwisowego pomiaru po stronie wysokiego i niskiego ciśnienia, również zapewniające podłączenie i odłączenie bez straty gazu

- manometry analogowe pokazujące ciśnienie gazu roboczego po stronie wysokiej oraz niskiej

- spust do łatwego uzupełniania wody lodowej

- manometr pokazujący aktualne ciśnienie wody lodowej w agregacie chłodniczym

- posiada izolacje termiczne minimalizujące straty energii i zapobiegające skraplaniu się wody na wszelkich elementach, które w trakcie pracy będą miały temperaturę niższą od otoczenia.

- przeznaczony do pracy w warunkach zewnętrznych (na dachu)

- posiada łatwo dostępny panel kontrolno - sterujący w języku polskim, który umożliwia nieograniczony dostęp do podglądu wszystkich parametrów urządzenia oraz nastawy temperatury chłodzenia wody lodowej. Możliwość nastawy wszystkich parametrów udostępniona najpóźniej po okresie gwarancji.

### Dodatkowa chłodnica

W ramach realizacji zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na instalacji wody lodowej, przed wejściem  do agregatu chłodniczego, od strony powrotnej, dodatkową chłodnicę wody lodowej, której zadaniem będzie wstępne obniżenie temperatury powracającej wody lodowej, spełniającą następujące wymagania:

- zamontowana równolegle na rurociągu powrotnym, z zaworami odcinającymi na podejściach, średnice rur przyłączeniowych i zaworów odcinających nie mniejsze niż średnica głównego rurociągu wody lodowej

- ustawiona pionowo, prostopadle do sąsiadującej ściany budynku w celu maksymalnego wykorzystania wiatru

- chłodnica jednorzędowa osiągająca moc 25 kW przy różnicy temperatur 15°C  między wejściem, a powrotem

- wybór przepływu wody lodowej przez chłodnicę lub poza chłodnicą odbywa się automatycznie poprzez otwarcie odpowiednich elektrozaworów sterowanych termostatem, mierzących temperaturę powietrza zewnętrznego. Zakres pracy termostatu od – 15°C  do + 20°C, nastawiany przez użytkownika.

- na chłodnicy wentylator zwiększający wydajność oddawania ciepła przez chłodnicę, poprzez wymuszenie przepływu powietrza pomiędzy lamelami chłodnicy, o wydajności minimum 1000 m3 / h. Praca wentylatora jest sterowana w trybie ręcznym (włącz / wyłącz) i automatycznym. W trybie automatycznym włączenie wentylatora wyzwalane jest termostatami, które mierząc temperaturę powietrza zewnętrznego wyznaczają oddzielnie dolną i górną temperaturę pracy wentylatora. Zakres pracy termostatów od – 15°C  + 20°C, nastawiany przez użytkownika.

- posiada obudowę lub osłonę chroniącą komponenty przed wpływem czynników atmosferycznych

- zlokalizowana w pobliżu agregatu chłodniczego, nie utrudniająca poruszania się po dachu

### Nawilżacz i klimatyzator

W ramach realizacji zadania należy w pomieszczeniu maszynowni Rezonansu Magnetycznego zmodernizować nawilżacz w istniejącej szafie klimatyzacji precyzyjnej. Nowy nawilżacz powinien być kompatybilny z urządzeniem: szafa klimatyzacji precyzyjnej producent: Montair, model: XMT 1028D oraz spełniać następujące wymagania:

wytwarza parę w ilości 6Kg/h z wody o przewodności 250 oraz 1300 µS/cm, zasilany napięciem 400V i pobierający prąd nie większy niż 6,5A. Nawilżacz powinien posiadać możliwość zdemontowania i wykonania czyszczenia elementów, na których osadza się kamień samodzielnie przez pracowników Zamawiającego.

Ponadto w ramach realizacji zadania w pomieszczeniu maszynowni rezonansu należy zamontować klimatyzator typu split, o mocy chłodniczej 5 kW

### Lokalizacja i Warunki montażu

Agregat chłodniczy będący przedmiotem zamówienia ma zostać zamontowany na dachu budynku nr 6, w pobliżu istniejącego agregatu wody lodowej. Budynek ten sąsiaduje z ulicą Akademicką.

Posadowienie agregatu chłodniczego należy wykonać w sposób, który nie uszkodzi istniejącego pokrycia dachowego (papa).

Dokładne umiejscowienie agregatu chłodniczego należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego, ponieważ ciepło emitowane z urządzenia nie może wpływać na pobliską czerpnię wentylatorni bloku operacyjnego.

W ramach realizacji zadania należy wykonać rurociągi: zasilający i powrotny, pomiędzy istniejącą instalacją wody lodowej a nowym agregatem chłodniczym.

Rurociągi mają być:

- o średnicy minimum 50mm

- zaizolowane termicznie pianką o grubości minimum 30 mm

- zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi osłoną z blachy

- podparte nie rzadziej niż co 1m

- podłączone do istniejącej instalacji wody lodowej na dachu, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Czas podłączenia się do istniejącej instalacji wody lodowej powinien być krótszy niż 3 godziny, termin uzgodniony z Zamawiającym

- zakończone zaworami odcinającymi w pobliżu wcięcia w istniejącą instalację, średnica zaworów taka sama jak rurociągów, w ramach realizacji zadania należy zamontować dodatkowe 2 zawory jako odcinające istniejący agregat wody lodowej – średnica taka jak rurociągu

- przepłukane i poddane próbie ciśnieniowej, po połączeniu w całość z agregatem chłodniczym, dodatkową chłodnicą i istniejącą instalacją wody lodowej. Próba ciśnieniowa na odcinku od zaworów odcinających na nowym rurociągu

W ramach realizacji zadania należy dokonać przeglądu istniejącego rurociągu na odcinku między rezonansem magnetycznym a miejscem wpięcia nowego rurociągu i naprawić ewentualne nieprawidłowości w celu zapewnienia prawidłowego przepływu czynnika chłodniczego.

W ramach realizacji zadania należy dostarczyć i wtłoczyć glikol propylenowy do agregatu chłodniczego, chłodnicy i nowych rurociągów w ilości zapewniającej w całym systemie ciśnienie 1 bar (mierzone na poziomie agregatu chłodniczego) bez pracującej pompy obiegowej.

W ramach realizacji zadania jest również doprowadzenie zasilania elektrycznego do agregatu chłodniczego oraz do podzespołów dodatkowej chłodnicy. Przewody elektryczne należy wprowadzić do rozdzielnicy znajdującej się w wentylatorni (w tym samym budynku, na tym samym piętrze) montując odpowiednie, wymagane obowiązującymi przepisami zabezpieczenia.  Przewody układać na trasach kablowych, których wykonanie również wchodzi w zakres zadania.

### Monitoring BMS

W ramach realizacji zadania należy agregat chłodniczy zwizualizować w istniejącym systemie BMS, zapewniając odczyt podstawowych parametrów jak temperatury, ciśnienia, komunikaty alarmowe, praca pomp, wentylatorów oraz zapis zadanej temperatury.

### Uruchomienie i praca

W ramach realizacji zadania należy uruchomić agregat chłodniczy i dodatkową chłodnicę oraz przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia

### Dokumentacja i gwarancja

Przed upływem terminu realizacji zadania Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację zainstalowanego agregatu chłodniczego w tym dokumentację serwisową (zawierającą między innymi: czytelny schemat elektryczny, parametry wszystkich komponentów, dane techniczne części zamiennych, instrukcję użytkownika i serwisową)

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis agregatu chłodniczego ( w tym dostarczy i wymieni na swój koszt urządzenia i materiały eksploatacyjne ulegające zużyciu) wymagany przez producenta bądź obowiązujące przepisy.

### Pozostałe warunki

Zamontowane urządzenia i wykonane instalacje powinny spełniać obowiązujące przepisy i zapewniać niezawodne i stałe chłodzenie dla pracującego u Zamawiającego Rezonansu Magnetycznego Magnetom Aera.