DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

WYKAZ PARAMETRÓW URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW

w postępowaniu pn. “ Budowa stacji do ładowania pojazdów elektrycznych wraz z okablowaniem  na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury ”

| Przedmiot | Parametry wymagane | Parametry oferowanego materiału | Wymóg karty materiałowej | Nazwa, symbol i producent proponowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stacja ładowania prądem zmiennym AC 1x22kW – sztuk 1 | • Zasilanie 3 fazowe • Ładowanie jednego samochodu • Płatność kartą płatniczą • Słupek wolnostojący Parametry szczegółowe: Wejście: Podłączone do sieci AC Napięcie znamionowe, częstotliwość zasilania 400 V, 50 Hz Liczba faz - 3 Wyjście: Prąd zmienny AC Maksymalna moc stacji ładującej 7,5- 44 kWt Maksymalny prąd ładowania na port 16-32 A Metoda ładowania Zgodnie z IEC 61851 Liczba portów ładowania - 1 Złącze: 62196 Type2 (Mennekes), 1- złącze z 4-metrowym kablem Maksymalna moc na port 22 kWt Wbudowany licznik energii elektrycznej Zabezpieczenie przed zwarciem Ochrona przed prądem upływu (RCD) Ochrona przed przepięciami Wykonanie zewnętrzne: Wysokość 1500 mm (tolerancja wymiarów +/_ 20%) Stopień ochrony IP 54 Obudowa ze stali nierdzewnej, wandaloodporna z powłoką polimerową IK 10 Sygnalizacja LED Czujnik temperatury Zakres temperatury pracy -25...+ 50 °C Funkcje: Dostępność modemu GSM / GPRS do organizacji kanału komunikacji z serwerem Zarządzanie aplikacjami mobilnymi Możliwość płatności za usługi ładowania Zarządzanie Ethernet (RJ45 / LSA +) Wbudowany system płatności Protokoły OCPP 1.6 JSON Aktywacja RFID / NFC, 13,56 MHz Przycisk zatrzymania awaryjnego | - Ładowanie jednego samochodu TAK/NIE* - Płatność kartą płatniczą TAK/NIE* - Słupek wolnostojący TAK/NIE* - Liczba faz – 3 TAK/NIE* - Złącze: 62196 Type2 (Mennekes), 1- złącze z 4-metrowym kablem TAK/NIE* - Wbudowany licznik energii elektrycznej TAK/NIE* - Maksymalna moc na port 22 kWt TAK/NIE* - Zabezpieczenie przed zwarciem TAK/NIE* - Ochrona przed prądem upływu (RCD) TAK/NIE* - Ochrona przed przepięciami TAK/NIE* - Zabezpieczenie przed zwarciem TAK/NIE* - Ochrona przed prądem upływu (RCD) TAK/NIE* - Ochrona przed przepięciami TAK/NIE* - Wymiary zewnętrzne……………………………….. - Stopień ochrony……………………………….. - Obudowa wandaloodporna IK 10 TAK/NIE* - Zakres temperatury pracy………………………….. - Wbudowany system płatności TAK/NIE* - Przycisk zatrzymania awaryjnego TAK/NIE* - Zarządzanie aplikacjami mobilnymi TAK/NIE* - Protokoły OCPP 1.6 JSON TAK/NIE* | TAK |  |
| Stacja ładowania prądem stałym DC 1x50kW – sztuk 1 | - Zasilanie 3 fazowe - Ładowanie jednego samochodu - Płatność kartą płatniczą - Wolnostojąca Parametry szczegółowe: Wejście: Podłączone do sieci AC Rodzaj napięcia 3 fazy Napięcie znamionowe 400 V ± 5% Częstotliwość zasilania 50 Hz Wyjście: prąd stały DC CHAdeMO, CCS Combo2 Prąd wyjściowy do 500 A Złącze z kablem 4 metry CCS Combo 2 Ochrona złączy przed warunkami atmosferycznymi Mechaniczne blokowanie złączy Wbudowany licznik energii elektrycznej Zabezpieczenie przed zwarciem Zabezpieczenie przed prądem upływu (RCD) Ochrona przed przepięciami Wykonanie zewnętrzne Wysokość 2000 mm (tolerancja wymiarów +/_ 20%) Stopień ochrony IP 54 Wyświetlacz LCD Stal nierdzewna IK10 - obudowa wandaloodporna pokryta polimerem Sygnalizacja LED Czujnik temperatury Zakres temperatury pracy -25...+ 50 °C Funkcje: Modem GSM/GPRS do organizacji kanału komunikacji z serwerem Zarządzanie aplikacjami mobilnymi Możliwość płatności za usługę ładowania Zarządzanie Ethernet (RJ45 / LSA +) Wbudowany system płatności Protokoły OCPP 1.6-2.0 JSON Licznik energii wejściowej z interfejsem RS 485 Aktywacja RFID / NFC, 13,56 MHz + Przycisk zatrzymania awaryjnego | - Ładowanie jednego samochodu TAK/NIE* - Płatność kartą płatniczą TAK/NIE* - Słupek wolnostojący TAK/NIE* - Liczba faz – 3 TAK/NIE* - Wyjście: prąd stały DC TAK/NIE* - Prąd wyjściowy do 500 A TAK/NIE* - Złącze z kablem 4 metry CCS Combo 2 TAK/NIE* - Zabezpieczenie przed zwarciem TAK/NIE* - Ochrona przed prądem upływu (RCD) TAK/NIE* - Ochrona przed przepięciami TAK/NIE* - Wbudowany licznik energii elektrycznej TAK/NIE* - Zabezpieczenie przed zwarciem TAK/NIE* - Ochrona przed prądem upływu (RCD) TAK/NIE* - Ochrona przed przepięciami TAK/NIE* - Wymiary zewnętrzne……………………………….. - Stopień ochrony……………………………….. - Obudowa wandaloodporna IK 10 TAK/NIE* - Zakres temperatury pracy………………………….. - Wbudowany system płatności TAK/NIE* - Przycisk zatrzymania awaryjnego TAK/NIE* - Zarządzanie aplikacjami mobilnymi TAK/NIE* - Protokoły OCPP 1.6 JSON TAK/NIE* | TAK |  |
| Stacja ładowania AC 1x22kW – sztuk 1 | - Zasilanie 3 fazowe - Ładowanie jednego samochodu - Montaż ścienny Parametry szczegółowe: Wyjście: Prąd zmienny AC Moc ładowania 22 kW Maksymalny prąd ładowania na port 10-32 A Liczba portów ładowania – 1 Złącze: Type2 , 1- złącze z 5-metrowym kablem Zabezpieczenie przed zwarciem Ochrona przed prądem upływu (RCD) Ochrona przed przepięciami Wykonanie zewnętrzne: Wymiary max 400 x 270 x 150 mm Stopień ochrony IP 54 Obudowa plastikowa IK 08 Czujnik temperatury Zakres temperatury pracy -25...+ 50 °C Przycisk zatrzymania awaryjnego Komunikacja: LAN Aplikacja WIFI | - Ładowanie jednego samochodu TAK/NIE* - Montaż ścienny TAK/NIE* - Liczba faz – 3 TAK/NIE* - Moc ładowania 22 kW TAK/NIE* - Wyjście: Prąd zmienny AC TAK/NIE* - Złącze: Type2 , 1- złącze z 5-metrowym kablem TAK/NIE* - Zabezpieczenie przed zwarciem TAK/NIE* - Ochrona przed prądem upływu (RCD) TAK/NIE* - Ochrona przed przepięciami TAK/NIE* - Wymiary zewnętrzne……………………………………… - Stopień ochrony……………………………….. - Obudowa IK 08 TAK/NIE* - Zakres temperatury pracy………………………….. - Przycisk zatrzymania awaryjnego TAK/NIE* | TAK |  |
| Kabel elektroenergetyczny z żyłami miedzianymi typu YKY. | Kabel dostosowany do obciążenia 200kW | Kabel z żyłami miedzianymi typu YKY TAK/NIE* Oznaczenie kabla………………………………. | TAK |  |
| Rozdzielnica główna dla stacji ładowania samochodów elektrycznych | Parametry techniczne rozdzielnicy: Napięcie znamionowe izolacji [V AC]: 1000 Częstotliwość znamionowa [HZ]: 50 Hz Układ sieci: TNC-S Prąd znamionowy szyn zbiorczych, [A]: min. 400 Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw [kA /1s]: 50 Stopień ochrony [IP]: 30 Rodzaj: naścienna Odporność mechaniczna [IK]:08 Drzwi: tak | Spełnione wszystkie wymienione parametry TAK/NIE* | TAK |  |
| Pośrednia rozdzielnica dla stacji ładowania samochodów elektrycznych. | Parametry techniczne rozdzielnicy: Napięcie znamionowe izolacji [V AC]:1000 Częstotliwość znamionowa [HZ]: 50 Hz Układ sieci: TNC-S Prąd znamionowy szyn zbiorczych, [A]: min. 400 Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw [kA /1s] : 50 Stopień ochrony [IP]: 54 Rodzaj: stojąca z fundamentem Odporność mechaniczna [IK]: 08 Drzwi zamykane na klucz: tak | Spełnione wszystkie wymienione parametry TAK/NIE* | TAK |  |

UWAGA: Wykonawca wypełnia formularz w każdej wolnej komórce, w tym wskazuje konkretny proponowany produkt, model, typ oraz dołącza kartę materiałową proponowanego wyrobu umożliwiającą dokonanie oceny parametrów i spełnienia oczekiwań zamawiającego.

*-niewłaściwe skreślić

DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM