|  |  | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nazwa zamierzenia budowlanego: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I REMONT BUDYNKÓW PRZY ULICY BŁ. CZESŁAWA 64 i 64A; WPROWADZENIE C.O. i C.W.U. Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI PRZY UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 64, 64A 44-100 GLIWICE dz. nr 343 obręb KOLEJ cz.2 instalacje sanitarne |  |  |  |  |  |
| 2. Adres obiektu budowlanego: ul. Bł. Czesława 64 i 64A 44-100 Gliwice |  |  |  |  |  |
| 3. Kategoria obiektu budowlanego: XIII |  |  |  |  |  |
| 4. Numer ewidencyjny działek: dz. nr: 343, obręb: Kolej, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice |  |  |  |  |  |
| 5. Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z.o.o ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice |  |  |  |  |  |
| 6. Zespół projektowy: |  |  |  |  |  |
| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektowa |  | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Data opracowania | podpis |
| INSTALACJE SANITARNE | Projektant |  | mgr inż. ŁUKASZ STACHOŃ | marzec 2024 |  |
|  | spec. uprawnień |  | bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych. Wodociągowych i kanalizacyjnych. |  |  |
|  | numer upr. |  | SLK/4318/PWOS/12 |  |  |

Gliwice, marzec 2024 r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania	4

2. Przedmiot i zakres opracowania	4

3. Bilans wody i ścieków	4

3.1. zapotrzebowanie wody na cele socjalne	4

3.2. bilans ścieków sanitarnych	4

4. Obliczenia	4

4.1. instalacje wewnętrzne	4

5. Projektowane rozwiązania – instalacje wewnętrzne	4

5.1. instalacja wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej	4

5.2. instalacja kanalizacji sanitarnej	5

5.3. Instalacja grzewcza	5

6. Materiały i armatura – wewnętrzne instalacje	7

6.1. materiał	7

6.2. prowadzenie przewodów	7

6.3. kompensacja	7

6.4. izolacja przewodów	7

6.5. zabezpieczenia antykorozyjne	7

7. Założenia dla innych branż	8

7.1. część budowlana	8

8. Ochrona środowiska	8

9. Zagadnienia BHP	8

10. Uwagi końcowe	8

11. Zestawienie materiałów	9

11.1. Instalacja c.o. – część wspólna	9

11.2. Instalacja c.o. – mieszkanie nr 1	10

11.3. Instalacja c.o. – mieszkanie nr 2	11

11.4. Instalacja c.o. - mieszkanie nr 3	12

11.5. Instalacja c.o. – mieszkanie nr 6	13

11.6. Instalacja c.o. – mieszkanie nr 7	13

11.7. Instalacja c.o. – mieszkanie nr 9	14

11.8. Instalacja c.o. – mieszkanie nr 11	15

11.9. Instalacja c.o. – mieszkanie nr 13	16

11.10. Instalacja c.o. – mieszkanie nr 14	17

11.11. Instalacja c.o. – mieszkanie nr 15	18

11.12. Instalacja c.o. – mieszkanie nr 16	19

11.13. Instalacja c.o. – mieszkanie nr 17	20

11.14. Instalacja c.o. – mieszkanie nr 18	21

11.15. Instalacja c.o. – mieszkanie nr 19	22

11.16. Instalacja wodna – część wspólna	23

11.17. wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M1	23

11.18. wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M2	24

11.19. wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M3	25

11.20. wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M6	25

11.21. wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M9	26

11.22. wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M11	27

11.23. wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M13	28

11.24. wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M14	28

11.25. wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M15	29

11.26. wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M16	30

11.27. wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M17	30

11.28. wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M18	31

11.29. wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M19	32

11.30. Instalacja kanalizacji – część wspólna	32

11.31. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – wymiennikownia	33

11.32. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M1	33

11.33. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M2	33

11.34. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M3	35

11.35. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M6	35

11.36. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M7	35

11.37. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M9	36

11.38. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M11	36

11.39. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M13	36

11.40. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M14	36

11.41. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M15	37

11.42. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M16	37

11.43. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M17	37

11.44. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M18	38

11.45. wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M19	38

12. Załączniki	39

12.1. Kserokopia uprawnień	39

12.2. Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów	40

12.3. Karta doboru węzła	41

Część rysunkowa:

| lp | nazwa rysunku | Nr Rys. |
| --- | --- | --- |
|  | Rzut piwnicy – wew. instalacja c.o. | S1 |
|  | Rzut parteru – wew. instalacja c.o. | S2 |
|  | Rzut piętra 1 – wew. instalacja c.o. | S3 |
|  | Rzut piętra 2 – wew. instalacja c.o. | S4 |
|  | Rzut poddasza – wew. instalacja c.o. | S5 |
|  | Rzut piwnicy – wew. instalacja c.o. 64A | S6 |
|  | Rzut parteru – wew. instalacja c.o. 64A | S7 |
|  | Rzut piętra 1 – wew. instalacja c.o. 64A | S8 |
|  | Rzut poddasza – wew. instalacja c.o. 64A | S9 |
|  | Schemat – wewn. instalacja c.o. 64 | S10 |
|  | Schemat – wewn. instalacja c.o. 64A | S11 |
|  | Rzut piwnicy – wew. instalacja wod-kan | S12 |
|  | Rzut parteru – wew. instalacja wod-kan | S13 |
|  | Rzut piętra 1 – wew. instalacja wod-kan | S14 |
|  | Rzut piętra 2 – wew. instalacja wod-kan | S15 |
|  | Rzut poddasza – wew. instalacja wod-kan | S16 |
|  | Rzut piwnicy – wew. instalacja wod-kan 64A | S17 |
|  | Rzut parteru – wew. instalacja wod-kan 64A | S18 |
|  | Rzut piętra 1 – wew. instalacja wod-kan 64A | S19 |
|  | Rzut poddasza – wew. instalacja wod-kan 64A | S20 |
|  | Schemat – wewn. instalacja wodna | S21 |

# Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- podkłady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowań projektowych (realizowanych równolegle),

- obowiązujące normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan, c.o.

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt techniczny:

- wewnętrznych instalacji wody zimniej - doprowadzenie wody zimnej do wymiennikowni oraz wymiana instalacji w całym budynku

- wewnętrznych instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej w całym budynku

- wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej – wymiana instalacji w lokalach oraz odprowadzenie ścieków z wymiennikowni, a także wykonanie nowej instalacji w lokalach, której wcześniej jej nie posiadały

- wewnętrznej instalacji c.o.

na potrzeby budynku wielorodzinnego przy ul. Bł. Czesława 64 i 64A w Gliwicach.

Zakres opracowania nie obejmuje:

- przyłącza sieci cieplnej do budynku,

- instalacji w pomieszczeniu wymiennikowni,

# Bilans wody i ścieków

## zapotrzebowanie wody na cele socjalne

Po termomodernizacji obiektu bilans wody zimnej obliczany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody nie ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iż liczba korzystających z całego budynku jest stała.

## bilans ścieków sanitarnych

Po termomodernizacji obiektu bilans ścieków sanitarnych obliczany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody nie ulegnie zmianie, wynika to z faktu, iż liczba korzystających z całego budynku jest stała.

# Obliczenia

## instalacje wewnętrzne

Obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymałościowe instalacji, dobór materiałów, urządzeń i armatury wykonano w oparciu o:

- wytyczne i zalecenia producenta

- obowiązujące przepisy i normy

- sugestie Inwestora

Dokładne obliczenia znajdują się w archiwum biura.

W przypadku zastosowania rur innego producenta, wykonawca musi wykonać we własnym zakresie i na swój koszt obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymałościowe i przedstawić projektantowi do akceptacji.

# Projektowane rozwiązania – instalacje wewnętrzne

## instalacja wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej

W projektowanym pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano – zgodnie z wymaganiami PEC Gliwice - instalację wod-kan na potrzeby w/w pomieszczenia.

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w pomieszczeniu wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Do pomieszczenia wymiennikowni zaprojektowano doprowadzenie zimnej wody o średnicy Dz32. W tym celu przewidziano odejście od instalacji wody zimnej prowadzonej na parterze budynku. Odejście wyposażyć w osobny wodomierz. Przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające. W pomieszczeniu wymiennikowni projektuje się ponadto zasilanie kurka ze złączką do węża (zlokalizowanego nad emaliowanym zlewem jednokomorowym).

Dane doborowe wymiennika ciepła:

średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową:  		qdsr = 3760 dm3/d

średnie godzinowe zapotrzebowanie na ciepłą wode użytkową:		qhsr = 209 dm3/h

maksymalne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową:		qhmax = 761 dm3/h

obliczeniowa moc cieplna wymiennika: 					Фdsr = 241,3 kW

obliczeniowa moc cieplna wymiennika:					Фhsr  = 13,4 kW

obliczeniowa moc cieplna wymiennika:					Фhmax = 48,9 kW

Temperatura wody ciepłej: 						60°C

Temperatura wody zimnej: 						5°C

Strata ciśnienia na przewodach cyrkulacji:				Δh = 5,6 kPa

Pojemność zasobnika ciepła: 						V = 0,5 m3

Przepływ cyrkulacji w źródle:						q = 0,04 dm3/s

Woda ciepła doprowadzana będzie do wszystkich urządzeń sanitarnych znajdujących się w obiekcie poprzez projektowane przewody wodne ułożone wewnątrz budynku.

Instalację wodociągową ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, wody zimnej w budynku zaprojektowano z rur wielowarstwowych Pex-c do wody pitnej o średnicy Dz16÷Dz40. Z uwagi na zły stan istniejącej instalacji wody zimnej projektuje się jej wymianę w całym budynku od zestawu wodomierzowego.

Na każdym odgałęzieniu do grupy przyborów sanitarnych zaprojektowano zawory odcinające.

Przewody rozprowadzające wodę ciepłą i cyrkulacyjną układane będą pod stropem, natynkowo  i w bruzdach ściennych.

Instalację wodną znajdującą się w podjeździe budynku należy w całości zaizolować oraz ogrzać kablami grzewczymi.

Nowo projektowane przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy zaizolować.

Na zasileniu każdego z mieszkań należy zamontować zestaw wodomierzowy dla wody ciepłej i zimnej składający się z zaworów odcinających oraz wodomierza jednostrumieniowego przystosowanego do zdalnego odczytu.

## instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odwodnienia posadzki pom. wymiennikowni zaprojektowano gotowy układ pompowy składający się ze zbiornika zwieńczonego wpustem (pokrywa z odpływem podłogowym), w środku zabudowana będzie pompa do wody brudnej uruchamiana za pomocą wyłącznika pływakowego. Uruchomienie pompy należy ustawić na maksymalną dopuszczalną pojemność. Ścieki ze studni schładzającej odprowadzane będą przewodem ciśnieniowym do istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przed włączeniem przewód zostanie rozprężony. Do przepompowni należy podłączyć przewód odpowietrzający.

Odprowadzenie ścieków ze zlewu w pom. wymiennikowni zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz75 PVC-HT. Przewody te ułożone będą pod posadzką ze spadkiem i = 2% i podłączone do wyżej opisanej przepompowni.

W projekcie przewidziano także wykonanie oraz wymianę całej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. Odprowadzenie ścieków z poszczególnych przyborów sanitarnych zainstalowanych w obiekcie wykonać przewodami kanalizacyjnymi Dz50÷Dz110 PVC-HT. Przewody te ułożyć w bruzdach ściennych, w ściankach instalacyjnych, natynkowo w pom. technicznym, pod stropem najniższej kondygnacji ze spadkiem i = 2 ÷ 5%.

## Instalacja grzewcza

Wymagana moc źródła ciepła z uwzględnieniem strat ciepła z działek dla budynku

ul. Bł. Czesława 64 i 64A w Gliwicach:  Q = 49,8 kW

Wymagany przepływ w źródle: 1,968 m3/h

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne: 20 kPa

Maksymalne ciśnienie: 5,0 bar

Ciśnienie statyczne: 1,4 bar

Pojemność instalacji: 500 dm3

Założenia do obliczeń:

System ogrzewania: wodne, pompowe;

Strefa klimatyczna: III, tz = -20C

Sposób wykonania obliczeń:

Obliczenia strat ciepła pomieszczeń w całości wykonano pakietem programów Instal Soft, zgodnie z normą PN-EN 12831.

Zgodnie z ustaleniami piwnice oraz klatki schodowe w budynku nie będą ogrzewane.

Zestawienie współczynników przenikania ciepła U[W/m2K] zgodnie z projektem architektury.

Budynek posiadać będzie instalację grzewczą wodną, dwururową, pompową, pracującą w układzie zamkniętym.

Parametry obliczeniowe wody grzewczej w projektowanej instalacji ogrzewania grzejnikowego: 80/60°C. Instalacja ogrzewcza została zaprojektowana w układzie poziomym dzięki temu będzie możliwe indywidualne rozliczanie zużytej energii na cele grzewcze. Poniżej zamieszczono współczynniki korekcyjne związane z lokalizacją lokali w budynku tj. współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła (Rm-redukcja mieszkania).

| Nr Lokalu | Straty ciepła lokalu, W | Powierzchnia lokalu, m2 | Straty ciepła na m2, W/m2 | Współczynnik korekcyjny, Rm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 1843 | 26,46 | 69,65 | 0,815 |
| M2 | 4802 | 77,67 | 61,83 | 0,919 |
| M3 | 3850 | 55,35 | 69,56 | 0,816 |
| M6 | 5030 | 79,71 | 63,10 | 0,900 |
| M7 | 3921 | 56,23 | 69,73 | 0,814 |
| M9 | 4650 | 81,88 | 56,79 | 1,000 |
| M11 | 2253 | 30,58 | 73,68 | 0,771 |
| M13 | 3759 | 66,15 | 56,83 | 0,999 |
| M14 | 2233 | 30,34 | 73,60 | 0,772 |
| M15 | 2867 | 40,87 | 70,15 | 0,810 |
| M16 | 2847 | 41,25 | 69,02 | 0,823 |
| M17 | 2270 | 32,56 | 69,72 | 0,815 |
| M18 | 2796 | 42,87 | 65,22 | 0,871 |
| M19 | 2150 | 34,45 | 62,41 | 0,910 |

Instalacja c.o. zasilana jest z wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. Przewody rozdzielcze zostaną prowadzone pod stropem piwnicy, parteru, a następnie wyprowadzone pionem w klatce schodowej. Szafki z ciepłomierzami zlokalizowane są na każdej kondygnacji w klatce schodowej. Przed wprowadzeniem instalacji do lokali należy zainstalować ciepłomierze, filtry, zawory odcinające 
oraz balansujące służące do zrównoważania instalacji. Przewody zasilające grzejniki w lokalach prowadzić po wierzchu ścian i bez izolacji (ze względów estetycznych). Brak izolacji na przewodach uwzględniono, jako dodatkowe źródło ciepła w pomieszczeniach.

Główne przewody rozdzielcze w klatkach schodowych są prowadzone po ścianach 
i pod sufitem w izolacji. W razie konieczności przewody obudować. Ze względu na wymagania nierozprzestrzeniania ognia, jako izolację zastosowano wełnę mineralną.

Zaprojektowane zostały grzejniki w wykonaniu, jako dolnozasilane stalowe płytowe i grzejniki łazienkowe drabinkowe. Grzejniki dolnozasilane wyposażone w standardzie we wkładki zaworowe z nastawą wstępną i w zestawy przyłączeniowe. Grzejniki łazienkowe w zawory termostatyczne z nastawą wstępną oraz zawory odcinające. Zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektów wszystkie głowice termostatyczne są dobrane z dolnym ograniczeniem temperatury 16°C. Wielkości dobranych grzejników, nastawy, średnice przewodów i armatury oraz trasa przewodów zostały przedstawione w części rysunkowej.

Przy przejściach rur przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową i o co najmniej 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji grzewczej odbywać się będzie poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworami kulowymi zlokalizowane w najwyższych punktach instalacji i w miejscach, 
w których występuje groźba pojawienia się zatorów powietrznych. Dodatkowo zaprojektowano na ostatnich grzejnikach w każdym lokalu automatyczne odpowietrzniki kątowe.

Odwodnienie realizowane będzie w pomieszczeniu wymiennikowni.

Dla prawidłowej pracy zamontowanych urządzeń należy rury, tam, gdzie jest to możliwe prowadzić 
ze spadkiem 3‰ w kierunku odwodnienia. Projektuje się napełnianie i uzupełnianie zładu w wymiennikowni.

Po wykonaniu całej instalacji należy dokonać jej płukania i próby ciśnieniowej zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal. (przy odłączonym przeponowym naczyniu wzbiorczym i zaworze bezpieczeństwa zlokalizowanymi w wymiennikowni).

Po pozytywnej próbie ciśnieniowej i po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru, należy przewody i armaturę zabezpieczyć termicznie przez zastosowanie otulin termoizolacyjnych.

Grubość izolacji dla przewodów:

1. o średnicy wewnętrznej do 22 mm - 20 mm,

2. o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm - 30 mm,

Podane minimalne grubości izolacji cieplnej dotyczą materiałów o λ=0,035 W/m•K.

Przy zastosowaniu materiałów o innym współczynniku przewodzenia ciepła należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Zakończenia izolacji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Materiał  izolacji powinien być suchy, czysty i nieuszkodzony. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Rurociągi powinny być oznakowane wg kolorów określających media płynące nimi.

# Materiały i armatura – wewnętrzne instalacje

## materiał

Instalacje zaprojektowano z następujących materiałów:

- dla instalacji wody zimnej – rury wielowarstwowe PeX-c

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej:

rury kanalizacji wewnętrznej kielichowe PVC-HT,

- dla instalacji grzewczej - rury systemowe zaciskane stalowe ocynkowane zewnętrznie.

## prowadzenie przewodów

Instalację wodną zaprojektowano jako:

- pod stropem,

- natynkowo

- w bruzdach ściennych.

Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC mocowane będą do ścian i stropu za pomocą typowych obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podparć.

## kompensacja

Instalacja wodna:

- wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

- wody grzewczej

została zaprojektowana w sposób umożliwiający samokompensację i nie wymaga dodatkowej kompensacji.

Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.

## izolacja przewodów

Wszystkie przewody wodne należy zaizolować:

- wykonane z tworzyw sztucznego izolacją o gr. 13-9 mm.(grubość izolacji wg. zestawienia materiałów) dla przewodów wody zimnej .

Podane minimalne grubości izolacji cieplnej dotyczą materiałów o λ=0,035 W/m•K.

## zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych, ocynkowanych i miedziane nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

# Założenia dla innych branż

## część budowlana

Wykonanie podpór pod urządzenia i rurociągi.

Wykonanie przebić przez ściany i stropy.

# Ochrona środowiska

Projektowane instalacje nie wpłyną negatywnie na istniejące warunki środowiskowe.

# Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003r. („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych”).

Prace bezpośrednio związane z wykonywaniem robót instalacyjno – montażowych, jak również montażowych AKPiA, powinny być dozorowane i wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

# Uwagi końcowe

- Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami.

- Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych”).

- Dobór wszystkich urządzeń został poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza się zmianę producenta i materiałów po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

- Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty i być dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Dokładna lokalizacja przyborów sanitarnych według części architektonicznej.

- Mocowania przewodów wodnych, kanalizacyjnych, c.o. wykonać zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta.

- Część opisowa i rysunkowa stanowią jedną nierozłączną całość projektu. Projekt nie może być rozpatrywany częściowo.

- Dokładną rzędną włączenia do istniejących instalacji należy ustalić na montażu.

# Zestawienie materiałów

## Instalacja c.o. – część wspólna

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  | Wielkość | Ilość |  | Jednostka |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  | 15 x 1,2 | 85 |  | m |  |
| 2 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  | 18 x 1,2 | 75 |  | m |  |
| 3 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  | 22 x 1,5 | 10 |  | m |  |
| 4 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  | 28 x 1,5 | 30 |  | m |  |
| 5 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  | 35 x 1,5 | 25 |  | m |  |
| 6 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  | 42 x 1,5 | 8 |  | m |  |
| 7 | Rura izolowana Twin (rury w gruncie) |  |  | 2x32x2,9/140 | 25 |  | m |  |
| KSZTAŁTKI I ZŁĄCZKI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt | Wielkość |  |  | Ilość |  | Jednostka |
| 1 |  | Kolano 90 | 15-15 |  |  | 70 |  | szt. |
| 2 |  | Kolano 90 | 18-18 |  |  | 50 |  | szt. |
| 3 |  | Kolano 90 | 35-35 |  |  | 20 |  | szt. |
| 4 |  | Kolano 90 | 42-42 |  |  | 10 |  | szt. |
| ZAWORY, ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt | Wielkość |  |  | Ilość |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór kulowy gwintowany | 15 |  |  | 28 |  | szt. |
| 2 |  | Zawór kulowy gwintowany | 40 |  |  | 2 |  | szt. |
| 3 |  | Zawór kulowy ze złączką do węża | 15 |  |  | 2 |  | szt. |
| 4 |  | Zawór równoważący gwintowany Low Flow | 15 LF |  |  | 11 |  | szt. |
| 5 |  | Zawór równoważący gwintowany Normal Flow | 15 NF |  |  | 3 |  | szt. |
| 6 |  | Filtr siatkowy gwintowany | 1/2”w |  |  | 14 |  | szt. |
| 7 |  | Odpowietrznik prosty z zaworem kulowym Dn15 | - |  |  | 28 |  | szt. |
| 8 |  | Licznik ciepła z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu Qn=0,6m3/h | - |  |  | 14 |  | szt. |
| 9 |  | Szafka na ciepłomierze | Do obmiaru na budowie |  |  | 7 |  | szt. |
| IZOLACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt | Grubość |  |  | Ilość |  | Jednostka |
| 1 |  | Izolacja z wełny mineralnej śr.wew. 15mm | 20mm |  |  | 85 |  | szt. |
| 2 |  | Izolacja z wełny mineralnej śr.wew. 18mm | 20mm |  |  | 75 |  | szt. |
| 3 |  | Izolacja z wełny mineralnej śr.wew. 22mm | 20mm |  |  | 10 |  | szt. |
| 4 |  | Izolacja z wełny mineralnej śr.wew. 28mm | 30mm |  |  | 30 |  | szt. |
| 5 |  | Izolacja z wełny mineralnej śr.wew. 35mm | 30mm |  |  | 25 |  | szt. |
| 6 |  | Izolacja z wełny mineralnej śr.wew. 42mm | 35mm |  |  | 8 |  | szt. |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. – mieszkanie nr 1

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 32 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 11KV/500 | 500 |  | 400 | 61 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 22KV/500 | 500 |  | 520 | 105 |  | 2 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1500 | 1470 |  | 500 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. – mieszkanie nr 2

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 56 |  |  | m |  |  |
| 2 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 18 x 1,2 |  |  | 26 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 11KV/500 | 500 |  | 600 | 61 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 22KV/500 | 500 |  | 520 | 105 |  | 3 |  |  | szt. |  |
| 3 |  |  | 22KV/500 | 500 |  | 600 | 105 |  | 3 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1500 | 1470 |  | 500 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. - mieszkanie nr 3

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 67 |  |  | m |  |  |
| 2 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 18 x 1,2 |  |  | 2 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 22KV/500 | 500 |  | 400 | 105 |  | 2 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 22KV/500 | 500 |  | 520 | 105 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| 3 |  |  | 22KV/500 | 500 |  | 720 | 105 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| 4 |  |  | 22KV/500 | 500 |  | 800 | 105 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1800 | 1760 |  | 600 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. – mieszkanie nr 6

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 56 |  |  | m |  |  |
| 2 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 18 x 1,2 |  |  | 26 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 22KV/500 | 500 |  | 520 | 105 |  | 4 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 22KV/500 | 500 |  | 600 | 105 |  | 3 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1500 | 1470 |  | 500 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. – mieszkanie nr 7

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 67 |  |  | m |  |  |
| 2 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 18 x 1,2 |  |  | 2 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 520 | 105 |  | 2 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 600 | 105 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| 3 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 800 | 105 |  | 2 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1800 | 1760 |  | 600 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. – mieszkanie nr 9

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 56 |  |  | m |  |  |
| 2 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 18 x 1,2 |  |  | 26 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 400 | 105 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 520 | 105 |  | 3 |  |  | szt. |  |
| 3 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 720 | 105 |  | 3 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1500 | 1470 |  | 500 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. – mieszkanie nr 11

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 44 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 720 | 105 |  | 2 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 22KV/400ocynk | 400 |  | 520 | 105 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1100 | 1130 |  | 400 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. – mieszkanie nr 13

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 49 |  |  | m |  |  |
| 2 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 18 x 1,2 |  |  | 2 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 11KV/400 | 400 |  | 520 | 61 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 400 | 105 |  | 2 |  |  | szt. |  |
| 3 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 600 | 105 |  | 3 |  |  | szt. |  |
| 4 |  |  | 21KV-S/900 | 900 |  | 400 | 105 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1100 | 1130 |  | 600 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. – mieszkanie nr 14

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 28 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 520 | 105 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 1320 | 105 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1500 | 1470 |  | 600 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. – mieszkanie nr 15

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 32 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 600 | 105 |  | 2 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 33KV/400 | 400 |  | 720 | 166 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1500 | 1470 |  | 600 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. – mieszkanie nr 16

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 29 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 600 | 105 |  | 2 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 33KV/400 | 400 |  | 720 | 166 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1500 | 1470 |  | 600 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. – mieszkanie nr 17

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 27 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 520 | 105 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 600 | 105 |  | 2 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1500 | 1470 |  | 600 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. – mieszkanie nr 18

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 28 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 600 | 105 |  | 2 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 33KV/400 | 400 |  | 720 | 166 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1500 | 1470 |  | 600 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie.

## Instalacja c.o. – mieszkanie nr 19

| ZESTAWIENIE RUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt |  |  |  | Wielkość |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |  |
| 1 | Rura ze stali węglowej ocynkowana na zewnątrz |  |  |  | 15 x 1,2 |  |  | 28 |  |  | m |  |  |
| ZAWORY I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Zawór odcinający do grzejnika łazienkowego kątowy (bez nast.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Zawór odcinający/podłączeniowy do grzejnika dolnozasilanego kątowy |  | 15 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| 3 |  | Zawór termostatyczny z nastawą wstępną do grzejnika łazienkowego kątowy kvs=0,86 |  | 15 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| GŁOWICE TERMOSTATYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Głowica termostatyczna do grzejnika dolnozasilanego z dolnym ogr.temp.16⁰C |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | szt. |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Produkt |  | Wielkość |  |  |  |  |  | Ilość |  |  | Jednostka |
| 1 |  | Automatyczny odpowietrznik prosty (do montażu na grzejniku łazienkowym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| 2 |  | Automatyczny odpowietrznik kątowy (do montażu na grzejniku dolnozasilanym) - biały |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | szt. |
| ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki zaworowe: Grzejniki zintegrowane z wkładkami o małym kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grzejniki prawe zintegrowane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 520 | 105 |  | 1 |  |  | szt. |  |
| 2 |  |  | 22KV/400 | 400 |  | 600 | 105 |  | 2 |  |  | szt. |  |
| Grzejniki dekoracyjne i łazienkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Produkt | H [mm] |  | L [mm] | D [mm] |  | Ilość |  |  | Jednostka |  |
| 1 |  |  | C_STD_1500 | 1470 |  | 600 | 64 |  | 1 |  |  | szt. |  |

Uwaga: Liczba kształtek i złączek do obmiaru na budowie

## Instalacja wodna – część wspólna

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa do wody pitnej zimnej, otulina gr. 13 mm Dz50 wraz z otuliną Dz40 wraz z otuliną Dz32 wraz z otuliną Dz25 wraz z otuliną | mb. | 15 10 45 20 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej, w przejeździe zastosować izolację o grubości 20 mm |
| 2 | Rura wielowarstwowa do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz40 (izolacja gr. 35 mm) Dz32 (izolacja gr. 30 mm) Dz25 (izolacja gr. 20 mm) Dz20 (izolacja gr. 20 mm) Dz16 (izolacja gr. 20 mm) | mb. | 5 20 35 30 85 | Typ handlowy | Woda ciepła i cyrkulacyjna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Zawór termostatyczny MTCV typu B DN15 + filtr siatkowy do wody zimnej DN15 + 2 x zawór odcinający | kpl. | 5 | Typ handlowy |  |
| 4 | Zawór kulowy odcinający gwintowany PN 1.6 MPa DN40 DN32 DN25 DN20 DN15 | szt. | 1 3 6 3 3 | Typ handlowy |  |
| 5 | Zawór antyskażeniowy HA216 Dn20 | szt. | 1 | Typ handlowy |  |
| 6 | Wodomierz wielostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=4,0 m3/h R100/R50 DN25 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN32 | szt. | 1 | Typ handlowy | Na doprowadzeniu do wymiennikowni |
| 7 | Zawór ze złączką do węża DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy |  |
| 8 | Zlew jednokomorowy wiszący emaliowany + bateria stojąca + syfon | szt. | 1 | Typ handlowy |  |
| 9 | Obejmy i uchwyty do rur | kpl. | 1 | Typowe uchwyty do rur dla wod-kan |  |
| 10 | Rury preizolowane pojedyncze Single dla instalacji z.w., c.w.u. i cyrkulacji | mb. | 70 |  | Instalacja prowadzona w gruncie |

## wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M1

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa do wody pitnej zimnej + izolacja z pianki PE Dz25 Dz20 Dz16 | mb. | 2 2 5 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 2 | Rura wielowarstwowa do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz16 | mb. | 5 | Typ handlowy | Woda ciepła Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody (wymiana istniejącego) |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody ciepłej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do ciepłej wody |
| 5 | Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 6 | Typ handlowy |  |
| 6 | Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, kształtki |  |  | Wg technologii robót |  |
| 7 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M2

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej zimnej Dz25 Dz20 Dz16 | mb. | 1 4 9 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 2 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz16 | mb. | 8 | Typ handlowy | Woda ciepła Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody ciepłej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do ciepłej wody |
| 5 | Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 6 | Typ handlowy |  |
| 6 | Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, kształtki |  |  | Wg technologii robót |  |
| 7 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M3

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej zimnej Dz25 Dz20 Dz16 | mb. | 1 2 10 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 2 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz16 | mb. | 9 | Typ handlowy | Woda ciepła Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody (wymiana istniejącego) |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody ciepłej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do ciepłej wody |
| 5 | Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 6 | Typ handlowy |  |
| 6 | Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, kształtki |  |  | Wg technologii robót |  |
| 7 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M6

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej zimnej Dz25 Dz20 Dz16 | mb. | 1 4 10 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 2 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz16 | mb. | 10 | Typ handlowy | Woda ciepła Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody ciepłej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do ciepłej wody |
| 5 | Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 6 | Typ handlowy |  |
| 6 | Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, kształtki |  |  | Wg technologii robót |  |
| 7 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M9

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej zimnej Dz25 Dz20 Dz16 | mb. | 1 2 10 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 2 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz16 | mb. | 9 | Typ handlowy | Woda ciepła Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody (wymiana istniejącego) |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody ciepłej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do ciepłej wody |
| 5 | Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 6 | Typ handlowy |  |
| 6 | Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, kształtki |  |  | Wg technologii robót |  |
| 7 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M11

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej zimnej Dz25 Dz20 Dz16 | mb. | 5 5 6 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 2 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz16 | mb. | 14 | Typ handlowy | Woda ciepła Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody (wymiana istniejącego) |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody ciepłej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do ciepłej wody |
| 5 | Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 6 | Typ handlowy |  |
| 6 | Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, kształtki |  |  | Wg technologii robót |  |
| 7 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M13

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej zimnej Dz25 Dz20 Dz16 | mb. | 4 3 6 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 2 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz16 | mb. | 7 | Typ handlowy | Woda ciepła Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody (wymiana istniejącego) |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody ciepłej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do ciepłej wody |
| 5 | Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 6 | Typ handlowy |  |
| 6 | Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, kształtki |  |  | Wg technologii robót |  |
| 7 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M14

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej zimnej Dz25 Dz20 Dz16 | mb. | 3 4 6 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 2 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz16 | mb. | 9 | Typ handlowy | Woda ciepła Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody (wymiana istniejącego) |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody ciepłej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do ciepłej wody |
| 5 | Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 6 | Typ handlowy |  |
| 6 | Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, kształtki |  |  | Wg technologii robót |  |
| 7 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M15

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej zimnej Dz25 Dz20 Dz16 | mb. | 2 2 6 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 2 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz16 | mb. | 7 | Typ handlowy | Woda ciepła Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody (wymiana istniejącego) |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody ciepłej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do ciepłej wody |
| 5 | Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 6 | Typ handlowy |  |
| 6 | Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, kształtki |  |  | Wg technologii robót |  |
| 7 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M16

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej zimnej Dz25 Dz20 Dz16 | mb. | 2 2 6 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 2 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz16 | mb. | 7 | Typ handlowy | Woda ciepła Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody (wymiana istniejącego) |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody ciepłej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do ciepłej wody |
| 5 | Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 6 | Typ handlowy |  |
| 6 | Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, kształtki |  |  | Wg technologii robót |  |
| 7 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M17

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej zimnej Dz25 Dz20 Dz16 | mb. | 3 4 6 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 2 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz16 | mb. | 9 | Typ handlowy | Woda ciepła Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody (wymiana istniejącego) |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody ciepłej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do ciepłej wody |
| 5 | Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 6 | Typ handlowy |  |
| 6 | Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, kształtki |  |  | Wg technologii robót |  |
| 7 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M18

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej zimnej Dz25 Dz20 Dz16 | mb. | 2 2 6 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 2 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz16 | mb. | 7 | Typ handlowy | Woda ciepła Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody (wymiana istniejącego) |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody ciepłej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do ciepłej wody |
| 5 | Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 6 | Typ handlowy |  |
| 6 | Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, kształtki |  |  | Wg technologii robót |  |
| 7 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej – mieszkanie M19

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej zimnej Dz25 Dz20 Dz16 | mb. | 3 4 6 | Typ handlowy | Woda zimna Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 2 | Rura wielowarstwowa PERT/AL/PERT do wody pitnej ciepłej + izolacja z pianki PE Dz16 | mb. | 9 | Typ handlowy | Woda ciepła Rury przeznaczone do wody pitnej |
| 3 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody zimnej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do zimnej wody (wymiana istniejącego) |
| 4 | Wodomierz jednostrumieniowy typu GSD8-RFM do wody ciepłej Q3=1,6m3/h R100/R50 DN15 (wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu) 2 x zawór odcinający DN15 | szt. | 1 | Typ handlowy | Wodomierz mieszkaniowy do ciepłej wody |
| 5 | Zawór ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 6 | Typ handlowy |  |
| 6 | Obejmy i uchwyty do rur, zawiesia, kształtki |  |  | Wg technologii robót |  |
| 7 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## Instalacja kanalizacji – część wspólna

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC-HT Dz110 Dz75 Dz50 | mb. | 67 6 8 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Rewizja na pionie kanalizacji sanitarnej Dz110 PVC | szt. | 5 | Typ handlowy |  |
| 3 | Rura wywiewna Dz110 PVC | szt. | 4 | Typ handlowy |  |
| 4 | Obejmy i uchwyty do rur | kpl. |  | Typowe uchwyty do rur dla wod-kan |  |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – wymiennikownia

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz75 Dz110 | mb. | 3 8 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Rury kanalizacji wewnętrznej PEHD Dz40 | mb. | 8 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 3 | Przepompownia do wody brudnej zintegrowana ze zbiornikiem zwieńczonym pokrywą z odpływem podłogowym, wyposażona w pompę do wody brudnej i pływaki np. Wilo DrainLift, 32/8 | Kpl.. | 1 | np. Wilo Drain Lift32/8 lub równoważny | Odwodnienie pomieszczenia wymiennikowni |
| 4 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 5 | Zawór ze złączką do węża | szt. | 1 | Typ handlowy |  |
| 6 | Zlew jednokomorowy wiszący emaliowany + bateria stojąca + syfon | szt. | 1 | Typ handlowy |  |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M1

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz75 Dz50 | mb. | 7 0,5 3 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M2

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz75 Dz50 | mb. | 1,5 2 6 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M3

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz75 Dz50 | mb. | 1 0,5 6 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 3 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M6

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz75 Dz50 | mb. | 1,5 2 6 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M7

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz75 Dz50 | mb. | 1 0,5 6 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M9

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz75 Dz50 | mb. | 1,5 2 5 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M11

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz75 Dz50 | mb. | 2 1 12 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M13

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz75 Dz50 | mb. | 1 3 5 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M14

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz75 Dz50 | mb. | 1 3 6 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M15

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz50 | mb. | 1 6 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M16

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz50 | mb. | 1 10 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M17

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz75 Dz50 | mb. | 1 3 6 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M18

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz50 | mb. | 1 10 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

## wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej – mieszkanie M19

| lp | nazwa elementu | jedn. | ilość | norma, katalog, producent | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rury kan. wew. PVC Dz110 Dz75 Dz50 | mb. | 1 3 6 | Typ handlowy | podano średnicę zewnętrzną jak dla rur z tworzyw sztucznych |
| 2 | Syfon do podłączenia pralki DN32 | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Obejmy i uchwyty do rur |  |  | Typowe uchwyty do rur dla kan. wew. |  |
| 4 | Demontaż istniejącej instalacji |  |  |  | Dokładna ilość wg obmiaru na budowie |

# Załączniki

## Kserokopia uprawnień

## Zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów

## Karta doboru węzła