Załącznik Nr 1

Warszawa, dnia 14 października 2024 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych.

Przedmiot zamówienia:

Robota budowlana polegająca na wymianie drzwi p.poż. w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13A.

Nazwy i kody grup, klas, kategorii robót:

- 44221220-3       drzwi przeciwpożarowe

- 45000000-7       roboty budowlane

- 45450000-6       roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Poniższy dokument opisuje wymagania, które są niezbędne do określenia standardu jakości wykonania robót budowlanych, w aspekcie sposobu ich wykonania, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac.

opracował: Starszy specjalista ds. technicznych Anna Stankiewicz

- Część ogólna:

- Przedmiot i zakres prac budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania   i odbioru robót w branży budowlanej, polegających na wymianie istniejących 75 szt. drzwi stalowych p.poż. na klatkach schodowych i korytarzach części mieszkalnej w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Szegedyńskiej 13A w Warszawie.

Jest to zespół dwóch budynków dwunastokondygnacyjnych, połączonych parterowym łącznikiem, zawierającym funkcje usługowe. Budynki mają układ korytarzowy. Komunikacje pionową stanowią cztery klatki schodowe z windami, nie obsługującymi najwyższego piętra. Klatki schodowe są wydzielone od dróg komunikacji poziomej drzwiami o odporności ogniowej EI-60. Kategoria budynku ZL-IV zagrożenia ludzi. Ze względu na warunki budowlane budynek kwalifikuje się jako wysoki (W). Konstrukcja budynku spełnia wymagania dla klasy „B” odporności pożarowej, wymaganej dla tego rodzaju budynków.

Roboty budowlane mają odbywać się  zgodnie z podstawowym aktem prawnym, którym jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, a także Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów..

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. jak niżej:

- pomiar z natury,

- odłączenie drzwi przeznaczonych do wymiany od instalacji kontroli dostępu,

- demontaż skrzydeł drzwiowych istniejących drzwi (bez względu na ich wielkość) oraz zniesienie klatką schodową na miejsce tymczasowego składowania na zewnątrz budynku.

- wykucie  z  muru  ościeżnic stalowych,

- wywiezienie gruzu z demontażu ościeżnic stalowych,

- wywiezienie  zdemontowanych drzwi stalowych na zwałkę,

- transport pionowy pieszy klatkami schodowymi, na wysokość do 11 piętra, materiałów przeznaczonych do wbudowania,

- obsadzenie ościeżnic stalowych w ścianach,

- montaż skrzydeł drzwi stalowych p.poż. o odporności ogniowej EI-60 z zachowaniem istniejącego podziału (zgodnie z załączonym zestawieniem) oraz zachowaniem istniejącego kierunku otwierania drzwi (zgodnie z warunkami ewakuacji),

- obróbka  tynkarska  glifów obustronnie  wzdłuż  ościeżnic po ich montażu,

- dwukrotne  malowanie  glifów  farbą  emulsyjną – obustronnie,

- podłączenie zamontowanych drzwi do istniejącej instalacji kontroli dostępu

Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, który stanowił będzie załącznik do umowy.

- Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych.

Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych takie jak zabezpieczenie folią lub innymi środkami dla ochrony przed kurzem i brudem przez czas trwania robót, zwłaszcza rozbiórkowych (demontaż istniejących drzwi p.poż.). Wykonawca na bieżąco będzie usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi robotami lub ustawi kontener na odpady.

- Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z uwagi na:

- Organizację robót budowlanych

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy protokołem wprowadzenia na budowę.

Prace będą wykonywane na terenie zamieszkałego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący ponad przeciętną uciążliwości dla użytkowników budynku oraz jego otoczenia. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren wokół prowadzonych prac budowlanych.

Po zakończeniu robót Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego (stanu przekazania placu budowy) wszystkie elementy przy budynku, które mogły zostać uszkodzone z powodu prowadzonych robót.

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie prowadzonych robót. Realizacja robót z wyłączeniem godzin nocnych. Prace uciążliwe należy realizować poza wczesnymi godzinami porannymi i późnymi godzinami wieczornym. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt.

- Ochronę środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań BHP i p.poż.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczeństwa publicznego.

- Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zakres robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie wymaga organizacji zaplecza budowy. Drzwi istniejące po zdemontowaniu wywieźć z terenu budowy i utylizować.

- Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy, w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

- Ogrodzenie

Zakres robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie wymaga ogrodzenia terenu budowy.

- Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów, aby ich stan po zakończeniu robót nie uległ pogorszeniu. Jeśli na skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:

- Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów:

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie posiadające:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną,

- oznakowanie CE itp.,

- właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem.

- Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania, zapewniające zachowanie ich, jakości i przydatności do robót. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Charakterystyka zastosowanych materiałów:

- Parametry techniczne drzwi p.poż. i wymagania:

- drzwi stalowe płaszczowe p.poż. o odporności ogniowej EI-60 z blachy stalowej galwanizowanej z wypełnieniem wełną mineralną o gęstości 180kg/m³

- skrzydła drzwiowe wyposażone w trzy homologowane zawiasy oraz samozamykacz.

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa drzwi stalowych płaszczowych p.poż. należy zastosować dwa bolce antywyważeniowe, rygiel elektromagnetyczny lub zworę elektromagnetyczną, a także klamkę przeciwpożarową z rdzeniem stalowym.

- integralnym elementem drzwi stalowych p.poż. jest zastosowanie ościeżnicy narożnikowej wykonanej z blachy galwanizowanej z wgłębieniem dla uszczelki przeciwpożarowej pęczniejącej. Ościeżnicę należy wykończyć farbą epoksydową w uzgodnionym z Zamawiającym kolorze (preferowany 7035).

- wszystkie drzwi przeciwpożarowe mają być wyposażone są w tabliczkę znamionową potwierdzającą deklarowaną odporność ogniową. Tabliczka znamionowa umieszczona na bocznej, wewnętrznej części skrzydła, lub też na ościeżnicy, widoczna po otwarciu drzwi.

- Szpachlówki przygotowane fabrycznie w formie suchych mieszanek lub mas gotowych do stosowania, jednorodne należy dobrać do  rodzaju podłoża.

- Farby emulsyjne i silikatowe nawierzchniowe do malowania powierzchni wewnętrznych ogólnego stosowania w uzgodnionym z Zamawiającym kolorze.

- Farby olejne podkładowa i nawierzchniowa do malowania elementów metalowych ogólnego stosowania w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych:

- Sprzęt używany w trakcie realizacji robót powinien spełniać wymogi obowiązujące                 w budownictwie i spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcje obsługi.

- Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone, a sprzęt wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt powinien być utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.

- Wymagania dotyczące środków transportu:

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

- Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportowymi umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.

- Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Zamawiającego powinny być usunięte z placu budowy.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

- Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp  i ruchu drogowego oraz innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót zgodnie z technologią wykonania, sztuką budowlaną i wiedzą techniczna, za ich zgodność ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

- Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do stanu na dzień przekazania placu budowy.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem robót budowlanych:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia jakości robót, będzie posiadał możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i sztuką budowlaną. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, niezbędny do kontroli materiałów i robót.

- Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zdolność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

- Odbiorowi podlega wykonanie kompletnych prac podanych w p. 2. Odbiór robót potwierdza końcowy protokół odbioru robót.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

Przedmiar robót opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem ilości, jakości i terminu.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego.

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego i nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia zakończenia robót do odbioru.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez zamawiającego, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze Specyfikacja Techniczną.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

- Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących:

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu.

- Dokumenty odniesienia, będące podstawą do wykonania robót budowlanych:

- Zestawienie drzwi p.poż.

- Przedmiar robót

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane