ADRES 	:	UL. OSIEDLOWA 9,  KARNIOWICE

INWESTOR   :   	MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

UL. OSIEDLOWA 9, 32-082 KARNIOWICE

Projekt rozbudowy okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną siecią zasilania w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zlokalizowanego

przy ul. Osiedlowej 9 w Karniowicach.

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. RAFAŁ GÓRA

MAP/0315/POOE/13

OPRACOWAŁ:	mgr inż. MATEUSZ FIGA

Kraków, kwiecień 2024

SPIS TREŚCI

OPIS  TECHNICZNY

1.	WSTĘP

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

3.	INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROWEGO

4.	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

5.	INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

6.	UWAGI KOŃCOWE

INFORMACJA BIOZ

SPIS RYSUNKÓW

E01.	RZUT PIWNIC								1 : 100

E02.	RZUT I PIĘTRA							1 : 100

E03.	RZUT II PIĘTRA							1 : 100

E04.	RZUT III PIĘTRA							1 : 100

E05.	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

E06.	SCHEMAT IDEOWY ROZBUDOWY TABLICY TK

E07.	SCHEMAT IDEOWY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

OPIS TECHNICZNY

# 1.	WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną siecią zasilania w budynku Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zlokalizowanego przy ul. Osiedlowej 9 w Karniowicach.

# 2.	PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

-	zlecenie Inwestora;

-	podkłady architektoniczne;

-	uzgodnienia międzybranżowe;

-	obowiązujące normy i przepisy.

# 3.	INSTALACJA ZASILANIA KOMPUTEROWEGO

Dla zasilania gwarantowanego gniazd komputerowych przewiduje się zasilanie istniejącej tablicy TK poprzez projektowany zasilacz UPS. UPS należy zasilić 2x(5xYLY1x25) z istniejącej rozdzielni głównej RG, którą należy rozbudować z godnie ze schematem i z zastosowaniem dedykowanej tablicy do Bypass-u - TBP . Z UPS należy wyprowadzić WLZ 5xYLY1x25 do istniejącej tablicy TK w miejsce  istniejącego  WLZ-5xLgY16.

Wszystkie odbiory zasilane z istniejącej tablicy TK posiadać będą podtrzymanie zasilania z zasilacza UPS w czasie zaniku napięcia. Należy zamówić UPS-a posiadającego własną rozdzielnie wyposażoną w zewnętrzny Bypass umożliwiający całkowite odłączenie UPS-a od sieci przy zachowaniu zasilania wszystkich odbiorów w przypadku awarii lub serwisowania urządzenia- tablica TBP.

Urządzenie UPS podtrzymuje zasilanie gniazd komputerowych DATA . W obiekcie zastosowany będzie UPS o mocy 40kVA . Źródłem prądu są baterie bezobsługowe zamontowane na stojaku.

Z tablic TK zasilane będą odbiory komputerowe tj, PEL – gniazda wtykowe DATA.  Tablice TK należy rozbudować zgodnie ze schematem ideowym

Obwody zasilające odbiory komputerowe wyprowadzone z istniejącej tablicy TK. Obwody należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5. Każdy wypust zakończyć podwójnym gniazdkiem DATA (z blokadą dostępu). Gniazdka montować we wspólnych ramkach z gniazdkami logicznymi.

Główne ciąg przewodów należy układać w wyznaczonych szachtach oraz w przestrzeni międzystropowej w metalowych korytkach instalacyjnych , na uchwytach oraz pod tynkiem lub w posadzce, w winidurowych rurkach ochronnych. W budynku stosować korytka perforowane metalowe ocynkowana o ściance 1mm, wysokość burty 50mm. Wszystkie korytka w budynku należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw podwieszeń dla koryt kablowych należy dostosować do nośności koryta przy założeniu jego maksymalnego obciążenia, jednak nie rzadziej niż 1,5m. W szachcie kable prowadzone będą na drabinach kablowych. Dla instalacji silno- i niskoprądowych zaprojektowano wydzielone koryta i drabiny kablowe.

W pomieszczeniach biurowych przewody układać w kanałach kablowych wyposażonych w przegrodę oddzielającą instalacje silno- i niskoprądowe.

UWAGA: Wszystkie przejścia przewodów przez strefy pożarowe i przez stropy należy  zabezpieczyć masą ognioodporną o odporności równej odporności przegrody.

# 4.		OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowić będą osłony izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli i przewodów. W celu dodatkowej ochrony przed porażeniem zaprojektowano:

- samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-S dla sieci 0,4kV.

- Instalacje elektryczne odbiorcze wykonane zostaną w systemie TN-S, z rozdzielonym przewodem ochronnym PE i neutralnym N w rozdzielnicach głównych 0,4kV. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w obwodach gniazd wtyczkowych, zwłaszcza w obwodach pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci, w pomieszczeniach sanitarnych jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim zastosowane zostaną wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe na znamionowy prąd wyzwalający 30mA.

Metalowe obudowy opraw oświetleniowych, bolce ochronne gniazd wtykowych itp. powinny być połączone z przewodem PE. Przekrój przewodu ochronnego zgodny z PN. Wszystkie metalowe części, które mogą się znaleźć pod napięciem powinny być podłączone do systemu połączeń wyrównawczych miejscowych

# 5.	INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

Rozbudowę instalacji okablowania strukturalnego zaprojektowano w oparciu o istniejący punkt dystrybucyjny systemu, tj szafę logiczną GPD, która znajduje się w pomieszczeniu serwerowni na II piętrze.  Istniejącą szafę logiczną należy doposażyć w  panele krosujące kategorii 6 oraz  porządkujące.  Należy również wykonać  kable krosujące  o długości ok.2 m. Dokładną długość ustalić na budowie z administratorem sieci.

Z szafy logicznej (główny punkt dystrybucyjny) GPD w serwerowni budynku na II piętrze , należy doprowadzić światłowód do szafy GPDR w serwerowni na strychu.

UWAGA: Urządzenia aktywne poza zakresem opracowania

# Okablowanie szkieletowe (pomiędzy punktami dystrybucyjnymi GPD a GPDR) należy wykonać połączenie  światłowodami układanymi w peszlu oraz w korytku instalacyjnym. W budynku należy zastosować kabel światłowodowy uniwersalny OM3 50/125 U-DQ(ZN)BH, 12G (1x12), B2ca.

Okablowanie strukturalne poziome zaprojektowano w oparciu o kabel U/UTP kat.6 250MHz LSZH (klasa CPR - B2ca).

Z szafy logicznej GPD do każdego modułu logicznego w poszczególnych pomieszczeniach należy doprowadzić oddzielny, ośmiożyłowy kabel U/UTP kat.6 250MHz LSZH. Głownie ciągi przewodów układać w korytkach instalacyjnych w przestrzeni miedzystropowej. W poszczególnych pomieszczeniach  przewody rozprowadzić w kanałach kablowych wyposażonych w przegrodę oddzielającą instalacje silno- i niskoprądowe. Sposób zakończenie i wyprowadzenia kabli w pomieszczeniu GPD uzgodnić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót. Przewody wprowadzić do szaf GPD i zakończyć w szafach na panelach karosujących oraz wykonać pomiary. Długość pojedynczego kabla nie może przekroczyć 90 m.

GNIAZDKA LOGICZNE:

W poszczególnych pomieszczeniach należy zamontować gniazdka logiczne typu RJ-45, wyposażone w moduły kategorii 6. Gniazdka montować we wspólnych ramkach z gniazdami elektrycznymi, DATA.

# UWAGI

- Zastosowane kable, gniazdka logiczne oraz panele krosujące w punkcie dystrybucyjnym  badane jako jeden tor logiczny mają spełniać  wymagania kategorii 6.

- Wszystkie przejścia przewodów przez strefy pożarowe i przez stropy należy  zabezpieczyć masą ognioodporną o odporności równej odporności przegrody.

- Wszystkie prace ustalić i potwierdzić na budowie z informatykiem z ramienia Inwestora.

- Zakup urządzeń  aktywnych uzgodnić z informatykiem przed zakupem, urządzenia maja być kompatybilne z istniejącym systemem poza zakresem opracowania dostarcza Inwestor

# 6. UWAGI KOŃCOWE

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w ścisłej koordynacji z pracami innych branż.

- Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych w stosunku do zamieszczonych w projekcie pod warunkiem, że parametry techniczne zamienników nie będą gorsze od parametrów urządzeń projektowanych.

- Przejścia przewodów przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć masą ognioodporną o parametrach co najmniej równym klasie przegrody pożarowej przez którą prowadzona jest instalacja.

- Przy przejściu przewodów przez ściany i inne stałe elementy budowlane, należy chronić mechanicznie przewód ognioodporną rurą ochronną.

- Wykonać niezbędne badania i pomiary. Całość przekazać Inwestorowi.

- Należy stosować przewody oznakowane wg norm CPR.

- Należy stosować przewody zgodnie z wytycznymi ITB  „  Dobór kabli elektrycznych do zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania dotyczące reakcji na ogień”.

NFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

# 1.	Zakres robót

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych  obejmujących:

tablice rozdzielcze i wewnętrzne linie zasilające;

instalacje zasilania komputerowego;

instalacje słaboprądowe;

# 2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- istniejące instalacje

# 3.	Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu

- nie dotyczy

# 4.	Przewidywane zagrożenia

Podczas wykonywania prac mogą wystąpić następujące zagrożenia:

niebezpieczeństwo związane z możliwością wystąpienia elementów instalacji elektrycznych znajdujących się pod napięciem;

niebezpieczeństwa związane z koniecznością wykonywania prac na rusztowaniach i na drabinie;

niebezpieczeństwa związane z koniecznością używania elektronarzędzi oraz możliwością

niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

niebezpieczeństwa związane z koniecznością przebywania w pomieszczeniach zapylonych.

# 5.	Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji 	robót

Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeszkolić pracowników odnośnie wykonywanych przez nich zadań.

W każdym zespole powinna być osoba posiadająca właściwe świadectwo kwalifikacyjne SEP.

# 6.	Zapobiegawcze środki techniczne i organizacyjne

Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac pod napięciem.

Zabrania się stosowania niesprawnych narzędzi i urządzeń. Należy stosować wyłącznie narzędzia wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego.

Rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w wyłączniki różnicowo prądowe i uziemione.

Zadbać o właściwy strój roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.