## Opisy techniczne ESSER by Honeywell

### Centrala systemu sygnalizacji pożarowej ESSER FlexES Control

Centrala FlexES Control zbudowana jest z następujących modułów: kontrolera, sieci, pętli, kart rozszerzeń, zasilacza z baterią akumulatorów. Dzięki uniwersalnej płycie montażowej moduły można instalować w centrali w różnych układach. Technika Mix&Match pozwala na umieszczenie w kartach rozszerzeń modułów pętli i sieci w dowolnym układzie i rozmieszczeniu, dodatkowo zwiększając elastyczność konfiguracji. Technika Hot-Swap i Plug&Play pozwala na montaż i demontaż modułu kontrolera, pętli bez wyłączania zasilania centrali. Dzięki temu rozbudowa centrali lub wymiana uszkodzonego modułu może odbywać się przy w pełni działającej centrali, bez wyłączania dozoru w chronionym obiekcie. Implementacja Hot-Swap zdecydowanie zmniejsza też ryzyko przypadkowego uszkodzenia centrali przez instalatora, podnosząc niezawodność systemu. Moduły centrali wykonane są w postaci kompaktowych podzespołów całkowicie zamkniętych w izolującej obudowie, eliminując ryzyko przypadkowego uszkodzenia od ładunków elektrostatycznych lub przypadkowego zetknięcia z obwodami pod napięciem. Instalacja modułów w uniwersalnych złączach na kartach rozszerzeń wykonywana jest beznarzędziowo – łatwo i szybko, a montaż i złożenie całej centrali zajmuje kilka minut.

Moduł kontrolera to podstawowy element centrali zawierający główny procesor CPU, pamięć systemową (firmware), pamięć konfiguracji i pamięć zdarzeń centrali (10000 zdarzeń). Moduł kontrolera w każdej centrali FlexES Control udostępnia również szereg interfejsów i wyjść przekaźnikowych. Dostępne są 3 niezależne porty transmisji szeregowej TTY lub RS485, za pomocą których możliwe jest podłączenie centrali do zewnętrznej drukarki, systemu wizualizacji i zarządzania, wyniesionego pola obsługi i wskazań, modułu synchronizacji czasu systemowego sygnałem radiowym, modemu telefonicznego itp. Dalsze możliwości komunikacyjne centrali możliwe są za pomocą interfejsu TCP/IP, dwóch gniazd USB i gniazda karty pamięci SD. Moduł kontrolera w standardzie udostępnia również 5 wyjść przekaźnikowych, w tym jedno dedykowane jako wyjście do sterowania urządzeniem transmisyjnym (UTASU). Wyjścia przekaźnikowe są swobodnie programowalne, o obciążalności do 2A/30VDC z możliwością konfiguracji, jako wyjścia bezpotencjałowe, potencjałowe bez nadzoru i potencjałowe z nadzorem ciągłości linii sterującej.

Specyfikacja:

| Napięcie sieciowe | 230V AC |
| --- | --- |
| Częstotliwość znamionowa | 50…60 Hz |
| Prąd znamionowy | 0,8 A |
| Napięcie wyjściowe | 24V DC |
| Prąd spoczynkowy | około 192 mA (podstawowa konfiguracja bez zespołu obsługi) około 348 mA (podstawowa konfiguracja z zespołem obsługi) |
| Prąd dla odbiorników zew. | 3 A |
| Pojemność baterii | 2 x 24V/24 Ah |
| Zakres temperatury otoczenia | -50C…450C |
| Temperatura przechowywania | -100C…500C |
| Klasa ochrony | IP 30 |
| Obudowa | ABS plastik, 10% wzmocniony włóknem szklanym, V-0 |
| Kolor | szary, podobny do Pantone 538 |
| Waga FX10/FX18 | około 15kg (wraz z pustym przednim panelem FX2 około 6,2 kg) około 17kg (wraz z zespołem obsługi FX2 około 8,2 kg) |
| Wymiary FX10/FX18 | szer. 450mm, wys. 960mm, gł. 185mm FX2 szer. 450 mm, wys. 320mm, gł. 185mm |

### Automatyczne czujki pożarowe

Czujki systemu ESSER charakteryzują się najwcześniejszą sygnalizacją alarmy dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposażeniu każdej czujki w mikroprocesor zapieniający rozproszenie inteligencji systemu.

W instalacji system sygnalizacji pożarowej proponuje się zainstalowanie następujące automatyczne czujki:

- czujki optyczne dymu serii IQ8Quad,

- czujki optyczno-termiczne serii IQ8Quad,

- czujki temperatury serii IQ8Quad.

- gniazdo czujki serii IQ8Quad.

Seria IQ8 – bezpieczeństwo bez kompromisów

Inteligentne czujki pożarowe z serii IQ8 zapewniają najlepsze z możliwych zabezpieczenie dla średnich i dużych budynków o bardzo wysokiej koncentracji wartościowego mienia. Czujki te opracowane zostały specjalnie z myślą o pracy w pętli dozorowej centralek sygnalizacji pożarowej essertronic, oferując maksymalną niezawodność eksploatacyjną nawet w przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie.

Na jednej pętli dozorowej umieścić można maksymalnie 127 czujek inteligentnych, podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczególnych czujek na pętli przez centralkę sygnalizacji pożarowej może być realizowane przy tym automatycznie (programowo).

W razie pożaru następuje natychmiastowa identyfikacja czujki, która zgłosiła alarm, oraz grupy dozorowej, do której należy. Alarm przekazywany jest automatycznie do służb interwencyjnych, np: Straży Pożarnej.

Najważniejsze cechy

- Najwcześniejsza z możliwych sygnalizacja pożarowej dzięki:

    - zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej,

    - wyposażeniu każdej czujki w mikro-procesor (rozproszona inteligencja)

    - inteligentnemu połączeniu niezależnych metod detekcji (bardzo szerokie pasmo detekcji),

    - wysokiej odporności na zwarcia i przerwy w obwodzie,

- Optymalne zabezpieczenie przed fałszywymi alarmami dzięki:

    - rozproszonemu mechanizmowi podejmowania decyzji o alarmie

    - minimalnej podatności na zakłócenia elektromagnetyczne automatycznej adaptacji do środowiska,

- Wysoka niezawodność eksploatacyjna i niskie koszty konserwacji dzięki:

    - ciągłej autodiagnostyce,

    - możliwości zdalnej diagnostyki,

- Niski koszt instalacji i wysoka elastyczność dzięki:

    - zastosowaniu technologii pętli dozorowej ,

    - możliwości wyłączania sensorów przez funkcję czasową lub zdarzenia w systemie,

- Estetyczna konstrukcja i niewielkie gabaryty

Obraz 1. Automatyczna czujka pożarowa IQ8Quad, gniazdo czujki

Tabela 1 Dane techniczne czujek serii IQ8Quad

| Rodzaj czujki | O, OT, O2T |
| --- | --- |
| Nominalne napięcie zasilania | 19 VDC |
| Przeciętny impulsowy pobór | ok. 60 µA @ 19 V DC |
| Przeciętny pobór prądu w pracy awaryjnej | 18 mA |
| Wysokość montażu | max 12m |
| Powierzchnia dozorowania | max 110m2 |
| Temperatura przechowywania | -25°C - +75°C |
| Temperatura w miejscu pracy czujki | -20°C - +67 °C |
| Wymiary (ØxW) z/bez podstawy | 117 mm x 59 / 65 mm |
| Waga | 110g |
| Materiał | ABS |
| Stopień ochrony | IP42 (IP43 z 805570, 805572, 805573) |

### Programowalny wskaźnik zadziałania

Wskaźnik zadziałania sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej pod podłogą techniczną lub w przestrzeni sufitu podwieszonego. Wskaźniki umieszczone zostaną na suficie podwieszonym pod czujką lub na ścianie w pobliżu miejsca umieszczenia czujki. Dla potrzeb rozpatrywanej instalacji dobrano wskaźnik dla czujek serii IQ8.

Obraz 4. Wskaźnik zadziałania

| Rodzaj | kat. 801824 |
| --- | --- |
| Napięcie znamionowe | 19 VDC |
| Napięcie | 8 do 42 V DC |
| Napięcie sterujące (X2) | 2 do 28 V DC |
| Prąd spoczynkowy | około 7 μA |
| Prąd w alarmie | około 150 μA |
| Wskaźniki alarmu | 4 x LED |
| Częstotliwość błysków | 1,5 Hz |
| Kąt widzenia | 180° |
| Temperatura otoczenia | -20 °C to +70 °C |
| Stopień ochrony | IP50 |
| Wymiary (SxWxG) | 85 x 82 x 27 mm |

### Ręczne ostrzegacze pożarowe

System zostanie wyposażony również w czujki ręczne zwane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (ROP).

Moduły elektroniki ręcznych ostrzegaczy pożarowych stosowane są powszechnie w pętlowych analogowych systemach sygnalizacji pożarowej jako jeden z elementów pętli dozorowej esserbus. Moduły te wyposażone są we własny zintegrowany mikroprocesor i zapewniają nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, własny wskaźnik zadziałania i softwarową adresację. Poza tym każdy moduł elektroniki analogowego przycisku posiada wejście dla podłączenia standardowej linii bocznej, gdzie można podłączyć standardowe, nieadresowalne przyciski.

W obiekcie proponuje się zainstalowanie ROP typu:

- ROP z izolatorami zwarć serii IQ8Quad,

- Obudowa PL

Obraz 2. Ręczny Ostrzegacz Pożarowy IQ8Quad

Tabela 2. Dane techniczne ręcznych ostrzegaczy pożarowych serii IQ8Quad

| Rodzaj | adresowalny seria IQ8 |
| --- | --- |
| Napięcie znamionowe UN | 19 VDC |
| Przeciętny impulsowy pobór | 45 µA |
| Przeciętny pobór prądu w pracy awaryjnej | 18 mA |
| Przeciętny pobór prądu w stanie alarmu impulsowy | 9 mA impulsowy |
| Wskaźnik alarmu | LED czerwony |
| Zaciski przyłączeniowe | max. 2.5 mm2 |
| Temperatura w miejscu pracy | -30 - +70 °C |
| Masa | ok. 100g |
| Stopień ochrony: | IP44 (w obudowie), IP55 (z 781693 + 781699) |
| Wymiary obudowy (SxWxG): | 133 x 133 x 36 mm |

### Moduły kontrolno-sterujące EBK, IQ8FCT/FCT

Sterowniki/adaptery są to moduły rozszerzające, które funkcjonują jako elementy wielofunkcyjnej pętli dozorowej esserbus. Dowolnie programowalne wejścia i wyjścia modułów zapewniają możliwość uruchamiania i monitorowania urządzeń zewnętrznych lub podłączenia czujek standardowych albo specjalnych (np. iskrobezpiecznych, liniowych). Dzięki kombinacji czterech modeli o programowalnych funkcjach użytkownik zawsze ma do dyspozycji szeroki wybór niezawodnych 
i ekonomicznych możliwości podłączenia urządzeń zewnętrznych. Sterowniki/adaptery instalować można wewnątrz centralek sygnalizacji pożarowej ESSER lub w zewnętrznych, plastikowych obudowach klasy IP 50, przeznaczonych do montażu natynkowego lub podtynkowego.

W obiekcie proponuje się zainstalowanie adaptery i sterowniki liniowe:

- EBK4G/2R serii IQ8,

- EBK12R serii IQ8,

- Izolator serii IQ8,

- IQ8FCT/FCT,

- Obudowa.

Moduł czterech grup dozorowych z dwoma przekaźnikami

Obraz 3 Moduł 4 grup i 2 przekaźników

Moduł 4G/2R posiada cztery wejścia do podłączenia czterech nieadresowalnych linii dozorowych oraz dwa wyjścia przekaźnikowe. Dla linii dozorowych można zaprogramować zależność dwugrupową (dwuliniową). Każdy z dwóch przekaźników można zaprogramować jako monitorowany lub nie monitorowany.

Tabela 3. Dane techniczne modułu linii bocznej EBK4G/2R

| Zasilanie | poprzez pętlę esserbus |
| --- | --- |
| Pobór prądu | < 350 µA |
| Temperatura w miejscu pracy | -20°C do +70°C |
| Wilgotność względna | < 97% bez kondensacji |
| Napięcie znamionowe zasilania (monitorowane) | 12 VDC lub 24 VDC |
| Prąd spoczynkowy | < 6 mA |
| Maksymalny prąd pobierany | 35mA |
| Wyjścia (z możliwością monitorowania) lub bezpotencjałowe, z możliwością ustawienia jako rozwierne lub zwierne |  |
| Napięcie znamionowe | 9 VDC |
| Prąd | maks. 25 mA |
| Rodzaj wyjść | styki przekaźnikowe |
| Obciążalność styków przekaźnikowych | 30 VDC / 1 A lub |
| Inne | Monitorowanie 10 kΩ/ ±40% |

Sterownik lokalny z 12 przekaźnikami.

Obraz 4 Sterownik 12 przekaźników

Sterownik lokalny 12R służy do rozbudowy centralek ESSER, zapewniając znaczne zwiększenie ich możliwości. Moduł zapewnia zdecentralizowane, lokalne sterowanie funkcjami zabezpieczeń, takimi jak drzwi pożarowe i inne elementy systemu. Poszczególne grupy sterowania (przekaźniki) traktowane są jak wewnętrzne wyjścia centralki sygnalizacji pożarowej. Dzięki temu mogą być uruchamiane również z innych centralek w sieci essernet. Każdy z 12 przekaźników sterownika można zaprogramować jako rozwierny lub zwierny, z poziomu programu konfiguracyjnego centralki sygnalizacji pożarowej.

Wszystkie moduły i sterowniki współpracują z centralą po dwuprzewodowych, analogowych pętlach dozorowych.

Tabela 4. Dane techniczne sterownika EBK12R

| Zasilanie | poprzez pętlę esserbus |
| --- | --- |
| Pobór prądu | < 50 µA |
| Temperatura w miejscu pracy | -20°C do +70°C |
| Wilgotność względna : | < 97% bez kondensacji |
| Napięcie znamionowe zasilania (monitorowane) : | 12 VDC lub 24 VDC |
| Prąd spoczynkowy : | 0 mA |
| Maksymalny prąd pobierany : | 3 A |
| Wyjścia |  |
| Rodzaj | bezpotencjałowe styki przekaźnikowe, z możliwością ustawienia jako No, NC |
| Obciążalność | 30VDC/1A; 48VDC/0,5A |

Wszystkie moduły i sterowniki współpracują z centralą po dwuprzewodowych, analogowych pętlach dozorowych.

Sterownik lokalny IQ8FCT/FCT.

Moduł IQ8FCT/FCT służy do sterowania i monitorowania urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej m.in. klap pożarowych oddymiających, drzwi/bram, urządzeń ściśle powiązanych z systemem wentylacji itp. Zastosowanie modułu, jego funkcji sterujących i monitorujących pozwala na zwiększenie niezawodności działania systemu raz na optymalizację okablowania. IQ8FCT/FCT posiada wbudowaną funkcję aktywacji o zadanym przebiegu w czasie, która umożliwia wysłanie opóźnionego sygnału do sytemu sygnalizacji pożarowej.

Tabela 6. Dane techniczne sterownika IQ8FCT/FCT

| Moduł FCT | 12-24 V | 230 V |
| --- | --- | --- |
| Napięcie | 10 do 30 VDC | 230 AC |
| Pobór prądu | max. 200mA | max. 10mA |
| Pobór prądu dla urządzeń zewnętrznych | max. 30VDC/230VDC | max. 30VDC/230VDC |
| Obciażenie wyjścia | Max.4A |  |
| Zaciski przyłączeniowe | max. 2.5 mm2 |  |
| Temperatura otoczenia | -5 °C to +45 °C |  |
| Temperatura przechowywania | 10 °C to +50 °C |  |
| Stopień ochrony | IP 30 (standardowa obudowa) IP 55 wraz z dodatkowa podstawa (nr kat. 788655) |  |
| IQ8FCT |  |  |
| Napięcie | 8 V DC to 42 V DC |  |
| Prąd spoczynkowy @ 19 V DC | około 45 μA |  |
| Zaciski przyłaczeniowe | max. 2.5 mm² |  |
| Temperatura otoczenia | -20 °C to +70 °C |  |
| Stopień ochrony | IP 43 (w obudowie) IP 55 wraz z podstawa uszczelniająca |  |
| Obudowa | PC/ASA plastik |  |
| Kolor | szary, podobny do RAL 7035 |  |
| Wymiary obudowy IP 3 0 (WxSxG ) | 88 x 88 x 21 mm |  |
| Wymiary obudowy IP 55 (WxSxG) | 88 x 88 x 57 mm |  |

Sterownik lokalny FCT XS.

Moduły wejścia/wyjścia IQ8FCT XS są urządzeniami dedykowanymi do monitorowania i sterowania urządzeń przeciwpożarowych np. klap pożarowych. Moduły FCT zostały zaprojektowane i stworzone w sposób zoptymalizowany do takich zastosowań, również w systemach z bardzo dużą liczbą urządzeń sterowanych i monitorowanych przez dużą liczbę modułów na centralach lub pojedynczych pętlach komunikacyjnych. Odróżnia to moduły FCT do innych modułów wejścia/wyjścia w systemie ESSER np. modułów EBK, a także od modułów wejścia/wyjścia w systemach konkurencyjnych, które nie są dostosowane do efektywnego i szybkiego sterowania i monitorowania w złożonych systemach z dużą liczbą sterowań / monitorowań i nie zapewniają wymaganej funkcjonalności.

Moduły IQ8FCT XS są dostosowane do indywidualnego sterowania i indywidualnego monitorowania klap pożarowych z obciążalnością do 1A 30V AC/DC.

Wyjście sterujące modułu może sterować siłownikami klap ze sprężyną powrotną (dwużyłowe sterowanie), siłownikami klap bez sprężyny powrotnej (trzyżyłowe sterowanie przełączne) i wyzwalaczami elektromagnetycznymi klap sterowanymi impulsowo.

Wyjście może być skonfigurowane na sterowanie sygnałem ciągłym lub impulsowym z indywidualnie lub grupowo konfigurowanym czasem trwania impulsu dla każdej klapy/grup klap.

System jest zoptymalizowany dla szybkiego i niezawodnego sterowania dużej liczby urządzeń przeciwpożarowych także przy bardzo złożonej logice / scenariuszu sterowań. Każda pętla komunikacyjna może obsługiwać do 127 modułów FCT – do 127 indywidualnie sterowanych klap pożarowych, a sterowania realizowane są przez centralę równolegle – bardzo szybko. Dla uproszczenia programowania, często złożonych scenariuszy pożarowych, wyjścia modułów mogą być logicznie scalone, zgrupowane i sterowane grupowo.

Wejście monitorujące modułu może monitorować dowolny sygnał stykowy za pomocą dwóch rezystorów parametrycznych, podobnie jak inne moduły we/wy w systemach konkurencyjnych a rynku. Wejście monitorujące IQ8FCT XS wyróżnia się jednak możliwością inteligentnego monitorowania pozycji klapy pożarowej w uzależnieniu o czasu od wysterowania lub resetu wysterowania klapy. W tym celu wejście może monitorować dwa sygnały stykowe z dwóch krańcówek pozycji klapy pożarowej za pomocą trzech rezystorów parametrycznych. Każda klapa monitorowana jest z możliwością indywidualnego ustawienia czasu ruchu klapy z inteligentnym nadzorem – zgłaszaniem tylko stanów niewłaściwych położenia klapy w stanie dozoru i w stanie wysterowania. Moduły bez logiki monitorowania klap nie nadają się do monitorowania i sterowania klap, ponieważ przeciążają centralę, system wizualizacji, drukarki systemowe niepotrzebnymi, śmieciowymi komunikatami z często setek klap pożarowych potwierdzających poprawne działanie klap pożarowych. Moduły takie nie zgłaszają komunikatów alarmowych z klap pożarowych, które nie zostały wysterowane zgodnie z algorytmem sterowań i stwarzają zagrożenie pożarowe. Monitorowanie klap przez moduły bez właściwej i konfigurowalnej indywidualnie funkcjonalności nie ma uzasadnienia technicznego – moduły takie nie spełniają swojej zasadniczej funkcji – informowania o niewłaściwych stanach klap z uwzględnieniem stanu wysterowania klapy, opóźnień przesterowań klapy.

Moduły IQ8FCT XS przystosowane są do instalacji w pobliżu monitorowanego i sterowanego urządzenia z wykorzystaniem pojedynczych obudów natynkowych. Moduły są również przystosowane do instalacji w wydzielonych pożarowo pomieszczeniu, w znacznej odległości od monitorowanych i sterowanych urządzeń (do 500m) z wykorzystaniem podstaw do montażu na szynie DIN lub obudów zbiorczych dla kilku modułów FCT.

Centrale sygnalizacji pożarowej ESSER są zoptymalizowane do sterowania i monitorowania dużych liczby modułów IQ8FCT (do 1000 indywidualnie sterowanych i monitorowanych klap na centralę lub więcej przy grupowaniu wyjść sterujących). Dla zoptymalizowania złożonych scenariuszy pożarowych, uproszczenia w śledzeniu poprawności realizowanych sterowań i wprowadzania zmian – sterowania konfigurowane mogą być strefowo poprzez sektory wyjść i sektory wejść reprezentujące np. strefy pożarowe w budynku. Dla realizacji skomplikowanych, nietypowych zależności sterująco-monitorujących możliwe jest samodzielne konfigurowanie nowych funkcji sterujących w centralach z wykorzystaniem funkcji logicznych algebry Boola.

| Moduł FCT XS |  |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania | 14…42V DC |
| Pobór prądu w dozorze | 45µA @ 19V DC |
| Wyjście przekaźnikowe | 1A 30V DC/AC bezpotencjałowe, przestawne COM/NO/NC |
| Wejście monitorujące | Tryb FCT: 1k / 6k8 / 10k Tryb TAL: 1k / 10k (NO) or 6k8 / 10k (NC) |
| Długość linii dla wejścia monitorującego | 500m |
| Kolor LED | LED zielony: Praca / komunikacja z pętlą esserbus/Plus LED2 czerwony: Alarm |
| Ograniczenia systemowe | do 127 na pętlę dozorową esserbus/Plus |
| Zaciski kostek połączeniowych | max. 2.5 mm2 |
| Temperatura otoczenia | -20 °C to +70 °C |
| Temperatura przechowywania | -30°C to +75 °C |
| Wilgotność względna | ≤ 95 % (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP30 IP50 (M200SMB / SMB6-V0) |
| Obudowa | PC/ASA –poliwęglan / kopolimer akrylonitrylu, styrenu i akrylanów zbliżony do ABS |
| Kolor | szary (podobny do RAL 7035) |
| Waga | około 90g (808606) / 160g (M200SMB) / 700g (SMB6-V0) |
| Wymiary IQ8FCT XS (S x W x G) M200SMB (S x W x G) SMB6-V0 (S x W x G) | S: 90 mm W: 93 mm G: 23 mm S: 130 mm W: 143 mm G: 49 mm S: 245 mm W: 180 mm G: 100 mm |

### Zasilacz lokalny

Zasilacze przeznaczone są do bezprzerwowego zasilania urządzeń sygnalizacji 
i automatyki pożarowej o napięciu 24V i mocy do 135W spełniając normę PN-EN-54-4:2001.

Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym typu ZSP135-D dostarczają napięcia gwarantowanego z sieci elektroenergetycznej lub przy jej zaniku z wewnętrznej baterii akumulatorów. Wyposażone są w dwa wyjścia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy przejściu z zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na wyjściach nie obserwuje się chwilowych zaników napięcia.

Tabela 7. Dane techniczne zasilacza ZSP

| Napięcie zasilania | 184...230...253V |
| --- | --- |
| Częstotliwość | 47  53 Hz |
| Zakłócenia radioelektryczne | klasa B wg PN-EN 55022: 2000 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | wg PN-EN-54-4: 2001 |
| Prąd upływu w przewodzie ochronnym | max 0.75mA |
| Maksymalny pobór prądu z sieci | 1.8A |
| Pobór prądu z akumulatora na potrzeby własne zasilacza | max 60 mA |
| Napięcie tętnień na zaciskach wyjściowych | 150mVpp |
| Sprawność przy całkowicie naładowanej baterii | min 84% |
| Zakres zmian napięcia wyjściowego w cyklu pracy buforowej | 24.5…26.8...28.5V |
| Współczynnik kompensacji temperaturowej | -48mV/C |
| Napięcie wyjściowe podczas ładowania samoczynnego | 28.0V |
| Napięcia akumulatora uruchamiające ładowanie samoczynne | 22.8V |
| Czas zaniku zasilania sieciowego uruchamiający ładowanie samoczynne | 5 min |
| Maksymalny prąd ładowania akumulatora | 1.5A |
| Pojemność baterii akumulatorów ZSP135-D-7A-1 ZSP135-D-7A-2 | 17Ah, 18Ah lub 20Ah 24Ah, 26Ah lub 28Ah |
| Prąd końca ładowania samoczynnego | 0.5A |
| Częstotliwość testu akumulatora | 10 min |
| Czas testu akumulatora | 10 s |
| Dopuszczalne napięcia akumulatora podczas testu obwodu baterii | 25.0V |
| Niskie napięcie akumulatorów podczas pracy z baterii | 22.0V |
| Minimalne napięcie akumulatora – odłączenie baterii | 20.0V |
| Wejście zewnętrznego sygnału dwustanowego (2 linie na potencjale masy urządzenia) | 5V/1mA |
| Sygnalizacja zdalna - przekaźniki (zanik zasilania, alarm zbiorczy) | trzy styki przełączalne (NO i NC) o obciążalności 30VDC/1A |

## Bilans zasilania awaryjnego systemu

Dobierając wielkość baterii akumulatorów rezerwowych dla centrali należy kierować się zasadą, iż jej pojemność, w przypadku zaniku napięcia sieci, powinna wystarczyć przynajmniej na:

- 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy służby serwisowe są stale dostępne i dysponują odpowiednim wyposażeniem, umożliwiającym szybkie usunięcie awarii;

- 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest możliwość naprawy awarii zasilania przez służby serwisowe w ciągu 24 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmą prowadzącą konserwację instalacji);

- 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyższe warunki nie są spełnione.

Dodatkowo w obliczeniach należy uwzględnić wymaganą 0,5 h pracę systemu w stanie alarmowania.

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla zdecydowanej większości instalacji wynosi 30h w stanie dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania.

Dla precyzyjnego obliczenia pojemności baterii akumulatorów rezerwowych można posłużyć się wzorem:

QAh=1,25*(Idoz*Tdoz+Ial*Tal)=Ah

| gdzie: |  |
| --- | --- |
| QAh | wymagana pojemność akumulatorów w Ah |
| 1,25 | współczynnik zwiększenie pojemności akumulatorów o 25% na skutek ewentualnych strat ich pojemności w wyniku starzenia |
| Idoz | pobór prądu przez instalację w stanie dozorowania w A |
| Tdoz | wymagany czas pracy systemu, równy 4 h, 30 h lub 72 h |
| Ial | pobór prądu podczas alarmowania w A |
| Tal | wymagany czas alarmowania, równy 0,5 h |

Jeżeli uszkodzenie będzie natychmiast zgłaszane przez lokalny lub zdalny nadzór, 
a w zawartej umowie o konserwację zapewnia się dokonanie naprawy w czasie krótszym niż 24 h, minimalna pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego może być zmniejszona z 72 h do 30 h. Czas ten można dalej skrócić aż do 4 h, jeżeli przez całą dobę na miejscu są do dyspozycji części zamienne, służby remontowe i awaryjny zespół prądotwórczy [PN-E-08350-14:2002].

# Okablowanie systemu

Instalacje przewodową systemu sygnalizacji pożary należy wykonać certyfikowanymi kabli, dedykowanych dla systemów sygnalizacji pożarowej z podziałem na:

- Pętle dozorowe

    - Uniepalniony kabel ekranowany typu YnTKSYekw1x2x0,8 mm2,

    - Uniepalniony kabel ekranowany typu YnTKSYekw1x2x0,8 mm2,

- ESSERnet

    - Uniepalniony kabel ekranowany typu YnTKSYekw1x2x1 mm2,

- Pole wskazań

    - Kabel ziemny, ekranowany typu XzKAXwekw2x0,8 mm2,

- Wskaźniki zadziałania

    - Uniepalniony kabel  typu YnTKSYekw2x2x0,8 mm2,

- Linie sterownicze, sygnalizacyjne

    - Niepalny kabel HTKSH PH90 1x2x1,4mm,

ułożonymi w miarę możliwości sposobu montażu:

- W rurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamkniętych,

- W korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji pożarowej,

- Pod tynkiem w pionowych zejściach instalacji,

- Na tynku w listwach,

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania jej parametrów elektrycznych i dokonać sprawdzenia zachowania obowiązujących norm i przepisów.

Żyłę ekranu w przewodzie YnTKSYekw 1x2x0,8 łączyć we wszystkich elementach zgodnie z poszczególnymi DTRkami. Dla każdej z pętli podłączyć tylko jedną stronę ekranu w centrali, druga zaizolować i nie podłączać.