|  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| Nazwa zadania inwestycyjnego: | Dostawa wraz z usługą montażu kamer i osprzętu do rozbudowy Systemu Monitoringu Wizyjnego w obrębie budynku odpraw kolejowych na przejściu granicznym w Krościenku |
| Obiekt: | Drogowe Przejście Graniczne w Krościenku |
| Adres inwestycji: | Drogowe Przejście Graniczne w Krościenku |
| Zamawiający: | Wojewoda Podkarpacki ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów |
| Data opracowania: | Wrzesień 2024 |
| Opracował: | Sławomir Szot |

- Cel wykonania zadnia.

W związku z planowanym przywróceniem kolejowych międzynarodowych połączeń pasażerskich w relacji Zagórz/Sanok – Chyrów UA zachodzi potrzeba dostosowania budynku kolejowych odpraw granicznych na Drogowym Przejściu Granicznym w Krościenku, do standardów spełniających wymogi umożliwiające służbom granicznym (Straży Granicznej i Służbie Celno-Skarbowej) dokonywanie czynności służbowych związanych z odprawą podróżnych. Zadanie przewiduje dostawę z usługą montażu kamer wraz z osprzętem celem rozbudowy istniejącego Systemu Monitoringu Wizyjnego. Szczegółowy rozkład kamer dla SCS na załączniku nr 1, zaś dla SG na załącznikach 2 i 3.

- SMW dla Służby Celno-Skarbowej.

Z uwagi na brak możliwości rozbudowy istniejącego, analogowego systemu monitoringu wizyjnego należy wykonać nową instalację CCTV w oparciu o rozwiązania IP i sprzęt spełniający wymogi i standardy Izby Administracji Skarbowej.

W skład instalacji Systemu Monitoringu Wizyjnego w budynku odpraw kolejowych, zgodnie z wymogami określonymi przez IAS na wizji lokalnej w dniu 07.08.2024 r. oraz technologią wykonania, zostanie zainstalowane:

- dwie kamery stałopozycyjne,

- jedna kamera obrotowa,

- rejestrator 16 kanałowy z dyskiem 6TB wraz z elementami infrastruktury sieciowej,

- doprowadzenie okablowania do projektowanych kamer po istniejącej infrastrukturze do stanowiska nadzoru, zlokalizowanego w budynku odpraw kolejowych.

System Monitoringu Wizyjnego należy wykonać w oparciu o urządzenia HIKVISION, co umożliwi jego przyszłościowe włączenie do planowanej przebudowy całego SMW dla SCS na DPG w Krościenku.

Kamery należy podwiesić do istniejącej konstrukcji zadaszenia. Okablowanie należy prowadzić w korytach metalowych podwieszonych do konstrukcji zadaszenia, a następnie wprowadzić do budynku i w korytach kablowych doprowadzić okablowanie do centrum nadzoru. Centrum nadzoru nad monitoringiem w budynku odpraw kolejowych należy umieścić w pomieszczeniu zaznaczonym na załączniku nr 1, który zawiera również rozmieszczenie kamer SCS.

Po wykonaniu SMW należy dokonać jego sprawdzenia w obecności Użytkownika i dokonać jego przeszkolenia.

Szczegółowy wykaz elementów systemu:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| SŁUŻBA CELNO-SKARBOWA |  |  |
| 1. | Kamera zewnętrzna typu "bullet" - HIK VISION | 2 |
| 2. | Kamera zewnętrzna obrotowa - HIK VISION | 1 |
| 3. | Zabezpieczenie przepięciowe PoE | 3 |
| 4. | Uchwyt montażowy do kamer | 3 |
| 5. | Podstawa do kamer | 3 |
| 6. | Rejestrator 16 kanałowy - HIKVISION | 1 |
| 7. | Dysk 6TB | 1 |
| 8. | Switch 8xPoE | 1 |
| 9. | Zabezpieczenie przepięciowe 4xPoE | 1 |
| 10. | Monitor 32" | 1 |
| 11. | Centrala nadzoru | 1 |
| 12. | Okablowanie | 1 |
| 13. | Zasilanie dla kamery obrotowej | 1 |
| 14. | Trasa kablowa | 1 |

- SMW dla Straży Granicznej.

System Monitoringu Wizyjnego Straży Granicznej na DPG w Krościenku jest wykonany w technologii cyfrowej i posiada rezerwę umożliwiającą jego rozbudowę o monitoring w budynku odpraw kolejowych. Rozbudowę należy wykonać w oparciu o urządzenia HIKVISION, celem zachowania istniejącego standardu SMW SG.

Kamery należy podwiesić do istniejącej konstrukcji zadaszenia oraz na istniejących słupach. Okablowanie dla kamer podwieszonych do konstrukcji zadaszenia należy prowadzić w korytach metalowych podwieszonych do konstrukcji zadaszenia, a następnie wprowadzić do budynku i w korytach kablowych doprowadzić do serwerowni.

Dla kamer zainstalowanych na słupach oświetleniowych, czy z istniejącymi kamerami, okablowanie należy poprowadzić w istniejącej kanalizacji teletechnicznej (lub rurociągu) doprowadzonej do słupów, kable wyprowadzić na słupy w rurze ochronnej UV, zaś po wprowadzeniu do budynku w korytkach kablowych doprowadzić do serwerowni.

Po wykonaniu SMW należy dokonać jego sprawdzenia w obecności Użytkownika i dokonać jego przeszkolenia.

W skład rozbudowy instalacji SMW w budynku odpraw kolejowych, zgodnie z wymogami określonymi przez SG na wizji lokalnej w dniu 07.08.2024 r. oraz technologią wykonania, zostanie zainstalowane:

- osiem kamer stałopozycyjnych,

- dwie kamery obrotowe,

- doprowadzenie okablowania do projektowanych kamer po istniejącej infrastrukturze do pomieszczenia obok magazynu w budynku odpraw kolejowych.

Szczegółowy wykaz elementów systemu:

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| STRAŻ GRANICZNA |  |  |
| 1. | Kamera zewnętrzna typu "bullet" - HIK VISION | 8 |
| 2. | Kamera zewnętrzna obrotowa - HIK VISION | 2 |
| 3. | Zabezpieczenie przepięciowe PoE | 10 |
| 4. | Uchwyt montażowy do kamer | 10 |
| 5. | Podstawa do kamer | 10 |
| 6. | Zabezpieczenie przepięciowe 10xPoE | 1 |
| 7. | Media konwerter 1x SFP 2x RJ45 PoE | 3 |
| 8. | Okablowanie | 1 |
| 9. | Zasilanie dla kamery obrotowej | 1 |
| 10. | Trasa kablowa | 1 |

Rozmieszczenie kamer SG zgodnie z załączonym załącznikiem nr 2 i nr 3.

- Wymagania sprzętowe.

Z uwagi na konieczność integracji rozbudowywanego SMW z istniejącym na przejściu, należy zastosować kamery HIKVISION o parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej.

  - Kamera stałopozycyjna:

Wymagany model - kamera stałopozycyjna o parametrach nie gorszych niż kamera Hikvision DS-2CD3686G2-IZS:

- przetwornik: 1/1.8" 8MP Progressive Scan CMOS,

- rozdzielczość: 3840×2160 @ 25/24 kl/s,

- interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3at,

- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG,

- ilość pikseli: 8Mpx,

- czułość: 0.003 lux/F1.4 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON),

- obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem),

- oświetlacz: diody Smart IR LED (zasięg 60m),

- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI,

- mechaniczny filtr podczerwieni ICR,

- funkcje AI: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd),

- technologia filtrowania fałszywych alarmów AcuSense,

- wejścia/wyjścia audio: 1/1,

- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1,

- obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB,

- zintegrowana skrzynka przyłączeniowa,

- zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP,

- obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10

  - Kamera obrotowa:

Wymagany model - kamera obrotowa o parametrach nie gorszych niż kamera HikVision   DS-2DF8C442IXS-AELW(T5) AcuSense Ultra DarkFighter:

- przetwornik: 1/1.8" Progressive Scan CMOS,

- rozdzielczość: 2560×1440 @ 25/30 kl/s,

- interfejs: Ethernet 10Base-T/100 Base-TX PoE 802.3bt,

- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264,

- ilość pikseli: 4Mpx,

- zoom: optyczny (42x), cyfrowy (16x),

- obiektyw regulowany: 6~252mm,

- czułość: 0.001lux/F1.2 (kolor), 0.0005lux/F1.2 (B/W),

- oświetlacz: diody Smart IR LED (zasięg 400m),

- AWB, ATW, AGC, BLC, EIS, HLC, 3D DNR, WDR 140dB, ROI, optyczny Defog,

- mechaniczny filtr podczerwieni ICR,

- funkcje AI: ochrona perymetryczna, inteligentne śledzenie, detekcja pojazdów, rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (LPR), rozpoznanie twarzy, wykrywanie twarzy, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd),

- wbudowany żyroskop i grzałka,

- port RS485,

- wejścia/wyjścia audio: 1/1,

- wejścia/wyjścia alarmowe: 7/2,

- obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB,

- zgodność ze standardami: ONVIF, ISUP, ISAPI, HIKVISION SDK,

- obudowa: klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10,

- obsługa połączeń P2P,

- wbudowana wycieraczka,

- zasilanie: 24VAC, PoE, 50W.

  - Rejestrator:

Z uwagi na kompatybilność systemu Zamawiający zakłada zakup rejestratora model HikVision DS-7716NXI-I4/S(C) AcuSense lub lepszy.

Wymagany rejestrator o parametrach nie gorszych niż:

- wejścia wideo: 16x kanałów IP

- wyjścia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD/Full HD), 1x BNC

- maks. rozdzielczość nagrywania: 4000×3000 (12Mpx)

- maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 256Mbit (wyj.)

- format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4

- interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata

- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)

- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/4

- interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000Mbps

- obsługa dysków: 4x HDD (max. 32TB)

- analityka AcuSense na 4 kanałach

- funkcje AI: ochrona perymetryczna, wykrywanie i analiza twarzy, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)

- zarządzanie biblioteką wizerunków (16 baz, do 10000 zdjęć)

- wsparcie dla kamer z analityką obrazu (VCA) i kamer AI

- zgodność ze standardem: ONVIF, RTSP

- inteligentne wyszukiwanie

- obsługa połączeń P2P

  - Monitor podglądu

Monitor LCD minimum 32" FullHD przeznaczony do pracy ciągłej w systemach nadzoru wizyjnego z rejestratorami cyfrowymi oraz komputerami PC. Monitor musi posiadać wejście przelotowe dla analogowych sygnałów wizji CVBS oraz wejścia HDMI i VGA. W okresie gwarancji w przypadku zaistnienia awarii wymiana na nowy.

Opracował:

Sławomir Szot

inspektor wojewódzki

Oddział Przejść Granicznych

Wydział Infrastruktury

Akceptuję:

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

( - )

Monika Barszcz-Chodkowska

Dyrektor Wydziału Infrastruktury