Firma Handlowo – Usługowa „TOM”

Ul. Wojska Polskiego 37A, 16– 300 Augustów

NIP: 846- 100- 18- 75    REGON: 790184815

Tel.   501 239 087

e-mail: biuro.inzynier@wp.pl

PROJEKT BUDOWLANY

| Część: | Część sanitarna |
| --- | --- |
| Nazwa obiektu: | SIEĆ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ |
| Adres: | Augustów ul. WOJSKA POLSKIEGO gm. AUGUSTÓW |
| Nr działki: | 738/6, 1815, 1816, 1819, 1820/2, 1820/4 ,1825 ; obręb 1 |
| Inwestor: | ## Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o. ## UL. Filtrowa 2 16- 300 AUGUSTÓW |
| Jednostka projektowa: | FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „TOM” UL. WOJSKA POLSKIEGO 37A 16- 300 AUGUSTÓW |
| Data: | ### Październik 2021 |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

|  | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- |
|  | OPIS TECHNICZNY |
|  | OŚWIADCZENIA |
|  | UZGODNIENIA |
|  | CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU RYS.1 |
|  | PROFIL SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ RYS.2 |
|  | PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ RYS.3 |
|  | SCHEMAT WĘZŁÓW RYS.4 |
|  | PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ RYS.5 |
|  | PROFIL PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWEJ RYS.6 |

PROJEKTANT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej  i  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Wojska Polskiego w m. Augustów.  Planowaną inwestycję zaprojektowano na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi:

738/6,  1815, 1816, 1819,  1820/2, 1820/4 ,1825 ; obręb 1

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na terenie inwestycji występują kolizje z wjazdami na posesje prywatne, urządzenia podziemne:   przyłącza wodociągowe , kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć telekomunikacyjna i gazowa  oraz przyłącza elektryczne. Szerokość terenu pozwala na prowadzenie robót bez poważniejszych utrudnień.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Lokalizacja sieci nie wpłynie na istniejące zagospodarowanie terenu.

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki lub terenu

Obiekt w całości usytuowany pod ziemią bez elementów utrudniających korzystanie z terenu.

- Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej

## Na ww. terenie nie występuje wpływ eksploatacji górniczej.

- Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska

Inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska .

8.   Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

Na sieci zaprojektowano hydrant p.poż. typu podziemnego dn 80mm – 1szt.

9. Inne konieczne dane:

W odniesieniu do przedmiotowej inwestycji – nie występują dane specjalne wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robót budowlanych.

Wynikające w procesie realizacji inwestycji zagrożenia mają charakter standardowy i zostaną omówione w informacji BIOZ.

10. Zakres oddziaływania inwestycji:

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na działkach nr ewid. 738/6,  1815, 1816, 1819,  1820/2, 1820/4 ,1825 ; obręb 1    i nie wykracza poza ich granice.

# OPIS TECHNICZNY

- Przeznaczenie i charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi przez Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o.  w Augustowie zaprojektowano sieć wodociągową  PE PN 10 SDR 17  Ø80mm i kanalizacji sanitarnei w wykonaniu z rur PVC SN8 lite łączone na połączenia kielichowe. Na sieci stosować armaturę żeliwną kołnierzową zabezpieczoną przed korozją powłokami typu epoksydowego (nakładanej metodą proszkową o grubości min 250µm , zasuwy klinowe z żeliwa sferoidalnego PN16 z miękkim (gumowanym) uszczelnieniem i potrójnym uszczelnieniem trzpienia typu „Oring” z obudową i skrzynką uliczną do zasuw min. ᴓ100 mm w świetle pokrywki.

Hydrant p.poż. typu podziemnego ᴓ80 z żeliwa szarego malowany proszkowo farbą epoksydową o wysokości H=1,50m. Hydranty usytuowano w odległościach jak dla zabudowy kolonijnej  na końcu sieci.

Wydajność hydrantu powyżej 10 l/s przy ciśnieniu 0,2MPa.

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w wykonaniu z PVC SN8 lite Ø200mm . Włączenie wykonać do istniejącej studni o rzędnych  124,00/119,04 m n. p. m. oznaczonej na planie jako Si.   Studnie sanitarne oznaczone jako S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10 zaprojektowano z kręgów betonowych  Ø1200mm w wykonaniu szczelnym z betonowa dennicą i włazami typu ciężkiego D400 zaś studnię oznaczona jako S9 zaprojektowano jako  teleskopową  PP 425/200  z kinetą   przelotową  oraz z włazem  pełnym typu ciężkiego D400. Studnie rewizyjne oznaczoną jako Sr.1, Sr2, Sr3, Sr4, Sr5, Sr6 ; zaprojektowano jako  teleskopowe  PP 315/160  z kinetami   przelotowymi  oraz z włazami  pełnymi typu średniego C250. Przyłącze do działek  należy wykonać z rury PVC-U 160 SN8 . Budowa projektowanej sieci i  przyłączy  kanalizacji  należy wykonać  pod nadzorem pracownika   Wodociągów i Kanalizacji  Miejskich sp. z o. o.. Przed zasypaniem przyłączy zgłosić do zinwentaryzowania geodezyjnego.

Zestawienie długości sieci:

- sieć wodociągowa PE-PN10SDR17 ᴓ90 o długości sumarycznej 180m

- przyłącza wodociągowa PE-PN10SDR17 ᴓ32 o długości sumarycznej 66,2 m

- Z2-Sw1  PE Ø32mm   2,7m

- Z3-Sw2   PE Ø32mm  6m

- Z4-Sw3  PE Ø32mm   2,1m

- Z5-Sw4   PE Ø32mm  2,9m

- sieć kanalizacji sanitarnej PVC SN 8   lite ᴓ200 o długości sumarycznej 246,2 m

- przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC SN 8  ᴓ160

- S2-Sr1  PVC Ø160 L=4m

- S3-Sr2  PVC Ø160 L=7,5m

- S4-Sr3 PVC Ø160 L=3,6m

- S5-Sr4  PVC Ø160 L=3,6m

- S8-Sr5  PVC Ø160 L=2,3m

- S9-Sr6  PVC  Ø160 L=4,1m

Przyłącza wodociągowe wykonać z rur PE100 -RC SDR17 PN10 o średnicach      ᴓ32mm ,a  do działki nr1816  z rur PE100 -RC SDR17 PN10 o średnicach   ᴓ40mm. Wcięcia do wodociągu i przyłączy domowych, wykonywać za pomocą opasek do nawiercania rur PE z zasuwą  obudową i skrzynką uliczną . Skrzynki uliczne oznaczyć tabliczką znakową na słupku betonowym lub ogrodzeniu zgodnie z normą PN-86/B-09700. Rurociąg w gruncie prowadzić na głębokości min. 1,8m. Zestawy wodomierzowe składające się z wodomierza elektromanetycznego  JS 1,6 Dn 15 mm min. klasy B (z możliwością montażu modułu radiowego nadajnika impulsów), dwóch zaworów grzybkowych równoprzelotowych Dn 15 mm oraz zaworu antyskażeniowego typu EA Dn 115 mm montować na konsoli. Zestawy wodomierzowe zamontować w prefabrykowanych studniach wodomierzowych PE dn 500 typu RAGI 500. Przed zasypaniem wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 1 MPa .

- Rozwiązania budowlane i techniczne w nawiązaniu do warunków terenowych

W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych dla przyległych budynków stwierdzono, że grunty w większości  przydatne są do bezpośredniego posadowienia wodociągu. Występują głównie piaski humusowe , namuły piaszczyste oraz torfy. Wody gruntowe mogą występować na poziomie posadowienia sieci i mogą utrudniać posadowieniu wodociągu.

Głębokość przemarzania ze względu na wysadzinowość gruntów wynosi 1,4m ppt. Z uwagi na możliwość powstawania wysadzin w obrębie gruntów torfowych wody opadowe i roztopowe powinny być odprowadzane poza rejon usytuowania wodociągu poprzez dobrze przepuszczalne podsypki piaskowo-żwirowe o grubości warstwy min. 10cm.

Roboty ziemne prowadzić jako szerokoprzestrzenne , pod drogą krajową metodą przecisku lub przewiertu w rurze osłonowej. Roboty w pobliżu wodociągu , kanalizacji sanitarnej i  deszczowej , przewodów telekomunikacyjnych i elektrycznych  , sieci gazowej  wykonywać wyłącznie ręcznie. Ułożony w wykopie rurociąg po dokładnym podbiciu go na bokach sypką ziemią należy zasypać do wysokości 0,50m ponad wierzch rury. Narzucanie i ubijanie ziemi na rurociągu należy wykonać ręcznie, warstwami o grubości 0,10m-0,20m. Zasypka nie może posiadać kamieni, korzeni, zamarzniętej ziemi oraz innych twardych lub ostrych elementów. Mechaniczne zasypywanie ziemi do wykopu i jej ubijanie może być stosowane dopiero po ręcznym zasypaniu wykopu do wysokości 0,50m nad rurę. Zagęszczać mechanicznie  warstwami co 30cm. Teren po robotach doprowadzić do stanu pierwotnego, włącznie z odtworzeniem skarp i nasypów

- Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ na środowisko  i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Inwestycja będzie miała korzystny wpływ na środowisko z uwagi na brak emisji zanieczyszczeń oraz uregulowanie gospodarki wodnej na obszarze inwestycji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:  SIEĆ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE  I KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres:  Augustów ul. Wojska Polskiego gm. AUGUSTÓW

738/6,  1815, 1816, 1819,  1820/2, 1820/4 ,1825 ; obręb 1

Inwestor: WODOCIĄGI I KANALIZACJE MIEJSKIE SP. Z O. O.

## ul. Filtrowa 2

16- 300 AUGUSTÓW

| Projektował | Data | Podpis z pieczęcią |
| --- | --- | --- |
| inż. Tomasz Kozłowski | 04.10.2021 |  |

Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, na podstawie informacji j.n.:

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- Roboty ziemne i montażowe wodociągu

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren inwestycji jest niezabudowany.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Podziemna i napowietrzna sieć energetyczna NN.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- wykopy wąskoprzestrzenne o głębokości większej niż 1,5m, występujące na całej długości projektowanego wodociągu. Występuje ryzyko w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości. Zagrożenie będzie występować w czasie prowadzenia robót ziemnych i montażowych w wykopie.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Należy przed przystąpieniem do robót przeprowadzić instruktaż pracowników w zakresie BHP dotyczącym wykonywania robót ziemnych i montażowych z uwypukleniem zagrożeń jakie występują przy tego rodzaju pracach. Ponadto obowiązkowo należy zastosować poniżej wymienione zasady.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:

- Szkolenie wstępne – „instruktaż ogólny”, „instruktaż stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku, przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych.

- Szkolenie okresowe – w zakresie BHP szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaży nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych urządzeń o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- Wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracownika; obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych.

- Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

- Udzielania pierwszej pomocy.

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- Organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Organizować, przygotowywać i prowadzić prace. Uwzględniając zabezpieczenie pracownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.

- Dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także i sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić balustradami i umieścić napisy ostrzegawcze i światło ostrzegawcze. Poręcze balustrad powinny być na wysokości 1.1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu. Ściany wykopów powyżej 1,5 m zabezpieczyć obudową prefabrykowaną lub deskowaniem pełnym z rozparciem. Zastosować stałe lub przenośne zejścia do wykopu, które musza być zamontowane w czasie przebywania w wykopie ludzi w strefie roboczej oraz rozstawione w odległościach nie przekraczających 20m. Składowanie urobku , materiałów i wyrobów jest zabronione w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu (lub w strefie klina naturalnego odłamu gruntu).

  - W czasie wykonywania robót w miejscach niebezpiecznych (zbliżenia do linii napowietrznej) roboty wykonywać ręcznie. W momencie użycia w miejscach niebezpiecznych sprzętu mechanicznego prace prowadzić wyłącznie przy wyłączonym zasilaniu linii napowietrznych. Zabrania się składowania materiałów i urobku z wykopów w pobliżu (do 3 m od napowietrznej linii) i pod przewodami linii energetycznych.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Prawa budowlanego oświadczam, że projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Augustów ul. Wojska Polskiego , Gmina Augustów dz. nr geod. 738/6,  1815, 1816, 1819,  1820/2, 1820/4 ,1825 ; obręb 1   został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.