ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

I. 	CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

- Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej 		str.3-4

II. 	CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny 								    	str. 5-7

III	CZĘŚĆ GRAFICZNA

    - PLAN ZAGOSPODAROWANIA 				RYS. NR E-1    Skala1:500

    - RZUT PRZYZIEMIA						RYS. NR E-2    Skala 1/50

    - ROZDZIELNICA BEZPIECZNIKOWA RG			RYS. NR E-3

# 2. OPIS TECHNICZNY

BUDOWA GARAŻU Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ DZ.NR 375/1 OBR. Łabuń Mały GM. RESKO

2.1. Podstawa opracowania.

p.b. architektury i konstrukcji budynku garażowego,

katalogi osprzętu elektroinstalacyjnego,

PN-EN 12464-1 – dotycząca oświetlenia miejsc pracy,

PN-IEC 60364-4-41 – dotycząca ochrony przeciwporażeniowej

PN-IEC 60364-5-54 – dot. uziemień i przewodów ochronnych,

PN-IEC 61024-1 – ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne

PN-E-05125 – dotycząca sposobu układania kabla zasilającego obiekt

Dz.Ustaw nr 109 z 2004r wraz z załącznikami oraz późniejszymi zmianami.

uzgodnienia z Użytkownikiem obiektu

2.2. Zakres opracowania.

Opracowaniem objęto :

- rozdzielnica RG

- instalacja oświetlenia podstawowego

- instalacja gniazd wtykowych 230V

- instalacja uziemienia oraz połączeń wyrównawczych

- instalacja elektryczna zasilająca napęd bramy

2.3. Opis projektowanego obiektu.

Zasilanie projektowanego obiektu.

Zasilanie projektowanego obiektu odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy niskiego napięcia znajdującej się w budynku mieszkalnym w ramach rezerwy mocy istniejącej umowy na dostawę energii elektrycznej. Zasilanie należy wykonać kablem YKY 3x10mm. Kabel do projektowanego budynku należy prowadzić w ziemi jak linię kablową po terenie Inwestora.

Rozdzielnica Główna

W projektowanym budynku w pobliżu wejścia należy umieścić rozdzielnicę bezpiecznikową wnękową. Rozdzielnicę należy wyposażyć w aparaty łączeniowe listwowe zgodnie z załączonym schematem zasilania.

Instalacja oświetlenia ogólnego.

Typy opraw zostały opisane w legendzie na rysunku instalacji elektrycznej. Dopuszcza się zastosowanie opraw równorzędnych. Zastosowane oświetlenie pozwala uzyskać na powierzchni roboczej natężenie oświetlenia w ilości 100Lx.

Załączanie poszczególnych sekcji oświetlenia odbywać się będzie za pomocą łączników umieszczonych przy drzwiach wejściowych. Oprawę oświetleniową nad wjazdem do garażu należy załączać za pomocą wbudowanego czujnika ruchu i czujnika natężenia oświetlenia.

Instalacja gniazd wtykowych.

Gniazda wtykowe 230V i  należy rozmieścić zgodnie z załączonym rzutem. Gniazda zasilane przewodem YDY 3x2,5mm układanym pod tynkiem.

Dodatkowa ochrona przed porażeniem.

W projektowanym obiekcie przyjęto jako dodatkową ochronę przed porażeniem „samoczynne szybkie wyłączanie” zrealizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych.

Obwody gniazd wtykowych chronione wyłącznikami różnicowo-prądowymi.

Rozdział przewodu PEN następuje w rozdzielni n.n..

Końce przewodów PE oznaczyć kolorem żółto-zielonym.

Należy zwrócić uwagę na przestrzeganie terminów okresowej kontroli wyłączników różnicowo-prądowych, terminy przeglądów podawane są przez producentów urządzeń.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem branży elektrycznej.

Wykonywanie robot budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych

na ogół stosownymi aktami prawnymi.

Osobą  odpowiedzialną  za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia:

- organizacje pracy w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów,

- zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

- zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

- zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

- wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez rożnych pracodawców

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:

1) przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywaną  zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa,

2) zapewnić  stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu

chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.),

3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości

Prace budowlane prowadzić  zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:

Instalacja elektryczna w projektowanym obiekcie została zaprojektowana w oparciu o obowiązujące normy i przepisy mające na celu bezpieczeństwo i ochronę życia użytkowników.

Zastosowano następujące normy i przepisy:

- PN-IEC 60364-4-441-200 dot. Ochrony przeciwporażeniowej

- PN-IEC 60364-4-482-2000 dot. Ochrony przeciwporażeniowej

- PN-IEC 60364-5-523-2001 dot. Obciążalność prądowa długotrwała obwodów

- PN-IEC 60364-5-53-2000 dot. Ochrony przed przepięciami

- W celu zapewnienia ochrony przed porażeniem zastosowano: samoczynne szybkie wyłączenie zapewnione przez wyłączniki nadmiarowo-prądowe oraz wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA.

W projektowanym obiekcie przyjęto następujące rozwiązania zapewniające dodatkową ochronę przed porażeniem:

- samoczynne szybkie wyłączanie za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych w obwodach oświetleniowych oraz wyłączniki różnicowo-prądowe na obwodach gniazd wtykowych

##### 3 Obliczenia techniczne

##### Dokonano następujących obliczeń:

- Bilansu mocy metoda współczynników

- Natężeń oświetlenia programami obliczeniowymi

- Zabezpieczeń i przewodów zasilających

Doboru dokonano na podstawie następującego wzoru dla prądu długotrwałego:

- zasilanie 3-fazowe

| Idd = | Pobl | [A] |
| --- | --- | --- |
|  | 0,9 x 230 |  |

##### OBLICZENIE SPADKÓW NAPIĘCIA

Do obliczeń przyjęto następujące wzory na spadek napięcia:

- zasilanie 1-fazowe

| ∆U%= | 2 x Pobl x L | x 105 |
| --- | --- | --- |
|  |  x S x (230)2 |  |

Szczegółowe obliczenia znajdują się w projekcie archiwalnym

## Opracował:

## mgr inż. Jarosław Zieńkowicz

## upr. ZAP/0223/PWBE/18