OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

ULUCZ - KONCEPCJA I WYKONANIE SYSTEMU POŻAROWEGO, ANTYWŁAMANIOWEGO ORAZ MONITORINGU WIZYJNEGO Z PRZYŁĄCZEM ELEKTRYCZNYM

ZAKRES ROBÓT:

instalacji elektrycznej wewnętrznej  w zakresie:

  - Systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu

  - System Sygnalizacji Pożarowej – SAP

  - System Monitoringu Wizyjnego CCTV

  - Instalacje elektryczne

NAZWY I KODY:

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Autorzy opracowania:  Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

1. Program funkcjonalno - użytkowy:

1.1. Wstęp

Wymagania Zamawiającego przedstawione w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca może zaproponować inne rozwiązania niż w OPZ jeśli w ten sposób zostaną uzyskane korzyści dla jakości wykonanej dokumentacji. Zmiany takie mogą być wdrożone wyłącznie po zatwierdzeniu pisemnym przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia dokona potwierdzenia bądź weryfikacji dotychczasowych założeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w OPZ. Przedmiot zamówienia powinien być tak wykonany, aby odpowiadał pod każdym względem najnowszym aktualnym praktykom inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań powinna być prostota oraz powinny być spełnione wymagania niezawodności, tak aby urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą, bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi.

Podane w OPZ nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza oferowanie „produktów równoważnych". Przez „produkt równoważny" należy rozumieć taki, który przedstawia OPZ, o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Użyte skróty:

OPZ – Opis przedmiotu zamówienia,

Cerkiew – Cerkiew w Uluczu

Muzeum – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

1.2. Lokalizacja

Nieruchomość (działka gruntu nr7/2, 7/3, 7/4, 12) położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim, w gminie Dydnia, w miejscowości Ulucz. Na działce 12 ulokowana jest Cerkiew  p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, natomiast otaczająca ją działka 7/2 pokryta jest pochówkami oraz pozostałością kamiennych murów obronnych. Dostęp do działki 7/2 i 12 z drogi publicznej o nr ew. dz. 26 poprzez drogi o nr ew.7/4 i 7/3.

Część inwestycji (działki o nr. ew. 7/2 i 12) znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Jest to zabytkowa cerkiew drewniana, wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-268, oraz znajdujący się w jej otoczeniu cmentarz i relikty wału kamienno-ziemnego. Cały zespół zabytkowy chronologią sięga początków XV wieku i figuruje w ewidencji jako stanowisko archeologiczne Ulucz nr 2 (AZP 111-79/11).

Biorąc powyższe pod uwagę, na linii przebiegu inwestycji przez działki nr 7/2 i 12, wymagane jest przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych, wykonanych przez uprawnionego badacza. Zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na powyższe prace archeologiczne należy uzyskać osobne pozwolenie konserwatorskie.

Przedmiotem projektu technicznego dla Budynku Cerkwi  jest  P.T instalacji elektrycznej wewnętrznej  w zakresie:

  - Systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu

  - System Sygnalizacji Pożarowej – SAP

  - System Monitoringu Wizyjnego CCTV

  - Instalacje elektryczne

1.5. Podstawa  i zakres opracowania.

Podstawą do opracowania projektu są:

-  Zlecenie  na opracowanie P.T  instalacji    sygnalizacji włamania i pożaru  dla

istniejącego obiektu  zabytkowej Cerkwii w Uluczu

-  uzgodnienia z Iwestorem

-  aktualnie obowiązujące Normy, Przepisy i Zarządzenia

-  Aktualnie obowiązujących przepisów i norm, a w szczególności:

- Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

- Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dn. 8 X 1996 / Dz.U. nr 81 z dn. 26.11.1990/

- Norm PN-91,92,93/E-05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- Wytycznych Narodowego Instytutu Muzeów w zakresie Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych potwierdzonych odpowiednim Certyfikatem

- Uzgodnienia oraz prowadzenie prac pod nadzorem Konserwatora Ochrony Zabytków

2.  OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan Istniejący.

Cerkiew w Uluczu - Położna malowniczo na wzgórzu Dębnik, stromo opadającym ku szerokiej dolinie wijącego się Sanu, należy do grupy najstarszych zachowanych przykładów drewnianej architektury cerkiewnej na terenie Polski. Do 1744 roku była użytkowana przez zakon Bazylianów (przeniesiony do Dobromila), ale nadal pozostawała w kulcie, będąc do czasów II wojny światowej ośrodkiem ruchu pielgrzymkowego. Ponieważ archiwalnie nie jest potwierdzona data jej erygowania, to przeprowadzone z inicjatywy Muzeum badania dendrochronologiczne materiału budulcowego wykazały, że została postawiona (albo przebudowana) w 1659 roku.

Cerkiew w Uluczu zbudowana jest z drewna jodłowego na podmurowaniu z kamienia łamanego, jest orientowana, ma konstrukcję zrębową i w całości poszyta jest gontem. W układzie architektoniczno-przestrzennym składa się z trzech części: przedsionka, nawy z wejściem bocznym po południowej stronie oraz zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Sanktuarium ma wyraźnie zaznaczone pomieszczeniami boczne, tzw. pastoforia: prothesis po północnej stronie, służące do odprawiania obrzędu przedmszalnego (proskomidia), podczas którego kapłan przygotowuje Święte Dary, oraz diakonikonu w południowej części, gdzie po skończonej Liturgii przechowuje się utensylia liturgiczne. Oświetlenie wnętrzu zapewniają dwa okna w południowej ścianie nawy oraz jedno w sanktuarium. Przedsionek przykryty jest dachem siodłowym kryjącym podcienia przed wejściem głównym.

Sanktuarium nakryte jest dachem kalenicowym pięciopołaciowym, a nad nawą rozpięta jest ośmiopolowa kopuła zrębowa bez tamburu zwieńczona sygnaturką. Cerkiew nie ma aktualnie wyposażenia ruchomego i tylko w sanktuarium znajduje się kamienny ołtarz. Ze względów bezpieczeństwa i zapewnienia należytej ochrony i opieki konserwatorskiej, przejęte wraz z cerkwią przez Muzeum zachowane wybiórczo wyposażenie ruchome zostało przeniesione do muzealnej placówki, przy czym ikonostas eksponowany jest na stałej ekspozycji malarstwa ikonowego w sanockim skansenie. Ikonostas ulucki powstawał dwuetapowo i jest podwójnego autorstwa: około połowy XVII wieku podstawową jego część namalował Joan malarz Hyrowski, a w 1682 roku dokończył Stefan Dzengałowycz, malarz wiszeński (z Sądowej Wiszni), który sygnował i datował swoją część pracy. W cerkwi aktualnie wyeksponowana jest oryginalna konstrukcja przegrody ołtarzowej odsłonięta po zdemontowaniu ikonostasu. Pozioma belka zamykająca od dołu wycięcie ściany wschodniej nawy (analogiczna do belki tęczowej w świątyniach rytu zachodniego) to tak zwany templon, na którym umieszczano ikony tworzące, w tej najprostszej i archaicznej formie, ikonostas.

Budynek Cerkwi oraz otaczający teren wpisane są do rejestru zabytków nr A-268

2.2. Stan projektowany.

Zakres projektu obejmuje  instalacje  sygnalizacji włamania i pożaru oraz monitoringu zewnętrznego jakie są niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania zabytkowej cerkwi oraz dodatkowo instalacji elektrycznych składających się z gniazd oraz źródeł światła.

Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami kabelkowymi układanymi

-  w rurkach RL pod deskami, w listwach maskujących koloru najbardziej zbliżonego do deskowania oraz ścian obiektu. Instalacje z uwagi na charakter obiektu należy wykonać w szczególnie staranny sposób, układając ją tak aby nie naruszać zabytkowych elementów i nie stwarzać dominujących elementów niezgodnych z istniejącym układem.

Dodatkowo wszystkie możliwe urządzenia dobierać w kolorystyce oraz wykonaniu jak najbardziej pasującym do miejsca montażu.

Lokalizacja montażu poszczególnych urządzeń powinna być przemyślana tak aby zachować charakter zabytkowy miejsca, wykorzystując wszystkie wnęki oraz miejsca niedostępne dla osób postronnych.

2.2.1  Tablice bezpiecznikowe

Tablicę bezpiecznikową zaprojektowano jako typowe produkcji “HAGER ”

wyposażone w listwę DIN przystosowaną do montażu bezpieczników  typu MB110, MB316, SB oraz wyłączników różnicowoprądowych serii CD produkcji Hager.

Tablice winne być wyposażone w listwy " PE " z zaciskami analogicznymi jak listwy zaciskowe " N ". Dopuszcza się montaż bezpieczników instalacyjnych innych firm, zachować jednak należy wielkości dobieralnych /prądów wyzwalających, charakterystyk czasowo-prądowych, prądu różnicowoprądowego/.

Projektowane tablice do potrzeb zasilania systemów zabezpieczeń oraz instalacji wewnętrznych użytkowych oświetlenia oraz gniazd.

Instalacja Oświetlenia

Instalacja oświetlenia, w obiekcie należy wykonać oświetlenie pełniące funkcję oświetlenia głównego oraz punktowego. Oba typy oświetlenia głównej przestrzeni zamontować w jednym punkcie na szynie oświetleniowej 3 fazowej. Na szynie montować projektory świetlne świecące światłem punktowym orasz szerokim z wymiennymi reflektorami w zakresie od 15O do 45o. Barwa światła powinna mieścić się w zakresie od 3000K do 3400k. Oświetlenie powinno skupić się na podświetleniu ścian bocznych oraz punktowo wyeksponować części Ikonostasu .

W nawie zastosować jedno punktowe źródło światła montowane do stropu.

W pomieszczeniu za Ikonostasem zastosować projektor świetlny punktowo oświetlający ołtarz o barwie ciepłej w zakresie barw jak wyżej.

2.3 Uwagi końcowe.

Przed    przystąpieniem  do  wykonania projektów technicznych należy szczegółowo  zapoznać  się z niniejszym programem.

Roboty należy prowadzić z obowiązującymi normami branżowymi  z przestrzeganiem zasad i przepisów BHP.

Program nie zawiera obliczeń doboru zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych, przekroju przewodów, skuteczności zabezpieczeń przeciwporażeniowych z uwagi na to, iż będą one przedmiotem dokumentacji projektowej, wykonanej przez wykonawcę.

2.3.1. Założenia do wykonania prac

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu rozwiązań budowlano-montażowych spełniających te wymagania. Zamawiający oczekuje, że wszelkie roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm przy zachowaniu standardu i jakości robót jak dla tego typu inwestycji. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Zamówienia.

2.3.2. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń

Przy przygotowywaniu oferty na realizację przedmiotu zamówienia należy przyjąć następujące wymagania ogólne:

- Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą:

- fabrycznie nowe, nieużywane, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych,

- posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.

- charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością pracy oraz wysokim standardem wykonania;

- Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.

Montaż urządzeń i elementów instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranych elementów oraz z Polską Normą. Urządzenia i elementy instalacji muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów, posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy.

2.3.3. Wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej przy zastosowaniu rozwiązań budowlano-montażowych spełniających te wymagania. Zamawiający oczekuje, że wszelkie roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm przy zachowaniu standardu i jakości robót jak dla tego typu inwestycji. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Zamówienia.

SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. WYKAZ POLSKICH NORM

- PN-E 08390-1:1996 – Systemy alarmowe. Terminologia,

- PN-E 08390-3:1996 – Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe.

Wymagania i badania central,

- PN-93/ E-08390/11 – Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia

ogólne,

- PN-93/ E-08390/14 – Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania,

- PN-93/ E-08390/51 – Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne

wymagania dotyczące systemów,

- PN-93/ E-08390/52 – Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogólne

wymagania dotyczące urządzeń,

- PN-E 08390-3:1998 – Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe.

Wymagania i badania central,

- PN-93/ E-08390/12 – Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasilacze –

Parametry funkcjonalne i metody badań,

- PN-93/E-08390/22 – Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Ogólne

wymagania i badania czujek,

- PN-93/E-08390/26 – Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe.

Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni,

- PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe – Część 4: Kompatybilność

elektromagnetyczna – Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące

odporności urządzeń systemów alarmowych pożarowych, włamaniowych

i osobistych,

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zgodnie z wytycznymi budynek należy wyposażyć w instalacje zabezpieczająco –

ochronne. Do instalacji tych należy system sygnalizacji włamania i napadu. Instalacja ochronna stosowana jest w celu pełnej kontroli nad dostępem do budynku oraz w celu sygnalizacji próby włamania do budynku cerkwi, przewiduje się zainstalowanie systemu włamania na całym obiekcie. Oraz systemu monitoringu kamer zewnętrznych umiejscowionych na słupach zewnętrznych w granicy działki obiektu oraz na elewacji zewnętrznej.

3. ANALIZA ZAGROŻENIOWA OBIEKTU

Zagrożenia jakie mogą powstać na obiekcie to:

- Próba wtargnięcia do obiektu poza czasem udostępniania obiektu zwiedzającym – WŁAMANIE,

- Próba kradzieży,

- SABOTAŻ.

- Akty wandalizmu

Na włamanie narażony jest cały budynek cerkwi. Drogi włamania mogą prowadzić przez drzwi zewnętrzne do obiektu. Dodatkowo drzwi i okna posiadają wbudowaną kratę antywłamaniową, co skutecznie utrudnia próbę włamania.

Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenia budynek należy zaliczyć do kategorii Z3. Tej

kategorii zagrożeń odpowiada klasa systemu alarmowego S3, co determinuje klasę urządzeń alarmowych jako C – profesjonalną.

4. ZASADY OCHRONY OBIEKTU

Zagrożenia jakie mogą powstać na obiekcie to:

- Próba wtargnięcia do obiektu poza czasem udostępniania obiektu zwiedzającym

- Próba kradzieży.

W budynku należy zaprojektować  system sygnalizacji włamania.

Należy bezwzględnie przeszkolić osoby wyznaczone do uprawnionego wejścia na teren cerkwi do właściwego działania i uruchamiania systemu podczas otwarcia budynku.

Budynek przeznaczony jest dla zwiedzających, oprowadzanych przez przewodnika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo obiektu. Istnieje możliwość próby kradzieży lub dewastacji eksponatów w trakcie zwiedzania, aby zapobiec takiej sytuacji należy przewidzieć bezprzewodowy pilot napadowy dla osoby oprowadzającej.

Pomieszczenia przeznaczone dla zwiedzających objęte ochroną będą stanowiły odrębne strefy dozorowe systemu sygnalizacji włamania w celu chronienia pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania.

Programując centralę systemu sygnalizacji włamania należy budynek

podzielić na następujące strefy dozorowe:

1. Część otwarta do zwiedzania

2. Część zamknięta do zwiedzania

System został zaproponowany pod kątem podziału na ww. strefy. Za zgodą  Inwestora

można zastosować inny podział na strefy dozorowe. Podział taki należy zlecić firmie

posiadającej odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne producenta oraz uprawnienia

pracowników ochrony technicznej mienia oraz sprzęt serwisowy.

W projekcie przewidziano sterowanie urządzeniami zabezpieczającymi.

5. OPIS INSTALACJI SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ

Wybrane pomieszczenia i przejścia w budynku zostaną objęte systemem sygnalizacji

i włamania. Dla prawidłowej pracy systemu przewidziano zastosowanie

centrali alarmowej.

Lokalizacja urządzeń musi spełniać wymogi Narodowego Instytutu Muzeów (NIM), a projekt musi posiadać akceptację NIM.

We wskazanych miejscach zamontować dualne czujki ruchu z czujnikiem zbicia szyby. Czujki montować zgodnie z DTR urządzenia uwzględniając zabytkowy charakter obiektu. Czujki połączyć z kontrolerami kablami typu YTDY 4x0,5.

Centrale alarmową umieścić w pomieszczeniu prezbiterium ( za przegrodą ikonostasową) w obudowie zabezpieczonej przed niepowołanym sabotażem. Centrale zasilić z wydzielonego obwodu. System wyposażyć w zasilanie awaryjne w postaci akumulatora, pozwalającego na podtrzymanie pracy systemu przez 72h i 30min w stanie alarmowania. Obliczenia wydajności systemu prądowej wykonać przy pomocy programu komputerowego dedykowanego do doboru zasilania awaryjnego do systemów SSWIN.

Manipulator zamontować w obudowie zamykanej na kluczyk w miejscu wejścia do obiektu, jeśli to możliwe w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.

Na zewnątrz przy wyjściu z budynku zamontować sygnalizator optyczno-akustyczny.

Sposób ułożenia przewodów związanych z instalacją systemów:

Instalacje należy wykonywać przewodami kabelkowymi układanymi  w korytkach elektroinstalacyjnych na ścianach, pod deskami szalunkowymi, w listwach maskujących koloru desek . Instalacje z uwagi na charakter obiektu należy wykonać w szczególnie staranny sposób, układając ją tak aby nie naruszać zabytkowych elementów i nie stwarzać dominujących elementów niezgodnych z istniejącym układem.

System ma za zadanie informować o wejściu osób postronnych, poprzez uruchomienie sygnału optyczno-akustycznego w wybranych strefach. System będzie wyposażony w bramkę sms, wysyłającą wiadomości o zaistniałych zdarzeniach na wskazane przez inwestora numery telefonów.

2. Specyfikacja urządzeń:

Centrala alarmowa

- 16 wejść na płycie, z możliwością rozbudowy do 64 wejść (za pomocą klawiatur i ekpanderów)

- 16 wyjść na płycie (4 wysokoprądowe, i 12 typu OC), z możliwością rozbudowy do 64

- 32 strefy

- Zasilacz o wydajności 3A

- Maksymalnie 8 klawiatur (LCD, LED, SENSORYCZNE, DOTYKOWE)

- Wbudowany komunikator telefoniczny

- Bufor 5887 zdarzeń

- Grade 2

Centrala alarmowa powinna oferować oprócz funkcji alarmowych, również możliwość realizowania systemów automatyki domowej oraz kontroli dostępu. Dzięki szerokiej gamie modułów rozszerzeń, ich możliwości mogą być dostosowane do bieżących potrzeb – od niewielkich systemów, po rozległe instalacje. Możliwości komunikacyjne w połączeniu z dodatkowymi modułami – GSM oraz TCP/IP.

Podstawowe cechy:

- obsługa od 16 do 64 wejść

- możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji

- obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść

- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń

- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania

- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego

- 64 niezależne timery do automatycznego sterowania

- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej

- pamięć 5887 zdarzeń z funkcją wydruku

- obsługa do 192+8+1 użytkowników

- port RS-232 - gniazdo RJ

- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

Ekspander wejść

- rozbudowa systemu o 8 wejść

- obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC, 3EOL

- programowanie wartości rezystancji parametrycznej

- obsługa czujek wibracyjnych i roletowych

- możliwość podłączenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za pośrednictwem magistrali)

Moduł  oferuje rozbudowę systemu o 8 przewodowych wejść, umożliwia też bezpośrednie podłączenie czujek roletowych i wibracyjnych.

Dodatkowe wejście sabotażowe ułatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w której umieszczony jest moduł.

Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS

- Napięcie zasilania: 12VDC

- konwersja monitoringu telefonicznego z dowolnej centrali na transmisję GPRS/SMS

- Wyjście specjalne OC informujące o problemie zalogowania się do sieci

- Powiadamianie: SMS/CLIP

- Powiadamianie na maksymalnie 4 numery telefonów

- automatyczne przełączenie na SMS w przypadku braku GPRS

- wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP

- sygnalizacja awarii łączności

Konwerter to urządzenie dedykowane do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i alarmu dla celów monitoringu oraz powiadamiania za pośrednictwem sieci GSM. Odebrane w formacie telefonicznym kody zdarzeń mogą być konwertowane do postaci transmitowanej przy wykorzystaniu technologii GPRS lub do formatu wiadomości SMS. Przy pomocy technologii GPRS możliwe jest przesyłanie kodów do stacji monitorującej STAM-2 lub konwertera SMET-256. W formie wiadomości SMS można przesyłać kody do dowolnej stacji monitorującej obsługującej monitoring SMS.

Oprócz funkcji konwertowania kodów zdarzeń, urządzenie oferuje możliwość powiadamiania o wystąpieniu wybranych zdarzeń przy pomocy wiadomości SMS lub usługi CLIP. Konwerter wykorzystuje do realizacji niektórych funkcji możliwości oferowane przez usługę CLIP, pozwalającą na identyfikację dzwoniącego i wyświetlenie jego numeru telefonu. Dzięki temu możliwe jest wyzwalanie oraz wysyłanie transmisji testowych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Klawiatura manipulatora

Manipulatory LCD przeznaczone są do codziennej obsługi systemów włamaniowych. Dzięki wyświetlaczowi, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne.

Podstawowe cechy:

- podświetlenie klawiatury i wyświetlacza

- diody LED informujące o stanie systemu

- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury

- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie

- 2 wejścia

- sygnalizacja utraty łączności z centralą

- łącze RS-232 do współpracy z programem GUARDX

- Napięcie zasilania: 12VDC

- Pobór prądu: maksymalnie 101mA (17mA w stanie gotowości)

- Magistrala: 4-ro przewodowa

- Ochrona antysabotażowa: Tamper

- Liczba wejść programowalnych: 2

Czujka PIR + Zbicia szkła

- Cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji zapewniający dobre parametry użytkowe

- kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia

- niezależna regulacja czułości toru PIR i detektora stłuczeniowego

- wymienne soczewki Fresnela pozwalające dopasować charakterystykę sensora ruchu do pomieszczenia

Dualna czujka z detekcję ruchu w technologii PIR oraz akustyczny sensor zbicia szyby.

Takie połączenie jest doskonałym rozwiązaniem dla kompleksowej ochrony pomieszczeń z dużymi przeszkleniami.

Niezależne wyjścia sygnalizacji ruchu oraz zbicia szyby pozwalają precyzyjnie identyfikować źródło alarmu w centrali alarmowej.

Czujka zgłasza alarm w następujących przypadkach:

- wykrycie ruchu w chronionym obszarze

- zarejestrowanie w czasie krótszym niż 4 sekundy kolejno dźwięku niskiej (uderzenie) i wysokiej (tłuczenie szkła) częstotliwości.

Sygnalizator optyczno-akustyczny

- pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2)

- sygnalizacja akustyczna: piezo

- sygnalizacja optyczna: LED

- wewnętrzna osłona metalowa

- zabezpieczenie sabotażowe przed: oderwaniem od podłoża, otwarciem pokrywy

- opcjonalny akumulator 6 V, 1,2 Ah

- wbudowana poziomica ułatwiająca estetyczny montaż

Sygnalizator wyróżnia się technologią zabezpieczenia przed niekorzystnymi wpływami środowiskowymi.

Dzięki temu, zapewnia on pełną zgodność z rygorystycznymi wymaganiami normy EN50131 dla sygnalizatorów Stopnia 2 (Grade 2).

Opcjonalnie podłączany akumulator umożliwia użycie jako sygnalizatora z własnym zasilaniem przy instalacji w miejscach szczególnie narażonych na próby sabotażu.

| L.p. | Nazwa /Producent/ | Opis | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Centrala alarmowa 64 wejścia | 1 |
| 2 |  | Akumulator 12V 18Ah | 1 |
| 3 |  | Moduł GSM | 1 |
| 4 |  | Moduł 8 wejść | 1 |
| 5 |  | Czujka dualna | 4 |
| 6 |  | Manipulator LCD wraz z obudową | 1 |
| 7 |  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | 1 |
| 8 |  | Bezprzewodowy pilot napadowy | 1 |

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

  - Normy i przepisy

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą A1:2007

- PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą A2:2009

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze zmianą A1:2006

- Wytyczne Inwestora

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)

- Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych

- Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010

- Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pożarowej

- Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urządzeń

  - Zakres opracowania

Przewiduje się całkowitą ochronę obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pożaru (SSP). Ochroną objęte zostaną wszystkie pomieszczenia.

Wszystkie objęte ochroną pomieszczenia i przestrzenie będą nadzorowane przez czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje się zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujących się wysoką skutecznością w wykrywaniu pożarów, w których pojawić się może widzialny dym. Wszystkie użyte urządzenia powinny być wyposażone w dwustronne izolatory zwarć.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje się następujące sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

- sygnalizacja akustyczno-optyczna stanów na centrali,

- uruchomienie sygnalizacji pożarowej na obiekcie,

- transmisja sygnałów do systemu alarmowego.

Instalacje sygnalizacji pożarowej zaprojektowana w oparciu o mikroprocesorową centralę współpracującą z konwencjonalnymi elementami liniowymi.

W pełni automatyczny system sygnalizacji pożaru powinien umożliwiać osiągnięcie bardzo wysokiej czułości i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna posiadać następujące cechy funkcjonalne:

- mieć wbudowaną pamięć zdarzeń i alarmów,

- mieć czytelny wyświetlacz LCD umożliwiający uzyskanie informacji, dotyczącej stanu systemu oraz zaistniałych zdarzeń,

- współpracować z urządzeniami monitoringu pożarowego,

- umożliwić wykonanie testowania lub blokowania elementów

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje się organizację ogólną jednostopniową alarmowania.

Czasy opóźnień T1, T2, T3 należy uzgodnić z Inwestorem i rzeczoznawcą ds. p-poż

  - Założenia do scenariusza pożarowego:

Centrala sygnalizacji pożarowej powinna sygnalizować alarm I stopnia w przypadku zadziałania jednej z czujek pożarowych. Centrala powinna być przystosowana do podłączenia/ przekazywania sygnału do straży pożarnej.

ALARM I STOPNIA:

- Przeszkolony personel powinna zidentyfikować miejsce wystąpienia alarmu, wyciszyć sygnalizację wewnętrzną w centrali, zawiesić ogłoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrożenia pożarowego (prawdziwe lub fałszywe) np. na 180 sekund - czasy do uzgodnienia z Inwestorem i rzeczoznawcą ds. p-poż. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fałszywy, alarm w centrali należy skasować, w przypadku potwierdzenia prawdziwości alarmu należy bezzwłocznie zainicjować alarm II przez wciśnięcie przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizować alarm II stopnia w przypadku:

- przekroczenia kryterium czasowego podanego powyżej,

- wciśnięcia przez użytkownika przycisku ROP,

- zadziałania dwóch detektorów na różnych liniach

Alarm II stopnia powinien wyzwalać sygnalizator optyczno-akustyczny, oraz przekazywać informację o pożarze do centrali SSWIN.

  - Lokalizacja centrali:

Montaż centrali przewidziano w pomieszczeniu prezbiterium( za przegrodą ikonostasową). Bezpieczeństwo centrali zapewnia objęcie pomieszczenia ochroną czujkami dymu i przyciskiem ROP.

W miejscu obsługi systemu należy umieścić skróconą instrukcję obsługi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pożarowej przewiduje się zastosowanie 2 linii dozorowych, na których zainstalowane będą czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe.

Projektowana instalacja SSP opierać się będzie na urządzeniach:

- optycznych czujkach dymu

- ręcznych ostrzegaczach pożarowych,

Urządzenia te powinny posiadać aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia (dla urządzeń, które tego wymagają) pozwalające na ich stosowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie RP.

  - Zasilanie systemu

Centrale należy zasilić z wydzielonego obwodu elektrycznego, do którego nie należy podłączać żadnych innych urządzeń.  Na wypadek awarii zasilania głównego system zostanie wyposażony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorów o pojemności 2x7Ah.

Pojemność baterii akumulatorów zasilania rezerwowego CSP powinna umożliwić utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemność ta musi być wystarczająca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatorów nie można przyłączyć innych odbiorników energii, niebędących elementem sytemu sygnalizacji pożaru.

  - Instalacje

Linie dozorowe należy wykonać telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i uniepalnionej powłoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowań w systemach przeciwpożarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8.

Linie sterowania sygnalizatorami należy wykonać np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego typu HTKSH 2x1x1 lub o innej średnicy z zachowaniem odpowiednich parametrów.

Instalacje należy wykonywać przewodami kabelkowymi układanymi w korytkach elektroinstalacyjnych na ścianach, pod deskami szalunkowymi, w listwach maskujących koloru desek. Instalacje z uwagi na charakter obiektu należy wykonać w szczególnie staranny sposób, układając ją tak aby nie naruszać zabytkowych elementów i nie stwarzać dominujących elementów niezgodnych z istniejącym układem oszalowania. Jeśli istnieje taka możliwość instalacje prowadzić nieużytkowymi częściami budynku, nawy boczne.

  - Montaż urządzeń i instalacji

Montaż urządzeń i wyposażenia powinien zostać wykonany zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montażu urządzeń należy przestrzegać następujących zasad:

- OPIS PROJEKTU

  - Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Wykonana instalacja oparta będzie na urządzeniach systemu sygnalizacji pożarowej.

Zaprojektowano konwencjonalne linie dozorowe nadzorowane przez centralę sygnalizacji pożarowej.

Funkcję detekcji pożaru zrealizowano poprzez zastosowanie pożarowych czujek dymu oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Wszystkie elementy wyposażone są w izolatory zwarć, zabezpieczające system przed uszkodzeniem.

- OPIS DOBRANYCH URZĄDZEŃ

  - Centrala pożarowa

Mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pożarowej jest przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Umożliwia ona włączanie dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych oraz przekazywanie sygnałów do systemu monitoringu pożarowego. Wykonana w technice montażu powierzchniowego, wyposażona w rozbudowane układy diagnostyki i samokontroli, gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę systemu wczesnego ostrzegania o pożarze. Centrala jest przeznaczona do zabezpieczania niewielkich obiektów np. magazynów, sklepów, małych biur, wyniesionych obiektów (kontenerów) telekomunikacyjnychitp.

- 4 lub 6 linii/stref dozorowych (istnieje możliwość zamiany 2 linii alarmowych, które mogą pracować jako linie dozorowe) z możliwością włączenia w każdą linię do 32 czujek pożarowych lub jednej czujki liniowej dymu lub do 10 ręcznych ostrzegaczy pożarowych;

- 2 linie do zewnętrznych sygnalizatorów, które mogą być zamienione na 2 linie dozorowe;

- wyjścia przekaźnikowe z każdej linii dozorowej do sterowania urządzeń zewnętrznych (do 6 szt.);

- 1 wyjście przekaźnikowe alarmu ogólnego;

- 1 wyjście przekaźnikowe uszkodzenia ogólnego;

- 1 wyjście USB do współpracy z komputerem PC;

- wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych 24 V;

- zasilacz sieciowy z automatycznym ładowaniem rezerwowej baterii akumulatorów;

- wewnętrzna bateria akumulatorów dla zasilania rezerwowego przez 72 h (od 3,2 Ah do 7 Ah);

- ciągła kontrola baterii z automatycznym odłączeniem i sygnalizacją przy jej rozładowaniu;

- zegar czasu rzeczywistego;

- pamięć 999 zdarzeń;

- możliwość zaprogramowania alarmowania dla każdej linii jako:

- jednostopniowe lub dwustopniowe zwykłe,

- jednostopniowe ze wstępnym kasowaniem,

- jednostopniowe ze współzależnością strefowo-czasową;

- programowanie czasów opóźnienia wyjść do monitoringu;

- programowanie pracy centrali w trybie: opóźnienia aktywne/blokowane;

- ciągła kontrola sprawności linii dozorowych, sygnałowej na przerwę, zwarcie i doziemienie;

- możliwość blokowania wyjść do monitoringu i do sygnalizatorów akustycznych;

- możliwość wyłączania linii dozorowych;

- możliwość testowania elementów sygnalizacyjnych i czujek na liniach dozorowych;

- cztery poziomy dostępu do elementów obsługowych centrali przy użyciu kodów dostępu wpisywanych z klawiatury centrali;

- komunikatywne opisy i funkcjonalne elementy obsługowe;

- sygnalizacja ogólna POŻAR ze wskazaniem strefy (linii), w której powstał pożar;

- sygnalizacja ogólna USZKODZENIE z odczytem szczegółów na wyświetlaczu LCD;

- małe wymiary (z wewnętrzną baterią zasilania rezerwowego);

- estetyczna obudowa, w pastelowym kolorze.

  - Czujka dymu

Konwencjonalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego. 
Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiającego się w pierwszej fazie pożaru. W momencie wykrycia zagrożenia czujka przekazuje sygnał alarmu do centrali sygnalizacji pożarowej.
Czujki instalowane są na liniach dozorowych central systemu konwencjonalnego.

  - Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

Konwencjonalny, wewnętrzny. Ręczny ostrzegacz pożarowy przeznaczony do ręcznego uruchomienia systemu sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybkę zabezpieczającą i wciśnięciu przycisku. Ręczne ostrzegacze pożarowe produkowane są w wersji do instalowania wewnątrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga użycia ramki maskującej

  - Sygnalizatory konwencjonalne

Sygnalizacja alarmu pożarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie sygnalizatorów akustyczno-optycznych, montowanych za pośrednictwem puszek pożarowych z odpowiednim bezpiecznikiem.

- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SYSTEMU

| L.p. | Nazwa /Producent/ | Opis | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Centrala pożarowa | 1 |
| 2 |  | Akumulator 12V 7Ah | 2 |
| 3 |  | Czujka optyczna | 6 |
| 4 |  | Gniazdo | 6 |
| 5 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | 2 |
| 6 |  | Sygnalizator optyczno-akustyczny | 1 |
| 7 |  | Puszka łączeniowa | 1 |

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

Opis techniczny

Budynek zabytkowej Cerkwi oraz teren wyposażony zostanie w system telewizji dozorowej CCTV, która ma pełnić rolę wspomagającą i uzupełniającą dla pozostałych systemów bezpieczeństwa w obiekcie. System ma za zadanie umożliwienie obserwacji i rejestracji wszystkich zdarzeń w wyznaczonych strefach i w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w przeszłości.

W projekcie przewiduje się monitorowanie obiektu w części zewnętrznej i wewnętrznej. W części zewnętrznej zostaną zainstalowane kamery umożliwiające obserwację terenu w szczególności przyległego bezpośrednio do budynku zarówno w dzień jak i w nocy. Kamery zewnętrzne montowane będą, w obudowach odpornych na warunki atmosferyczne, na elewacji na wysokości około 4,0m od podłoża, w miejscach trudno dostępnych dla osób postronnych, oraz jak najmniej widocznych aby nie akcentować swojej obecności na elewacji budynku. Pozostałe kamery zewnętrzne montować na słupach umieszczonych na terenie działki na odpowiednich wysokościach 4,0-6,0m umożliwiających jak najlepsze pokrycie wizyjne terenu.

Wewnątrz budynku, zainstalowane zostaną kamery typu kopułkowego/bullet. Zlokalizowane będą w głównej części Cerkwi, oraz za ikonostasem, aby objąć swoim zakresem całość powierzchni wewnętrznej. Ze względu na konieczność jednoznacznej i łatwej identyfikacji osób oraz zdarzeń mogących sugerować zagrożenie (potencjalny pożar), konieczne jest użycie kamer kolorowych o wysokiej rozdzielczości. Wszystkie sygnały wizyjne doprowadzone będą do pomieszczenia za ikonostasem. W pomieszczeniu tym zlokalizowana będzie naścienna szafa teletechniczna w wersji slim linie umożliwiająca montaż urządzeń rack w pionie wraz z wyposażeniem. W szafie znajdować się będą m. in. rejestrator 16 kanałowy, patachpanel na którym zostanie rozszyte okablowanie oraz switch PoE. Podgląd obrazu z kamer będzie odbywać lokalnie po podłączeniu bezpośrednim do urządzeń oraz zdalnie dzięki podłączeniu rejestratora do sieci. Czas archiwizacji należy przewidzieć na 30 dni przy parametrach rejestracji: 20kl/s dla każdej z kamer. Kable sygnałowe z kamer na obiekcie.

Główne trasy kablowe oraz rozmieszczenie elementów CCTV zostały naniesione na rysunki. Kamery należy zamontować na przeznaczonych do tego celu uchwytach. Całą instalację należy wykonać kablem F/UTP kat. 6  lub kablem światłowodowym jeśli odległość toru do kamer zewnętrznych przekroczy 100m. W przypadku tras zewnętrznych kabel układać bezpośrednio w wykopie w rurze osłonowej typu arrot. Na głębokości odpowiadającej warunkom zewnętrznym.

Specyfikacja dobranych urządzeń:

Rejestrator:

- wejścia wideo: 16x kanałów IP

- wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

- maks. rozdzielczość nagrywania: 4000×3000 (12Mpx)

- maks. bitrate: 160Mbps (wej.), 160Mbps (wyj.)

- format kompresji: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

- wejścia/wyjścia audio: 1/1 (RCA)

- wejścia/wyjścia alarmowe: 4/1

- interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

- obsługa dysków: 2x HDD Sata III (max. 20TB)

- wbudowane funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 kanały) lub wykrywanie i analiza twarzy (1 kanał) lub detekcja ruch 2.0 (16 kanałów)

- AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów

- zarządzanie biblioteką wizerunków (16 baz, do 20000 zdjęć)

- obsługa: ONVIF, RTSP, P2P

- w modelu DS-7616NXI-K2/16P:

- wbudowany 16 portowy switch PoE 200W 802.3af/at

- wsparcie dla kamer z analityką obrazu (VCA) i kamer AI

- synchroniczne odtwarzanie do 16 kanałów wideo

- niezależna praca wyjść HDMI/VGA

- jeden dwukierunkowy tor audio – interkom

- rejestracja dźwięku z 16 kamer IP

- zaawansowane zarządzanie dyskami HDD

- inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ (przez sieć)

- pogląd obrazu:

- programy: iVMS-4200, Hik-Central

- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari

- aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect

Gigabit switch PoE 2.0 Industrial, Hardened Series (niezarządzalny) do pracy w miejscach o zwiększonym zapyleniu, wysokiej lub niskiej temperaturze

interfejs:

- 2x port RJ45 Hi-PoE/PoE/PoE+ 802.3af/at/bt (10/100/1000Mbps)

- 6x port RJ45 PoE/PoE+ 802.3af/at (10/100/1000Mbps)

- 1x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)

- 2x slot SFP (1000Mbps)

- moc zasilacza PoE: 120W (bt ≤90W - port 1~2, at ≤30W - port 3~8)

- przepustowość: 33Gbps

- przełącznik warstwy 2, niezarządzalny

- zabezpieczenia: ESD, przed wyładowaniami 4kV

- typ obudowy: desktop / DIN (uchwyt w zestawie)

- funkcje PoE 2.0: Long-Distance 250m (Extend mode), PD Alive (PoE Watchdog) - przełącznik DIP

- klasa szczelności: IP40

- temperatura pracy: -30°C ~ +65°C

- wilgotność: 5% ~ 95%

- redundantne zasilanie

- zasilanie: DC 48V ~ 57V (zasilacz w zestawie)

- całkowity pobór mocy: maks. 120W

- wymiary: 42x110x150mm (szer./dł./wys.)

Kamera kopułkowa

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

- rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s

- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3at

- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

- czułość: 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)

- obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem)

- oświetlacz: dioda IR LED EXIR (zasięg 60m)

- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI

- mechaniczny filtr podczerwieni ICR

- AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów

- funkcje AI: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)

- obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB

- wejścia/wyjścia audio: 1/1

- wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1

- obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK

- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

- 25/30kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)

- 25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p)

- bitrate: 32Kbps ~ 8Mbps

- pogląd obrazu:

- programy: iVMS-4200, Hik-Central

- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari

- aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect

- obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)

- zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3at

Kamera Tubowa

- przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

- rozdzielczość: 2688×1520 (4Mpx) @ 25/30 kl/s

- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

- kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

- czułość: 0.005lux/F1.6 (AGC ON), 0lux (IR LED ON)

- obiektyw: 2.8mm lub 4mm / F1.6

- oświetlacz: dioda IR LED EXIR (zasięg 30m)

- AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI

- mechaniczny filtr podczerwieni ICR

- obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB

- obsługa: ONVIF, ISAPI, SDK

- AcuSense - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem alarmów

- funkcje AI: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)

- w modelu DS-2CD2343G2-IU

- wbudowany mikrofon

- dostępne kolory: biały, czarny

- prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

- 25/30kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)

- 25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p)

- bitrate: 32Kbps ~ 8Mbps

- pogląd obrazu:

- programy: iVMS-4200, Hik-Central

- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari

- aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect

- obudowa: klasa szczelności (IP67)

- zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af

Kamera obrotowa:

- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

- Rozdzielczość: 1920x1080 @ 25/30kl/s

- Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264

- Interfejs: Ethernet 10Base-T/100 Base-TX PoE 802.3at

- Zoom: optyczny (15x), cyfrowy (16x)

- Obiektyw regulowany: 4.8~120mm

- AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, Defog

- Technologia filtrowania fałszywych alarmów AcuSense

- Funkcje AI:

- ochrona perymetryczna,

- wykrywanie twarzy,

- klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)

- Prędkość i rozdzielczość przetwarzania:

- 25/30 kl/s dla 2560×1440 (4Mpx)

- 25/30 kl/s dla 1920×1080 (1080p)

- podgląd obrazu:

- programy: iVMS-4200, Hik-Central

- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari

- aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect

- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR

- Wbudowana grzałka

- Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB

- Zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK, ISUP

Zestawienie Elementów

| L.p. | Nazwa /Producent/ | Opis | Ilość [szt.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kamera kopułkowa | 2 |
| 2 |  | Kamera tubowa | 4 |
| 3 |  | Kamera obrotowa | 1 |
| 4 |  | Rejestrator IP | 1 |
| 5 |  | Dysk WD Purple 8Tb | 1 |
| 6 |  | Gigabit switch PoE 2.0 | 1 |
| 7 |  | Szafa Wisząca RACK 19" 3+4U, 180mm, V-Line, Szara, Drzwi Metalowe | 1 |

Gwarancja

Wykonawca zapewni serwisowanie dostarczonych i zamontowanych instalacji w okresie objętym gwarancją na roboty budowlano–montażowe. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji pokrywa Wykonawca.

Wykonawca dostarcza gwarancje jakości i rękojmi liczonej od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego:

− na wykonane roboty – co najmniej 60 miesięcy, ?

− na zastosowane urządzenia i materiały – co najmniej 36 miesięcy.?