WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczące projektowania i budowy oświetlenia ulicznego  w Wasilkowie

Projektowane na terenie Gminy Wasilków oświetlenie uliczne musi spełniać wymagania normy PN-EN 13201:2007 oraz zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklarację CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów (Polskie certyfikaty i świadectwa bezpieczeństwa dla wszystkich elementów), 
w szczególności wymagania w zakresie możliwości oszczędności energii w wyniku ściemniania oświetlenia – pod warunkiem spełniania przed i po ściemnieniu wymagań normy dla właściwych klas oświetleniowych.

Projektowane oświetlenie powinno spełniać poniższe wymagania stawiane oświetleniu 
i urządzeniom, tj. posiadać:

- niewielki poziom zakłóceń wyższymi harmonicznymi napięć i prądów;

- parametry techniczne ograniczające olśnienia;

- odporność na korozję;

- energooszczędność;

- wysoka sprawność urządzeń i całego systemu oświetlenia;

- odporność na przepięcia;

- zabezpieczenie urządzeń przed dostępem osób postronnych;

- odporność na próby uszkodzenia (wandaloodporność);

- odporność na drgania i wstrząsy;

- wysoki stopień ochrony urządzeń instalowanych na wolnym powietrzu (IP, IK);

- łatwość przeprowadzania napraw i konserwacji.

Wymagania stawiane  liniom kablowym i napowietrznym:

  - Dla linii kablowych zasilania linii oświetlenia ulicznego nN-04kV oraz przyłączy elektroenergetycznych należy projektować kable typu YAKXs, które należy wbudowywać
w sposób niekolidujący z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowując przepisowe odległości i normy, w tym zgodnie z normami: PKN-CEN/TR 13201, N SEP-004.

  - Stosować kable o izolacji z polietylenu usieciowanego, umożliwiające ich układanie 
w temperaturze do -5 °C, bez konieczności podgrzewania.

  - W miejscach kolizji z istniejącymi sieciami na kablach należy stosować rury ochronne PCV koloru niebieskiego o średnicy min. 110 mm, a pod drogami kable osłaniać rurami SRS110. Stosować uszczelniacze systemowe.

  - Kable po wprowadzeniu na słupy należy zabezpieczać właściwą dla przekroju kabla palczatką termokurczliwą.

  - Stosować kable o przekroju do 35mm2

  - Dla kabli napowietrzanych stosować przewody izolowane ASXSn 4x16mm lub ASXSn 2x25mm2,

  - Na obiektach inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, tunele) stosować wyłącznie kable miedziane.

Wymagania stawiane oprawom:

- Projektować oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne typu LED, które powinny spełniać normę PL-EN 13201:2007 oraz normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”.

- Posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego i być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności.

- Trwałość strumienia światła oprawy mierzona parametrem L90B10 zgodnie z IES LM-80 TM-21.

- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona
w Rozporządzeniu WE nr 245/2009.

- Powinny nawiązywać wyglądem do opraw LED zainstalowanych w Wasilkowie (oprawy na sąsiednich ulicach).

- Obecnie oprawy na terenie Wasilkowa pracują w systemie DALI, system sterowania oświetleniem ulicznym i drogowym z automatycznym przekaźnikiem czasowym APC-LED 
1-10V/DALI umożliwiającym monitorowanie i zarządzanie oświetleniem ulicznym przez stronę www w czasie rzeczywistym z poziomu SO obwodu oświetleniowego.

- Oprawy muszą być wyposażone w moduł/urządzenie umożliwiające sterowanie oprawą, działający kompatybilne z systemem sterowania oświetleniem na terenie Wasilkowa, z możliwością redukcji mocy oświetlenia ( min 50% w godzinach najmniejszego natężenia ruchu na drogach tj. pomiędzy godziną 23:00 a godziną 5:00).

- Redukcja mocy w oprawie musi odbywać się w sposób płynny (możliwość zdefiniowania czasu przejściowego) przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie, a nie przez odłączanie zasilania od poszczególnych modułów LED w jednej oprawie.

- Temperatura barwowa źródeł światła: 4000°K (Dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej wskazanej).

- Oprawa przed zasilaczem musi posiadać moduł przyłączeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepięć 10kV. Tworzenie połączeń elektrycznych w obrębie urządzenia odbywa się w sposób beznarzędziowy.

- Wnętrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montażowy) zabezpieczone przed korozją powłoką lakierniczą. Nie dopuszcza się surowego materiału.

- Szczelność komory optycznej  i elektrycznej IP66.

- Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt stanowiący integralną część oprawy oraz pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie. Kąt nachylenia oprawy możliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaż bezpośredni) lub od -45° do 30° (montaż na wysięgniku). Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy.

- Oprawa wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej.

Wymagania stawiane słupom i masztom oświetleniowym:

Ze względu na konieczność zapewnienia niskich kosztów eksploatacji dla przyszłego właściciela urządzeń, tj. Gminy Wasilków, na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę słupy oświetleniowe powszechnie stosowane na terenie Gminy Wasilków.

- Słupy powinny zachowywać zgodność z normą PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporażeniowa- uziemienie).

- Szerokość słupa u podstawy powinna być taka, aby była możliwość wprowadzenia minimum trzech kabli pięciożyłowych o przekroju do 35 mm2 – oraz możliwość zabudowy kompletu złączek.

- Słupy muszą być wyposażenie we wnękę z dostateczną ilością miejsca na wykonanie połączenie kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczeń.

- Wnęki musza posiadać zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.

- Muszą być wyposażenie w tabliczkę ostrzegawczą oraz być oznaczone numerem zgodnym ze schematem oraz układem połączeń.

- Słupy należy projektować jako aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane, przy czym grubość powłoki zabezpieczającej powinna być na poziomie min 0,7 mm, a jej twardość min 90o sh,

- Powinny być zabezpieczone przed niekorzystnym działaniem związków soli i amoniaku do wysokości min 0,5 m oraz zabezpieczone warstwą oraz mechanicznym uszkodzeniem do wysokości minimum 2 m (malowane np. farbą anty graffiti i anty plakat).

- Słupy powinny być jedno lub dwuelementowe, cylindryczno stożkowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym i przystosowane do zastosowania fundamentów prefabrykowanych.

- Fundamenty słupów należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo, a podstawy słupa do wysokości ok. 30 cm należy dodatkowo zabezpieczyć antykorozyjnie.

- Słupy projektować w przy uwzględnieniu odległość zewnętrznych krawędzi słupów od krawężników jezdni głównej w (świetle), która musi wynosić minimum 0,5 m.

- Na zabudowanych słupach należy umieścić tabliczkę z numeracją zgodną ze schematami oraz układem połączeń.

Wymagania stawiane szafkom oświetleniowym:

Szafki projektować w obudowie z tworzywa sztucznego, materiał niepalny, posiadający świadectwa bezpieczeństwa Wymagana jest zgodność z normami: PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006 lub równoważna, PN-EN 60439-5:2008 lub równoważna, PN-EN61439-1:2011 lub równoważna, PN-EN 61439-2:2011 lub równoważna, PN-EN 60529:2003 lub równoważna, PN-EN 62262:2003 lub równoważna, PN-E-05163:2008 lub równoważna, potwierdzona przez deklarację CE. Certyfikaty potwierdzające, że oferowane wyroby spełniają zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (dyrektywa LVD 2006/95/WE). Certyfikaty muszą być wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące lub notyfikowane
w tym zakresie.

Ponadto ze względu na to, iż na terenie Gminy Wasilków zastosowane są sterowniki APC-LED
w szafie sterowania ulicznego zaleca się stosowanie takiego sterownika lub innego o równoważnych parametrach sterowania ulicznego - temperatura pracy:

od -30 do +60oC;

- montaż: szyna DIN 35

- komunikacja: bezprzewodowa;

- obudowa – tworzywo samogasnące;

- stopień ochrony minimum IP20;

- zgodność z obowiązującym normami;

- dokładność 10s/miesiąc;

- odporność pamięci: powyżej 50 lat;

Uwaga:

- Przy projektowaniu oświetlenia należy dokonać obliczeń poboru mocy dla danego obwodu oświetleniowego pod względem zmiany liczb/mocy odbiorów w SO. W przypadku konieczności zwiększenia mocy przyłączeniowej należy przedłożyć wniosek o jej zwiększenie.

- W przypadku konieczności demontażu elementów oświetlenia materiały z demontażu stanowiące własność Gminy Wasilków, w porozumieniu z konserwatorem oświetlenia ulicznego, należy dostarczyć i przekazać protokolarnie we wskazane przez niego miejsce lub zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.