SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BUDOWA BUDYNKU  ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LEŚNICTWA

Starków  ,działka nr 37/5  obręb 0001 Starków , gm.Rzepin

Inwestor:  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Rzepin

Ul. Puszczy Rzepińskiej 11,  69-110 Rzepin

ST.02.1

- PRZYŁĄCZE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA  WODY

- PRZYŁĄCZE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

| GRUPA | 45300000-0 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |
| --- | --- | --- |
| GRUPA | 45200000-9 | Przygotowanie terenu pod budowę. |
| KLASA | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne |
| KATEGORIA | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |
| KATEGORIA | 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby |
| GRUPA | 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| KLASA | 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg , lotnisk i kolei: wyrównywanie terenu. |
| KATEGORIA | 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| KATEGORIA | 4523000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli |

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp

2. Materiały.

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót.

6.Kontrola jakości robót.

7.Obmiar robót.

8.Odbiór robót.

9.Podstawa płatności

10.Przepisy związane

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia robót związanych z wykonaniem przyłączy i zewnętrznych instalacji sanitarnych realizowanych  w ramach budowy budynku administracyjnego- Kancelaria Leśnictwa Drzecin

Adres inwestycji: Starków , gmina Rzepin , dz. nr 37/5 obręb 001 Starków

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy lub/i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymienionych instalacji sanitarnych

Granicą zakresu robót instalacji wewnętrznych jest obrys budynku. W zakres podstawowych robót części Specyfikacji Technicznej wchodzą:

1.3.1. Przyłącze i zewnętrzna instalacja wody

- Wytyczenie trasy projektowanego wodociągu

- Wykopy liniowe pod przewody wodociągowe

- Podsypka z piasku wraz z zagęszczeniem

- Ułożenie przewodów wodociągowych z PE

- Montaż studni wodomierzowej

- Próba szczelności wodociągu

- Obsypka przewodów wraz z zagęszczeniem

- Ułożenie taśmy informacyjnej

- Zasypanie przewodów wraz z zagęszczeniem

- Płukanie i dezynfekcja wodociągu

1.3.2. Przyłącze i zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

- Wytyczenie trasy kanalizacji

- Ustalenie miejsca lokalizacji zbiornika ścieków

- Wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne

- Podsypka z piasku wraz z zagęszczeniem

- Ułożenie przewodów kanalizacyjnych z rur PVC

- Montaż studni PCV425

- Montaż zbiornika ścieków

- Próba szczelności kanalizacji

- Obsypka przewodów wraz z zagęszczeniem

- Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem

1.4.Podstawowe określenia.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z ST „Wymagania ogólne” oraz odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi właścicieli sieci , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY.

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji sanitarnych dla niniejszej budowy według zasad ST są:

2.1.Materiały dotyczące przyłącza i zewnętrznej instalacji wody.

- Rury PE100 SDR17 PN10 de40 i de32 łączonych na mufy elektrooporowe. Rury z PE produkowane są z granulatu polietylenowego o wysokiej gęstości  i o minimalnej wymaganej wytrzymałości MRS = 10,0 MPa.

- Opaska do nawiercania rur PE de90 pod ciśnieniem z wbudowaną zasuwą dn32

- Studnia wodomierzowa o średnicy 1,0m i wysokości 2,00m wraz z armaturą odcinającą dn25 ,  zestawem wodomierzowym oraz zaworem antyskażeniowym klasy EA dn25.

- Piasek zwykły na podsypkę i obsypkę

- Taśma sygnalizacyjna

- Elementy mocujące: konsola, obejmy i podwiesia.

- Rura osłonowa dn80, l=4,75m

2.2.Materiały dotyczące przyłącza i zewnętrznej instalacji  kanalizacji sanitarnej.

- Rury kanalizacyjne PCV PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnętrznej  o średnicy 160mm o jednorodnej strukturze i o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2.  Łączenie rur za pomocą uszczelki gumowej z rur kielichowych PCV-S łączonych z uszczelnieniem uszczelką gumową.

- Piasek na podsypkę i obsypkę

- Studzienki rewizyjne PCV d=425 przykryte włazem wg PN-EN 124 – klasy C250.  Studzienki składające się z kinety PP lub PE oraz rury trzonowej karbowanej PP, stożka odciążającego pod pokrywę i włazu żeliwnego klasy C250

- Zbiornik ścieków V=5,0m3 , betonowy z włazem typu ciężkiego

2.3.Odbiór materiałów na budowie.

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości  i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów, (pęknięć, ubytki, zgniecenia).

2.4.Składowanie materiałów

Podłoże, na którym składuje się rury musi być płaskie, równe, wolne od kamieni i ostrych przedmiotów.

Rury w prostych odcinkach składować w stosach na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,10m i w odstępach 1 do 2 m. Nie przekraczać wysokości składowania ok. 1,0m.

Rury w kręgach składować na płasko na podkładach drewnianych pokrywających min. 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania 2,0m. Zwracać uwagę na zakończenia rur – zabezpieczać je ochronami ( kapturki, wkładki). Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu

Rury z tworzyw sztucznych należy chronić przed długotrwała ekspozycja słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.

Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Armaturę, kształtki oraz inne elementy przyłączy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZĘT

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST „ Warunki ogólne”. Ponadto :

- Samochód dostawczy

- Koparka gąsienicowa 0,25 m3

- Samochód samowyładowczy 5t

- Samochód skrzyniowy

- Zagęszczarka wibracyjna

- Żuraw samojezdny

- Wyciąg

- Wciągnik przejezdny 3t

- Zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE

- Agregat prądotwórczy

- Sprężarka

4.TRANSPORT

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. Transport powinien się odbywać pojazdami o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1,0m. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć  na płasko na powierzchni ładunkowej.

Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na transport rur i kształtek z PE i  PVC

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt  organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane przyłącza sanitarne.

5.2.Roboty przygotowawcze

    - Wytyczenie lokalizacji studni wodomierzowej

    - Wytyczenie trasy  instalacji wody

    - Wytyczenie trasy przebiegu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

    - Ustalenie miejsc wykonania studzienek kanalizacyjnych.

    - Ustalenie miejsca montażu zbiornika ścieków

5.3. Roboty ziemne ( dla wszystkich zewnętrznych  instalacji sanitarnych)

W przypadku wystąpienia wód gruntowych przed przystąpieniem do wykopów należy zamontować urządzenia odwadniające. Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego obiektu , ani też w podłożu sąsiednich budowli. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

Przy istniejących warunkach gruntowo-wodnych przyjęto, że nie  będzie konieczne odwadnianie wykopów z wód gruntowych. W przypadku wystąpienia takiej konieczności - przyjęto odwadnianie wykopu igłofiltrami. Zakłada się odwadnianie wykopu odcinkami o długości ok.50 m Należy zastosować instalację igłofiltrową  typu IgE-81, zawierającą w zestawie50 szt. igłofiltrów PE 32 z filtrem siatkowym o długości 0.6 m oraz agregat 2-pompowy AI-81. Prace odwodnieniowe należy prowadzić jak najkrócej . Odprowadzanie wody z igłofiltrów przewidziano do zbiornika i okresowe wywożenie. Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopów powinien być skorygowany w trakcie wykonywania robót i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejące warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inżyniera Budowy.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji projektowej. Dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić w gruntach nienawodnionych na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-3 cm , zaś w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno ustala się na poziomie o 20cm wyższym od projektowanego. Nie wybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać , a następnie przystąpić do wykonania podłoża.

W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia ( rozluźnienia ) rodzimego podłoża dna wykopu.

W trakcie wykonywania wykopu należy ( przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu przyłączy .

W gruntach spoistych , bez silnego napływu wód gruntowych oraz z dala od budynków i czynnych dróg  można wykonywać wykopy ze skarpami, bez żadnego umocnienia. We wszystkich innych przypadkach , w tym również w wykopach nawodnionych , wykop należy wykonać o ścianach pionowych , odpowiednio wzmocnionych za pomocą obudowy drewnianej lub metalowej rozpartej z jednoczesnym odpompowywaniem wody gruntowej

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawienie wolnego pasa terenu o szerokości min. 1,0m.

Wyjścia ( zejścia) po drabinie z wykopu  powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0m od poziomu terenu, w odległościach nie większych niż co 20m.

Zasypywanie wykopów należy wykonać warstwami kolejno zagęszczanymi. Szczególnie starannie zagęścić grunt wokół przewodu i na wysokości 30cm nad rurę oraz przy obiektach kubaturowych. Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni drobno lub średnioziarnisty. W miarę możliwości wykorzystywać grunt rodzimy z odkładu. Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od stosowanego materiału.

W czasie zagęszczania grunt powinien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją +/-20%.Stan wilgotności należy sprawdzić laboratoryjnie

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów , zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia.

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym i pod fundamenty:

- Dla warstw do głębokości 2m – 1,00

- Dla warstw powyżej 2 m głębokości – 0,97

Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić

- Dla obsypki  ( 30 cm powyżej rury ) 0,97

- Dla zasypki                                      0,50

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy jest niewystarczające to Wykonawca powinien spulchnić warstwę , doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia  Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał , o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby zagęszczenia warstwy.

5.4.Podsypka.

Przewody przyłączy wody i kanalizacji należy układać na podsypce z piasku. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić:

- 0,95 w przypadku gruntów niespoistych

- 0,92 w przypadku gruntów spoistych

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić minimum 10cm, a w przypadku gruntu zawierającego kamienie lub gdy grunt będzie nawodniony po wykonaniu kanału minimum 15 cm

5.5. Obsypka.

Przewody przyłączy i instalacji  wody i kanalizacji należy po obu stronach obsypać piaskiem i zagęścić warstwami do 30cm nad wierzch rury.

5.6. Roboty montażowe.

Rury PCV układać na przygotowanym podłożu w temperaturze 0-30C. Przed rozpoczęciem montażu wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie Montaż należy wykonywać zgodnie z zaprojektowanym spadkiem od najniższego punktu przyłącza . Bose końce rur należy wciskać w kielich po uprzednim posmarowaniu środkiem ułatwiającym poślizg. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec rury powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu montażu należy wykonać próby szczelności pomiędzy punktami węzłowymi. Po wykonaniu prób szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do zasypywania wykopów .

Rury PE układać na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze 0-30C. Szczegółowe warunki montażu złącz rur podawane są przez ich producenta. Rury łączyć za pomocą zgrzewania przy pomocy muf elektrooporowych i zgrzewania doczołowego. Montaż rurociągu z pomocą zgrzewania wykonać na zewnątrz wykopu na poboczu lub na pomoście ustawionym nad wykopem. Przed zgrzewaniem należy odpowiednio przygotować powierzchnie zgrzewane rur poprzez obcięcie piłą o drobnym uzębieniu i oczyszczenie.

Ponad przewodami wody ułożyć taśmę informacyjną

Wszystkie złącza powinny być odkryte do czasu przeprowadzenia prób szczelności.

Po wykonaniu montażu należy wykonać próby szczelności rurociągów pomiędzy punktami węzłowymi. Wodociąg wypłukać dwukrotnie i zdezynfekować. Rurociągi zasypywać stopniowo warstwami 20cm piasku, kolejno je zagęszczając

Zbiornik ścieków oraz  studzienki wodomierzowe i kanalizacyjne , należy wykonać na uprzednio wzmocnionym ( warstwa tłucznia lub żwiru) dnie wykopu. Elementy zbiornika i studzienek montować przy użyciu sprzętu montażowego lekkiego do 1,0tony. Przy przejściach rur przez ściany zamontować tuleje osłonowe z uszczelką gumową. Stopnie złazowe w studniach betonowych montować mijankowo w dwóch rzędach w odległościach pionowych 0.30m i odległości poziomej osi stopy 0.30m

5.7.Zabezpieczenie przed korozją.

Zewnętrzne ściany studni kanalizacyjnych betonowych zaizolować przeciw wodzie gruntowej izolacją ciężką.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.1.Badanie jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania przyłączy sanitarnych.

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w niniejszej ST.

6.2. Ocena jakości robót

- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem

- sprawdzenie szczelności

- sprawdzenie jakości wykonania

- sprawdzenie usunięcie wszelkich usterek

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać każdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inżyniera Budowy z wpisem do dziennika budowy.

6.3. Próby szczelności

Przyłącza i instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej oraz wody należy poddać próbom szczelności na infiltracje i eksfiltracje zgodnie wytycznymi producentów oraz z

- PN-92/B-10735,

- PN-91/B-10725,

7.OBMIAR ROBÓT .

Obmiar robót na zasadach podanych w „Warunkach Ogólnych ST”.

8.ODBIÓR ROBÓT .

Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera , a także obowiązującymi normami i przepisami.

8.1.Odbiór częściowy

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- Protokoły odbiorów

8.2.Odbiór techniczny końcowy

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze częściowym

- Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych

- Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich instalacji

- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek

- Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia

- Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”

Podstawę płatności stanowi wykonanie 1m3 wykopów. Płatność za wykonanie 1m3 wykopu zawiera również koszt montażu i demontażu wzmocnienia  ścian wykopu w miejscach gdzie są one konieczne oraz zasypanie wykopu po ułożeniu rurociągu.

Płatność za wykonanie 1m rurociągu zawiera również koszt tyczenia, podsypki i obsypki rurociągu, przeprowadzenia prób szczelności

Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1kpl. lub  sztuki armatury.

Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1kpl. studzienki kanalizacyjnej.

Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1kpl. studni wodomierzowej.

Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1kpl. Zbiornika ścieków.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

| LP | NUMER NORMY | NAZWA |
| --- | --- | --- |
| 1 | PN-91/B-10725 | Wodociągi . Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze |
| 2 | PN-92/B-10735 | Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze |
| 3 | PN-EN 1329 | Kanalizacja rury |
| 4 | PN-83/M-74001 | Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. |
| 5 | PN-92/B-10729 | Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne |
| 6 | PN-80/H-74219 | Rury stalowe bez szwu |
| 7 | PN-77/H-04419 | Próba szczelności |
| 8 | PN-85/C-89203 | Kształtki kanalizacyjne z PCV |
| 9 | PN-85/C-89205 | Rury kanalizacyjne z PCV |
| 10 | PN-74/B-02480 | Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. |
| 11 | PN-74/B-04481 | Grunty budowlane. Badania laboratoryjne. |
| 12 | PN-83/8836-02 | Przewody podziemne. Roboty ziemne. |
| 13 | PN-B-10720:1999 | Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze |
| 14 | PN-EN 12056-5:2002 | Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania,użytkowania i eksploatacji |
| 15 | PN-87/B-011070 | Sieć kanalizacyjna zewnętrzna . Obiekty i elementy wyposażenia |
| 16 | PN-87/B-01060 | Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia. Terminologia |
| 17 | PN-B-10736 | Roboty ziemne – otwarte wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne |
| 18 | PN-EN 124 | Zwieńczenia studni kanalizacyjnych |

10.2.Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej – Warszawa 1996

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PCV i PE

- Katalogi armatury

- Katalog rur i kształtek PCV

- Katalog rur i kształtek PE

- Katalog studni betonowych

- Katalog studni PCV

- Instrukcja montażowa układania rurociągów PCV

- Instrukcja montażowa układania rurociągów PE

- Instrukcja montażowa studzienek  PCV

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie