ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.STRONA TYTUŁOWA ...................................................................................................................................str.1

II.ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ...................................................................................................................str.2

III.  OPIS TECHNICZNY  ...................................................... …………………………………………………….. str.3-5

1. Podstawa opracowania.

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis rozwiązań projektowych

3.1. Przyłącze wody

3.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

4. Uwagi dla wykonawcy i końcowe.

IV.ZAŁĄCZNIKI:

Zał. 1 Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do izby projektanta ……………………………………. str.6

Zał. 2 Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do Izby sprawdzającego ……………………………… str.7

Zał. 3 Warunki wydane przez PWK  EKO sp. z o.o. w Rzepinie + uzgodnienie ………………………………. str.8-12

Zał. 4 Decyzja  - lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym ………………………… str.13-16

Zał. 5 Protokół z narady koordynacyjnej …………………………………………………………………………… str.17-19

Zał. 6 Zaświadczenie o braku sprzeciwu …………………………………………………………………………… str.20

Zał. 7 Studnia wodomierzowa ……………………………………………………………………………………….. str.21

V.CZĘŚĆ RYSUNKOWA:……………………………………………………………………………………………. str.22-24

| Lp | Tytuł rysunku | skala | Nr rys | strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 | S1 | 22 |
| 2. | Profil przyłącza i zewnętrznej instalacji wody | 1:250/100 | S2 | 23 |
| 3. | Profil kanalizacji sanitarnej | 1:100/100 | S3 | 24 |

# OPIS  DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDOWA  BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTWA

Starków ,działka nr 37/5 obręb 0001 Starków ,gmina Rzepin

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawą  opracowania są:

- zlecenie inwestora ,

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno-budowlany ,

- normy i normatywy ,

- dane techniczne materiałów i DTR urządzeń  .

2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku administracyjnego - kancelarii leśnictwa

– cześć: Przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne.

Adres inwestycji: Starków, gmina Rzepin , dz. nr 37/5 obręb 001 Starków

Inwestorem jest :  Państwowe Gospodarstwo Leśne
                              Lasy Państwowe
                              Nadleśnictwo Rzepin
                               ul. Puszczy Rzepińskiej 11, 69-110 Rzepin

Zakres projektu obejmuje:

- przyłącze i zewnętrzną instalację wody

- przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem ścieków

3. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

3.1. WODA.

Zapotrzebowanie na zimną wodę :

| Ilość użytkowników | 4 |
| --- | --- |
| Q śr. D | 4x35/1000= 0,14 m3/d |
| Q max d | 0,14x1.5 =0,22 m3/d |
| Q max h qs | 0,22 x 1.6/24= 0,014 m3/h 0,55 l/s |

DOBÓR WODOMIERZA

Przyjęto dla budynku wodomierz umieszczony studni wodomierzowej .

Wodomierz montować na konsoli wodomierzowej w pozycji poziomej. Przyjęto wodomierz klasy C o średnicy dn15 Qn=1,0m3/h. Jako armaturę odcinająca montować zawory grzybkowe mosiężne odcinające dn25.

Przyłącze wody wykonać od istniejącego wodociągu PE de90 w drodze – działce drogowej nr 43dr.

Przejście pod drogą wykonać przeciskiem w rurze osłonowej stalowej dn 65.

Włączenie wykonać za pomocą żeliwnej nawiertki do nawiercania rur PE pod ciśnieniem z wbudowaną zasuwą dn32. Po zamontowaniu zasuwy osadzić drążek teleskopowy, który należy wyprowadzić do powierzchni
terenu i zakończyć w skrzynce wodociągowej HDPE z pokrywą z żeliwa szarego zabezpieczonej
betonową obudową. Zamontowaną nawiertko - zasuwę należy oznaczyć w terenie tabliczką
wodociągową osadzoną na słupku stalowym o śr. min. 25mm (w kolorze niebieskim) i wysokości
1,5 m ponad poziom terenu. Słupek należy wkopać w ziemię na głębokości 0,5 m i zabetonować

Przyłącze i zewnętrzną instalację  wykonać z rur PE SDR17RC de40 ( przyłacze ) i de32( instalację) łączonych na mufy elektrooporowe

Przy przejściu rurociągu w budynku z PE na stal montować złączki PE/stal. Przewód układać ze spadkiem minimalnym 0.3 % .Przejścia przez posadzkę oraz ścianę studni w rurze osłonowej- tuleja systemowa szczelna.

Wykopy ręczne o ścianach pionowych umocnionych, na odkład. Zasypywanie wykopów  ręczne  po  odpowiednim  mechanicznym  zagęszczeniu zasypki. Szerokość dna wykopu 150 cm. Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 " Roboty ziemne - otwarte wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne".

Próbę ciśnieniową na szczelność wykonać zgodnie z normą BN-81/B-10725 oraz zgodnie z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE. Należy spełnić następujące warunki :

-podczas próby złącza i armatura muszą być odkryte.

-odcinki proste między złączami powinny być przysypane i zagęszczone ( próba może  odbyć się najwcześniej w 48 godz. od zasypania).

-maksymalna temperatura wodociągu 20C

-napełnianie wodociągu musi odbywać się powoli

-ciśnienie próby = 1.5 ciśnienia roboczego

-po zakończeniu próby ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany

-po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu wodociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla ustabilizowania.

3.2. KANALIZACJA SANITARNA

Zapotrzebowanie na zimną wodę :

| Ilość użytkowników | 2 |
| --- | --- |
| Q śr. D | 2 x35/1000= 0,07 m3/d |
| Q max d | 0,07x1.5 =0,105 m3/d |
| Q max h | 0,105 x 1.6/24= 0,007 m3/h |

Ilość ścieków  - w ilości poboru wody

Ścieki sanitarne od przyborów kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane będą do bezodpływowego szczelnego zbiornika ścieków zlokalizowanego na terenie inwestora

Przyjęto zbiornik ścieków betonowy typowy o pojemności 5,00m3. Pokrywa zbiornika o grubości 12cm – zabudowa w terenie zielonym. Zbiornik wyposażony w kominek włazowy dn600mm i pokrywę żeliwną..Lokalizacja zbiornika zgodnie z obowiązującymi WT.

Przyłącze kanalizacji wykonać z rur kielichowych PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnętrznej  o średnicy 160mm o jednorodnej strukturze i o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2.  Łączenie rur za pomocą uszczelki gumowej z rur kielichowych PCV-S łączonych z uszczelnieniem uszczelką gumową.

Zastosować spadki kanałów podane w części graficznej.

Uzbrojenie stanowić będzie studnia kanalizacyjna PCV d=425 przykryta włazem wg PN-EN 124 – klasy C250

Przyjęto wykopy wykonywać  ręcznie na odkład o ścianach pionowych z umocnieniem. Obudowa ścian winna być rozparta. Rury układać w wykopie suchym na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Rury przykryć obsypka z piasku o grubości 20 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie wykopów przy odpowiednim zagęszczeniu gruntu  wg PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01 uwzględniając wytyczne zawarte w instrukcji montażu rur PCV.

Całość robót ziemnych prowadzić  zgodnie z BN-83/8836-02 „ Roboty ziemne -wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”.

Szerokość wykopów liniowych dla kanałów z rur do 200  do 1.20 m. Kanały układać w górę tj od studzienki najniżej położonej. Jest to warunkiem prawidłowego wykonania połączeń i uzyskania wymaganej szczelności kanału. Odbiór techniczny kanałów wg PN-84/B-10735 „ przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze”.

4. UWAGI DLA WYKONAWCY I KOŃCOWE .

- Przyłącza  wykonane z PE oznakować taśma magnetyczną,

- całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II” , instrukcją montażową producenta rur i studzienek, normami i przepisami B.H.P.

- w razie konieczności podejmowania decyzji nie objętych niniejszym opracowaniem należy porozumieć się z projektantem wykonującym dokumentację.

5. PUNKTY TYCZENIA

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| WODA |  |  |
| W1 | 5808412.86 | 5480443.13 |
| W2 | 5808405.88 | 5480451.93 |
| W3 | 5808405.43 | 5480452.51 |
| W4 | 5808398.28 | 5480465.02 |
| W5 | 5808403.87 | 5480469.27 |
| KANALIZACJA SANITARNA |  |  |
| S1 | 5808403.73 | 5480473.07 |
| S2 | 5808401.61 | 5480475.93 |
| S3 | 5808395.86 | 5480484.12 |
| S4 | 5808394.42 | 5480486.04 |

Opracowała: mgr inż. Katarzyna Dekert