ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.STRONA TYTUŁOWA …………………………………………………………………………………………..str.1

II.ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ……………………………………………………………………...…….…str.2

III.OPIS TECHNICZNY  ……………………………………………………………………………….……  … str.3-8

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

3. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

3.1. Wewnętrzna instalacja wody

3.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

3.3. Instalacja ogrzewania

3.4. Instalacja klimatyzacji

3.5. Instalacja rekuperacji

4. UWAGI DLA WYKONAWCY I KOŃCOWE

IV.ZAŁACZNIKI ……………………………………………………………………………………………… …str.9-12

4.1.Zał. 1 Obliczenia OZC

V.CZĘŚĆ RYSUNKOWA:…………………………………………………………………………………….str. 13-18

| LP | Nazwa rysunku | skala | Nr rys | strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rzut parteru – instalacja wody | 1:50 | S1 | 13 |
| 2 | Rzut parteru – instalacja kanalizacji | 1:50 | S2 | 14 |
| 3 | Rzut parteru – instalacja ogrzewania klimatyzacji | 1:50 | S3 | 15 |
| 4 | Rzut parteru – instalacja rekuperacji | 1:50 | S4 | 16 |
| 5 | Rzut poddasza– instalacja rekuperacji | 1:50 | S5 | 17 |
| 6 | Przekrój – instalacja rekuperacji | 1:50 | S6 | 18 |

- OPIS   DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDOWA  BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTWA

Starków , działka nr 37/5 obręb 001 Starków  ,gmina Rzepin ,

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawą  opracowania są:

- zlecenie inwestora ,

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej

- projekt architektoniczno-budowlany ,

- normy i normatywy ,

- dane techniczne materiałów i DTR urządzeń  .

2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt techniczny budowy budynku administracyjnego – kancelaria leśnictwa

– część : wewnętrzne instalacje sanitarne.

Adres inwestycji: Drzecin , gmina Rzepin , dz. nr 37/5 obręb 001 Starków

Inwestorem jest :  Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Rzepin

ul. Puszczy Rzepińskiej 11, 69-110 Rzepin

Zakres opracowania obejmuje:

- wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej

- wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej

- instalację ogrzewania- grzejniki i folie elektryczne

- instalację klimatyzacji

- instalację rekuperacji

3. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

3.1 Wewnętrzna instalacja wody.

Zapotrzebowanie na zimną wodę :

| Ilość użytkowników-pracownicy | 2 |
| --- | --- |
| Ilość użytkowników- petenci | 10 |
| Q śr. D | 2x35+10x7/1000= 0,14 m3/d |
| Q max d | 0,14x1.5 =0,22 m3/d |
| Q max h qs | 0,22 x 1.6/24= 0,014 m3/h 0,55 l/s |

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polietylenowych w systemowych łączonych na złączki z pierścieniem pełnym. Rozprowadzenie instalacji w bruzdach posadzkowych ,  ściennych i w ścianach G-K.

Armatura odcinająca - zawory wodne grzybkowe i kulowe. Podejścia do armatury wykonać stosując złączki gwintowane. Dla uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmę teflonową. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

Nie można rur betonować na sztywno w ścianie lub posadzce. Dla kompensacji wydłużeń termicznych przewodów prowadzonych w bruzdach lub posadzce pozostawić wnęki wypełnione materiałem gąbczastym (np. wełną mineralną) - bruzdy osiatkować i otynkować lub zabetonować po przeprowadzeniu próby szczelności.

Przewody prowadzić w otulinach z pianki poliuretanowej (izolacja podtynkowa).

| Średnica wewnętrzna | Grubość izolacji |
| --- | --- |
| do 22mm | 20mm |
| od 22 do 35mm | 30mm |

Woda zimna izolacja o grubości 9 mm – zapobieganie roszeniu.

Próbę szczelności wykonać wg instrukcji producenta. Pracownicy wykonujący instalację z w/w materiałów powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych prac.

Armatura :

BUn 	- bateria umywalkowa dla z przedłużona dźwignią dla osób NP- jednouchwytowa jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojąca z zaworami odcinającymi kątowymi. Materiał: mosiądz , uchwyt niklowany, element sterujący: głowica ceramiczna. Przepływ wody min. 8l/min/ ciśnienie robocze 3bary.  Gwarancja min. 5 lat na szczelność baterii i  bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych. Klasa głośności I wg ISO 3822

BZ	- bateria zlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojąca z zaworami odcinającymi kątowymi. Materiał: mosiądz , uchwyt niklowany, element sterujący: głowica ceramiczna Ø40. Przepływ wody min. 14l/min/ ciśnienie robocze 3atm.  Klasa głośności I wg ISO 3822. Gwarancja min. 5 lat na szczelność baterii i  bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych.

BN 	- bateria natryskowa- dwuchwytowa termostatyczna ścienna z wężem natryskowym i drążkiem prysznicowym mocowanym do ściany. Przepływ wody min. 20l/min/ ciśnienie robocze 2bary. Materiał: głowica ceramiczna ½”, korpus z chromowanego mosiądzu. Wbudowane zawory zwrotne. Klasa głośności I wg ISO 3822. Gwarancja min. 5 lat na szczelność baterii i  bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych

PŁ - zawór spustowy do spłuczki ustępowej ( spłuczka zbiornikowa zabudowana)

ZZŁ – zawór czerpalny ze złączka do węża dn15 – ogrodowy z zabezpieczeniem przed zamarzaniem niklowany

Zaprojektowano wiszący elektryczny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 50l i grzałce o mocy 2,0kW. Podgrzewacz fabrycznie wyposażony w zawór bezpieczeństwa oraz termostatyczny zawór mieszający.

3.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Pion, półpiony oraz podejścia kanalizacyjne wykonać z rur kielichowych PCV łączonych z uszczelnieniem uszczelką gumową. Przewody odpływowe i poziomy prowadzone pod posadzką wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV klasy N przeznaczonych do kanalizacji zewnętrznej. Zastosować spadki kanałów podane w części graficznej.

Odpowietrzenie pionu K1 wyprowadzić nad dach ( minimalna odległość od okien 4,0m)- wywiewka systemowa PCV160. Pion zakończyć wywietrzakiem dachowym. Pion wyposażyć w trójnik rewizyjny. Przy obudowywaniu pionu należy pozostawić dostęp do rewizji. Półpiony pK1 i pK2 zakończyć zaworami napowietrzającymi dn50

Przejścia przez ściany fundamentowe wykonać w rurach osłonowych.

Odpływ skroplin z centrali rekuperacyjnej i klimatyzatora do kanalizacji rurą PEde32 lub PP de32. Włączenie poprzez syfon skroplin z zamknięciem powietrznym.

Przybory kanalizacyjne :

- umywalka  dla osób NP. - prostokątna, z syfonem chromowanym z otworem na baterie i przelewem . z płaskim dnem i specjalnie wyprofilowaną krawędzią czołową o wymiarach 60x46cm, mocowana na śrubach do ściany i wyposażona w syfon podtynkowy i sitko odpływowe. ( min. 5 lat gwarancji) .

- miska ustępowa wisząca prostokątna np. 36x70cm, w komplecie z deską sedesową antybakteryjną wolnoopadającą z tworzywa duroplast . Deska sedesowa dla osób NP - ze wzmocnionymi metalowymi zawiasami przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. ( min. 5 lat gwarancji) .

- stelaż podtynkowy do miski WC, z funkcją spłukiwania 6/3 l.

- przyciski spłukujące w kolorze srebrny mat

- zlewozmywak  ze stali nierdzewnej 1 komorowy z ociekaczem, ( min. 5 lat gwarancji) .

- natrysk formowany w posadzce pomieszczenia i wykończony terakotą. w posadzce -  wpust posadzkowy z syfonem dn100. Średnica wpustu 150mm, odpływ pionowy d=110.  Kratka wpustu natryskowego ze stali nierdzewnej.

- Wpust piwniczny żeliwny z syfonem dn100 –pomieszczenie gospodarcze. Kratka wpustu ze stali nierdzewnej.

Elementy wyposażenia łazienki dla osoby niepełnosprawnej:

Łazienka dla osoby niepełnosprawnej wyposażona w pochwyty,  poręcze  itp. wg architektury

Urządzenia w łazience typu  umywalka, miska WC, natrysk – dostosowane dla osób NP.- wg w/w opisów

Umywalki dla niepełnosprawnych powinny zapewniać użytkownikom wózków inwalidzkich optymalną ilość miejsca na nogi. Umywalka musi być tak zamontowana, aby jej dolna część znajdowała się powyżej kolan osoby siedzącej na wózku. Minimalna wysokość to ok. 67 cm. Blat umywalki zlokalizowany musi być na wysokości około 80 cm.

3.3. Wewnętrzna instalacja ogrzewania.

Budynek usytuowany jest w I strefie klimatycznej tz = -16°C. Obliczenia strat ciepła przeprowadzono wg programu OZC wg normy PE EN 12831.

Qc.o. – 3832W

Zaprojektowano :

- grzejniki elektryczne wiszące ścienne panelowe o stopniu ochrony  minimum IP24   o mocy 250W o wymiarach 425x400x90mm i   o mocy 500W o wymiarach 525x400x90mm ( pomieszczenia gospodarcze i socjalne) Obudowa grzejników stalowa w kolorze białym posiada ukryte wyloty powietrza z tyłu. Urządzenia przystosowane są do montażu ściennego. Zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym posada funkcję „Eco-Start” decydującą o czasie załączenia grzejnika w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym. Moce grzejników podano na rysunkach.

- grzejnik elektryczny łazienkowy  - drabinkowy o stopniu ochrony  minimum IP24   o mocy 1000W i o wymiarach ok.550 x 1780 mm.

- w poczekalni zaprojektowano montaż podłogowej folii grzewczej w podczerwieni  o mocy 400W/m2 klasy IP41  . Przyjęto 1,50m2 folii. Sterowanie programowalnym dwuczujnikowym regulatorem .

Ogrzewanie pomieszczeń biurowych – za pomocą klimatyzatorów z funkcja grzania.

Zasilanie grzejników , folii grzewczych i klimatyzatorów w części branży  elektrycznej projektu

3.4. Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniu biurowym przyjęto montaż klimatyzatora ściennego z funkcją grzania i chłodzenia.

Przyjęto zestaw typu Split składający się z 1 jednostki wewnętrznej i 1 jednostki zewnętrznej .Jednostka wewnętrzna- montaż na ścianie  nad oknem, jednostka zewnętrzna – montaż na ścianie zewnętrznej budynku.

Instalację  gazu R32 freonową wykonać z rur miedzianych spawanych( lut twardy) i doprowadzić do jednostki zewnętrznej zlokalizowanej na zewnątrz budynku. Instalację prowadzić w bruzdach izolacji ścian . Max odległość jednostki zewnętrznej od wewnętrznej – 10m

Rekomendowany dolny zakres pracy w trybie chłodzenia wynosi -15oC, a w trybie grzania do -20 oC. Rekomendowany górny zakres pracy w trybie chłodzenia wynosi 46oC, a w trybie grzania do 24oC.

Agregaty są wyposażone w wentylatory z poziomym wyrzutem umożliwiające swobodny przepływ powietrza. Jednostka zewnętrzna posiada certyfikat EUROVENT potwierdzający efektywność energetyczną oraz parametry proponowanych urządzeń.

Urządzenia posiadają atest higieniczny PZH do stosowania w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej, usługowych.

Przyjęto zestaw klimatyzatora  – 1 jednostka wewnętrzna + 1 jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna :

- wydajność chłodnicza 2.6 kW

- wydajność grzewcza 3,3 kW

- nominalny pobór prądu w trybie chłodzenia 0,18/0,88/1,20 kW

- nominalny pobór  prądu w trybie grzania 0,15/0,88/1,35 kW

- współczynnik EER nie mniejszy niż 4.06 W/W

- współczynnik COP nie mniejszy niż 4.10 W/W

- wydajność wentylatora nie mniejsza niż 7,00 m3/min

- poziom nominalnego ciśnienia akustycznego nie większy niż 46 dB(A) mierzone według normy ISO 3741

- poziom mocy akustycznej nie większy niż 59 dB(A) mierzone według normy ISO 3741

- wymiary jednostki zewnętrznej nie większe niż 790 x 548 x 285  (WxHxD)

- waga netto urządzenia nie większa niż 32.5 kg

- zasilanie 1Φ, 2, 220–240 V, 50 Hz

- maksymalny pobór prądu 6,0 A

- ilość czynnika chłodniczego R32 nie większa niż 0.98 kg

Jednostka wewnętrzna :

- wydajność chłodnicza 2.6 kW

- wydajność grzewcza 3,3 kW

- nominalny pobór mocy w trybie chłodzenia 27.0 W

- nominalny pobór mocy w trybie grzania 27.0 W

- czterostopniowa regulacja prędkości przepływu powietrza

- wydatek powietrza na biegu turbo/najwyższym/ średnim/ najniższym nie mniejszym niż 10,3/8,4/7,0 m3/min

- poziom ciśnienia akustycznego na biegu najwyższym/ cichym nie większy niż 36/30/24/21 dB(A) mierzone według normy ISO 3741 (komora bezechowa, wysokość punktu pomiarowego 1,5 m pod urządzeniem, tło akustyczne 0 dB = 20 µPa)

- poziom mocy akustycznej nie większy niż 56dB(A) mierzone według normy  ISO 3741 (komora bezechowa, odległość 1,5 m od punktu pomiarowego, tło akustyczne 0 dB = 20 µPa, referencyjny poziom mocy: 1 pW)

- waga urządzenia nie większa niż 9.1 kg

- wymiary jednostki nie większe niż 820 x 299 x 215 mm

Emitowany hałas

Głośność jednostki wewnętrznej – ciśnienie akustyczne 36/30/24/21dB , głośność jednostki zewnętrznej (chłodzenie/ogrzewanie) ciśnienie akustyczne 46/47dB.

Jednostka zewnętrzna montowana będzie w odległości 4,6 m od granicy działki .

Głośność na granicy działki 28dB

Żadne z w/w urządzeń nie emituje dźwięku przekraczającego normy , a  poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowi zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwia im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach.

- Rurociągi freonowe i czynnik chłodniczy

Instalację freonową należy wykonać z rur miedzianych chłodniczych, fabrycznie oczyszczonych i osuszonych, zaślepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem. Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (zgodnie z normą PN-EN 12735-1:2016-08E) nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 42 bary.

Łączenia odcinków rur wykonać za pomocą kształtek mufowych Instalację należy lutować w osłonie azotu (zgodnie z normą PN-EN 1044), pod ciśnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu uniknięcia powstania zgorzeli w instalacji.

Bezpośrednie podłączenia do klimatyzatora i agregatu wykonywać za pomocą połączeń kielichowych i fabrycznych nakrętek tłoczonych do rur chłodniczych.

Rurociągi montować należy z zachowanie naturalnej kompensacji.

Czynnikiem roboczym systemu split będącym nośnikiem energii jest czynnik R32. Graniczne stężenie czynnika chłodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z  PN-EN 378) nie powinno przekraczać 0,307 kg/m3.

- Izolacja termiczna przewodów chłodniczych

Po wykonaniu próby szczelności i usunięciu wszelkich usterek, rurociągi chłodnicze zaizolować termicznie. Jako izolację stosować otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie, spełniające warunki normy PN-85/B-02421. Rurociągi freonowe prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją kauczukową. Minimalna wartość współczynnika przewodzenia ciepła lambda izolacji przewodów chłodniczych powinna wynosić 0,043 W/mK. Wszystkie połącznia izolacji termicznej muszą być klejone, dla uzyskania ciągłości instalacji. Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w przejściach przez ściany i stropy.

- Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnętrznych będą odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatorów przewodami skroplin Ø20 z rur PP łączonych przez klejenie Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podłączenia kanalizacji. Podłączanie do rury pionu instalacji kanalizacyjnej wykonać z wykorzystaniem syfonu rozbieralnego

3.5. Instalacja rekuperacji

| nr pom. | typ pom. | nawiew | wywiew | pow | wys | kubatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/h | m3/h | m2 | m | m3 |
| 1 | przedsionek |  |  | 3,37 | 2,8 | 9,44 |
| 2 | pom. gosp. |  | 20 | 4,45 | 2,8 | 12,46 |
| 3 | łazienka |  | 50 | 5,17 | 2,8 | 14,48 |
| 4 | poczekalnia | 40 |  | 6,05 | 2,8 | 16,94 |
| 5 | biuro | 80 |  | 18,3 | 2,8 | 51,24 |
| 6 | pom. socj. |  | 50 | 4,06 | 2,8 | 11,37 |
| razem |  | 120 | 120 | 41,4 |  | 115,92 |
|  |  |  |  |  | 0,7 | 81,14 |

Wymagana przepustowość centrali rekuperacyjnej – min. obl. 120m3/h

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne – 130Pa

Na potrzeby wentylacji zaprojektowano centralę  nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Centrala wyposażona jest w obrotowy wymiennik ciepła  i w panel sterowania. Włączanie centrali ręczne. Centrala zamontowana  będzie w pomieszczeniu gospodarczym.

Dla budynku przyjęto rekuperator   o parametrach:

- typ – podwieszana

- Typ wymiennika : wymiennik obrotowy , kondensacyjny

- Wydajność max N=250m3/h; W=250m3/h;

- Wymagany przepływ – 120m3/h

- Wymagane ciśnienie dyspozycyjne – 130Pa

- Minimalna sprawność temperaturowa odzysku ciepła zgodnie z PN-EN 308 – 80%

- Nagrzewnica elektryczna 0,23/1,0kW/6,7C

- Masa 42kg;

- 230V; 6A.

- Eurowent; ErP 2018.

- Poziom mocy akustycznej – 48dB

- Poziom ciśnienia akustycznego (3m) – 37dB

- Wymiary jednostki : 602×310×842mm

Możliwość programowego ustawienia tygodniowego harmonogramu pracy urządzenia uwzględniającego obniżenie wydajności wentylacji poza godzinami przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniach wykonać systemowymi kanałami- klasy szczelności B -przewody okrągłe Spiro z blachy ocynkowanej wykonane metoda walcowania i tłoczenia . Zastosowane przy budowie instalacji wentylacji kształtki i łączniki z blachy ocynkowanej wykonane metodą walcowania i tłoczenia . Kształtki i łączniki systemu Spiro mają fabrycznie zamontowane podwójne uszczelnienie z gumy EPDM , które zapewnia mocne i trwałe połączenia , nie wymagające dodatkowych uszczelnień .

Przyjęto kanały o przekroju okrągłym 160, 125 i 100mm.

Do podwieszania kanałów należy zastosować wieszaki z przekładkami amortyzacyjnymi .

Jako elementy nawiewne zaprojektowano nawiewniki zamontowane w suficie (anemostaty nawiewne) dn100. Nawiewniki wyposażone są w skrzynki rozprężne z izolacją akustyczną i przepustnice regulacyjne. Podłączenia kanał-nawiewnik wykonane będą poprzez przewody elastyczne izolowane akustycznie.

Powietrze z pomieszczeń usuwane jest kratkami i anemostatami wyciągowymi sufitowymi dn100 . Wyposażenie i sposób podłączenia elementów wyciągowych analogiczny jak dla nawiewników.

Kanały prowadzone pod stropem parteru oraz na poddaszu nieużytkowym..

Na wyjściach z centrali nawiewno-wywiewnej zamontowane będą tłumiki szumu o długości 90cm.

Nawiew poprzez czerpnię ścienną dn160, wywiew powietrza poprzez wyrzutnię ścienną dn125.

Elementy nawiewne i wywiewne z kanałem łączyć przewodem elastycznym, wykonanym z materiałów trudno zapalnych, posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach ogrzewanych zaizolować izolacją z wełny mineralnej o grubości 25mm.

Przewody wentylacyjne na nieocieplonym poddaszu nieużytkowym zaizolować izolacją kauczuku o grubości 1,9mm i matami z wełny mineralnej o grubości 50mm.

Przewidziano możliwość okresowej zmiany wydajności wentylacji w pomieszczeniach poprzez ustawienie harmonogramu pracy w sterowniku jednostki wentylacyjnej.

W instalacji wentylacyjnej zastosowano urządzenia zapewniające nieprzekraczanie dopuszczalnych hałasów ich pracy w obiekcie i w jego otoczeniu.

Drzwi pomiędzy pomieszczeniami powinny mieć otwory (łazienka) lub podcięcie min. 1,5 cm

4. UWAGI DLA WYKONAWCY I KOŃCOWE.

1. Całość robót należy przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót instalacyjno-montażowych" cz.II. oraz obowiązującymi  przepisami  B.H.P. i p.-poż.

2. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych.

3. Przejścia przez ściany zewnętrzne i sufit wykonać jako szczelne – zapewniające wymaganą szczelność budynku

- Uszczelnieniu podlegają wszystkie otwory w przegrodach zewnętrznych powstałe w wyniku prowadzenia instalacji  sanitarnych i wentylacji mechanicznej,

- Uszkodzenia warstwy parpoizolacyjnej powstałe w wyniku przejść instalacyjnych należy skleić. Pasma folii  skleić ze sobą i dodatkowo zakleić przebite fragmenty taśmą.

- Instalacje wentylacji mechanicznej – przejścia kanałów wentylacyjnych przez folię paroizolacyjną uszczelnić za pomocą uszczelniających kołnierzy systemowych.

- do uszczelnienia przejść powinny być wykorzystane odpowiednie materiały :

- specjalistyczne kołnierze  ( do przebicia przegród o stosunkowo dużych średnicach  - np. wentylacja),

- taśmy akrylowe, butylowo – kauczukowe,

- trwale plastyczne masy uszczelniające,

Opracowała:

mgr inż. Katarzyna Dekert