OPIS TECHNICZNY

INWENTARYZACJI BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OSIELSKU PRZY UL. SZOSA GDAŃSKA 57 W OSIELSKU, DZ. 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, obręb 0010 Osielsko

- Dane ogólne

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Osielsku będącego w trakcie realizacji. Niniejsze opracowanie obejmuje prace wykonane w zakresie branży sanitarnej.

  - Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- dokumentacja projektowa,

- wizja lokalna.

- Stan istniejący – analiza zaawansowania wykonanych prac wraz z uwagami

| Element budynku | Stan istniejący – roboty wykonane | Uwagi | Dokumentacja fotograficzna |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja wodociągowa | Wykonano włączenie się do istniejącego przyłącza wodociągowego. Wykonano główne rozprowadzenia instalacji zimnej i ciepłej wody w przestrzeni posadzki oraz podejścia do urządzeń w bruzdach w ścianach. Podejścia do urządzeń zostały wykonane, natomiast nie zostały wyposażone w zaworki odcinające. Baterie do urządzeń zostały zamontowane, lecz nie podłączone. Do montażu pozostają komory gospodarcze wraz z bateriami (urządzenia są na budowie) oraz przepływowe podgrzewacze wody (do dostarczenia). Należy wykonać próbę szczelności instalacji oraz płukanie i chlorowanie instalacji. Należy wykonać bakteriologiczne badanie wody. |  |  |
| Instalacja kanalizacji sanitarnej | W obiekcie wykonano kanalizację sanitarną podposadzkową oraz podejścia do urządzeń. Zamontowane zostały umywalki, miski ustępowe wraz ze stelażami i przyciskami, pisuar (piętro). Do zamontowania pozostało: - deski sedesowe - pisuar (parter) - trzy zlewozmywaki dwukomorowe z baterią - dwie komory gospodarcze z baterią - uchwyty dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej Po zakończeniu robót montażowych należy wszystkie elementy sprawdzić. | Na obiekcie znajdują się: - komory gospodarcze wraz z bateriami; - pisuar (bez zaworu spustowego) - deski sedesowe Resztę brakujących elementów należy dostarczyć. |  |
| Instalacja centralnego ogrzewania | W projekcie przewidziano instalację mieszaną – w dużej Sali ogrzewania podłogowe, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki, natomiast w trakcie realizacji w całym budynku wykonano instalację centralnego ogrzewania podłogowego. Zamontowano szafki rozdzielaczowe wraz z podłączeniem wszystkich pętli do rozdzielaczy. Rozdzielacze należy uzbroić w siłowniki oraz odpowiednią automatykę. W pomieszczeniach należy zamontować sterowniki pomieszczeniowe. Należy wykonać próbę szczelności instalacji, odpowietrzyć i wyregulować. |  |  |
| Instalacja ciepła technologicznego | Wykonano instalację c.t. od pomieszczenia technicznego, w którym znajduję się podwęzeł ciepła do przejścia przez dach. Do wykonania pozostaje instalacja c.t. na dachu wraz z podłączeniem zestawów pompowych przy centralach oraz podłączenie zestawów do przyłączy w centralach. Na dachu należy wykonać izolację termiczną oraz płaszcz ochronny z blachy aluminiowej. W podwęźle ciepła do podłączenia pozostaje armatura za wymiennikiem ciepła obsługująca instalację ciepła technologicznego. Należy wykonać płukanie instalacji, próbę szczelności oraz regulację instalacji. |  |  |
| Instalacja klimatyzacji | Zamontowano wszystkie urządzenia wewnętrzne zgodnie z projektem oraz dwa agregaty freonowe na dachu. Należy sprawdzić poprawność podłączenia urządzeń, próbę szczelności, a także sprawdzić poprawność uzupełnienia instalacji w czynnik chłodniczy zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń. |  |  |
| Instalacja wentylacji mechanicznej | Układ NW1 – instalacja obsługująca pomieszczenia biurowe na parterze i piętrze budynku. Instalacja wykonana w zakresie montażu kanałów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym. W pomieszczeniach brak zamontowanych nawiewników. Wykonane zostało przebicie przez dach budynku. Do wykonania pozostały kanały nawiewno-wywiewne do centrali wentylacyjnej wraz z izolacją termiczną oraz płaszczem z blachy. Centrala wentylacyjna prod. VTS została zamontowana na konstrukcji wsporczej na dachu. Do wykonania pozostają kanały czerpny i wyrzutowy zakończone czerpnią i wyrzutnią na kanale. Do sprawdzenia szczelność i drożność kanałów. Na koniec wykonać rozruch, regulację i pomiary instalacji. Układ NW2 – instalacja obsługująca duża salę na parterze budynku. Wykonano instalację nawiewną w zakresie od elementów końcowych (kratek wentylacyjnych) do ściany na poddaszu nieużytkowym. Należy wykonać przejście przez dach/ścianę zewnętrzną oraz doprowadzić kanały do centrali wentylacyjnej. Instalacja wyciągowa została rozpoczęta na poddaszu, natomiast należy ją dokończyć w zakresie doprowadzenia do kratek wyciągowych, a także przebicia przez dach/ścianę zewnętrzną oraz doprowadzić kanał wyciągowy do centrali wentylacyjnej. Układ NW2 nie posiada zamontowanego żadnego elementu białego montażu. Centralę wentylacyjną prod. VTS zamontowano na konstrukcji wsporczej na dachu budynku. Należy wykonać kanały czerpny i wyrzutowy zakończone czerpnią i wyrzutnią na kanale. Do sprawdzenia szczelność i drożność kanałów. Na koniec wykonać rozruch, regulację i pomiary instalacji. Obie centrale wentylacyjne nie posiadają automatyki sterującej. Kompleksową automatykę należy dostarczyć, zamontować, uruchomić i sprawdzić. Układy wyciągowe z pomieszczeń sanitarnych posiadają instalację wentylacji wyciągowej opartej na wentylatorach kanałowych. Wentylatory koniecznie należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić. Instalacja jest wyprowadzona ponad dach budynku, natomiast należy ją zakończyć elementami wyrzutowymi. |  |  |
| Węzeł ciepła | W budynku zamontowano podwęzeł ciepła zasilany z budynku Urzędu Gminy. Układ wyposażony jest w rozdzielacz z trzema obiegami grzewczymi. Obiegi 1 i 2 obsługujące ogrzewanie podłogowe oraz obieg 3 obsługujący ciepło technologiczne do central wentylacyjnych. Podwęzeł posiada również wymiennik ciepła woda/glikol obsługujący c.t. Armaturę za wymiennikiem ciepła należy połączyć. Węzeł posiada pompy obiegowe, zawory trójdrogowe z siłownikami, armaturę zaworową oraz termomanometry. Należy wykonać automatykę sterującą węzłem ciepła. Po stronie glikolowej należy zamontować armaturę zabezpieczającą. Po zakończeniu prac montażowych węzeł należy odpowiednio sprawdzić i wyregulować. |  |  |