OPIS TECHNICZNY

INWENTARYZACJI BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OSIELSKU PRZY UL. SZOSA GDAŃSKA 57 W OSIELSKU, DZ. 25/9, 24/58, 25/3, 26/3, obręb 0010 Osielsko

- Dane ogólne

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Osielsku będącego w trakcie realizacji.

  - Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- dokumentacja projektowa,

- wizja lokalna.

- Stan istniejący – branża elektryczna

Stan zaawansowania prac budowlanych nie pozwana na weryfikację ułożenia okablowania pod tynkami.

Wizualnie wiele elementów instalacji jest wykończone, ale dopiero uruchomienie pokaże pełen zakres prac do wykonania. Na etapie wizualnej weryfikacji nie jesteśmy w stanie zweryfikować połączeń wykonanych dla urządzeń.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono nieprawidłowości w podłączeniu urządzeń dla instalacji :

2.1.  SSWiN.

Zasilanie centrali nie podłączone, elementy typu czujki ruchu zamontowane zgodnie z dokumentacją . Konieczna jest weryfikacja podłączenia urządzeń jeśli nie zostaną odnalezione przez centralę podczas uruchomienia.  Nie przeprowadzono uruchomienia testowego instalacji.

2.2. SSP.

Wykonano testy podłączenia linii dla urządzeń systemów SSP. Stwierdzono błędy w podłączeniu na linii 1 oraz błędy na podłączeniu linii 2.

Linia 1 pokazuje elementy niezgodnie z dokumentacją, dodatkowo po kolejnych testach pokazuje przerwę na linii.

Linia 2 pokazuje przerwę na linii.

Bez bardziej precyzyjnej diagnostyki nie można wskazać miejsca uszkodzenia linii.

Centrala SSP uruchamia się, ale zgłasza błędy na linii 1 oraz na linii 2. Inwestor nie posiada kodów do centrali, z tego powodu nie można sprawdzić konfiguracji urządzenia. Konieczne będzie zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych i zaprogramowanie centrali od podstaw.

Centrala posiada  moduły nie podłączone. Linia sygnalizatorów nie została sprawdzona ze względu na błędy.

Centrala nie została połączona z systemem klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych.

2.3. PV

Moduły fotowoltaiczne nie podają napięcia do falownika. Rozdzielnia z zabezpieczeniami AC i DC jest nie obszyta. Instalacja fotowoltaiczna nie została podłączona do sieci za. Konieczna jest weryfikacja połączeń na dachu, konieczna jest konfiguracja urządzeń fotowoltaiki. Brak konfiguracji i podłączenia optymalizatorów TIGO. Brak podłączenia komunikacyjnego między falownikiem a miernikiem energii. Brak routera wifi  do komunikacji dla urządzeń.

2.4. instalacji elektrycznych

Błędy w podłączeniu instalacji PWP. Po podaniu zasilania na obwód przycisków PWP wyłącznik główny rozłącza zasilanie budynku, konieczna jest weryfikacja sposobu podłączenia przycisków PWP. Rozdzielnie elektryczne wymagają weryfikacji podłączenia. Opisy rozdzielni nie pokrywają się z założeniami z dokumentacji.

Konieczne jest wykonanie pomiarów instalacji celem ustalenia poprawności działania instalacji.

Do wykonania jest instalacja dla oświetlania DALI. Aktualna instalacja nie pozwoli na uruchomienie instalacji i zaprogramowanie opraw. Brak urządzeń sterujących, routerów, włączników, paneli sterujących dla systemu.

W pomieszczeniu sali głównej nie ma żadnej oprawy która została zaprojektowana.

Inwestor zrezygnował z niektórych punktów oświetlenia, konieczna weryfikacja.

Brak wypustów zasilań dla central wentylacyjnych na dachu budynku.

Instalacja odgromowa nie posiada połączeń między uziomem wykonanym dookoła budynku, brak puszek złączy kontrolnych i połączeń krzyżowych między zwodami pionowymi a uziomem.

2.5. instalacji teletechnicznych.

Brak wyposażenia szafy RACK.

Do zarobienia są wszystkie obwody gniazd LAN,

Należy uzupełnić punkt dystrybucyjny o przełącznicę światłowodową, patchpanele, urządzenia aktywne takie jak switche, centrala telefoniczna, UPS.

2.6. instalacja nagłośnienia.

Na sali głównej zamiast 8 wypustów pod kolumny głośnikowe wykonane są tylko 4 (rezygnacja ze strony inwestora, do weryfikacji)

Punkt dystrybucyjny dla nagłośnienia nie posiada wyposażenia aktywnego. Brak miksera, wzmacniacza,  wzmacniaczy mikrofonowych.

2.7. instalacji oddymiania.

Instalacja oddymiania działa z przycisku przewietrzania. Klapy oddymiające działają prawidłowo. Ze względu na zablokowane drzwi wejściowe nie można było sprawdzić siłowników drzwi wejściowych.

Centrala oddymiania nie zgłasza błędów.

Centrala oddymiania połączona jest z centralą SSP, jednak ze względu na brak możliwości uruchomienia centrali SSP nie można sprawdzić poprawności działania korelacji między systemami.