SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

BRANŻA  ELEKTRYCZNA i  TELETECHNICZNA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie :

Budowa  budynku administracyjno – biurowego i budynku techniczno garażowego 	wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz parkingiem                                                   	działki nr ewidencyjny 5866/1 i 417/22 obręb 261207_ 4.0001, jednostka  ew. 261207_4 	Staszów -miasto

Opracował: inż Janusz Waldon

S 01.01.00       INFORMACJE  WYMAGANIA  OGÓLNE

S 01.02 00	ZASILANIE I OBIEKTY ZEWNĘTRZNE

S 01.03.00       BUDOWA ROZDZIELNICA  RG ,TABLICE FUNKCYJNE

S 01.04.00        INSTALACJE  OŚWIETLENIOWE

S 01.05.00       INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH I WENTYLACJI

S 01.06.00      INSTALACJE OCHRONNE

S 01.07.00      INSTALACJA   FOTOWOLTAICZNA

S 01.08.00      INSTALACJE  TELETECHNICZNE

S 01.09.00     UWAGI KOŃCOWE

Oznaczenia wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )

4531 5100-9    Instalacyjne roboty elektryczne

4531 0000-3    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4531 1100-1    Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

4531 2311-0    Roboty w zakresie oświetlenia

4531 4000-1    Roboty w zakresie sprzętu telekomunikacyjnego

S 01.01.00 INFORMACJE I WYMAGANIA OGÓLNE

1.Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne 	dotyczące wykonania i odbioru; 								Budowa  budynku administracyjno – biurowego i budynku techniczno garażowego 	wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz parkingiem działki nr ewidencyjny 5866/1 i 	417/22 obręb 261207_ 4.0001, jednostka  ew. 261207_4 Staszów -miasto

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i 	kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 	rozliczaniu robót wymienionych w pkt.1.1

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu robót budowlanych 	realizowanych ze środków pozabudżetowych.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robot 	objętych specyfikacjami technicznymi

1.4 Podstawowe określenia

Ilekroć w SST jest mowa o obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: Budowa  	budynku administracyjno – biurowego i budynku techniczno garażowego 	wraz z 	niezbędnymi urządzeniami oraz parkingiem -Staszów – miasto.

określenia zawarte w niniejszej SST zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  	Budowlane -tekst jednolity Dz.U. Z 2003r. Nr 207 poz. 2016. z późniejszymi zmianami.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za ich zgodność z 	dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy o wykonanie zadania 	przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami 	prawnymi i administracyjnymi.

Przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 	komplety SST.

2.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis,część graficzną,obliczenia i 	dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

2.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST ,dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 	załączniki do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym w nich są 	obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 	kontraktowych a o ich wykryciu winien być powiadomiony Inspektor nadzoru który dokona 	odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 	zgodne z dokumentacja projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej 	i SST będą uważane za wartości docelowe z uwzględnieniem odchylenia w ramach 	określonego przedziału tolerancji. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane 	roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 	niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a 	elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia zabezpieczające jak : ogrodzenie,oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców itp.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że został włączony w cenę umowną.

2.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywanych prac

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować zasady ochrony środowiska w czasie trwania kontraktu.

2.6 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – zapewnienia i utrzymania w gotowości sprzętu przeciwpożarowego .

Materiały łatwopalne będą składowane zgodnie z odpowiednimi przepisami p-poż.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy.

2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem.

W czasie wykonywania prac podziemnych Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia podziemnych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i właścicieli podziemnego uzbrojenia.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na i pod powierzchnią ziemi wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał  prac w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia .

Wykonawca zapewni personelowi odpowiednią odzież ochronną oraz niezbędny do wykonania prac sprawny sprzęt mechaniczny.

Uznaje się że wszelkie koszty związane z bhp nie podlegają dodatkowej zapłacie.

2.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są związane  z robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów podczas prowadzenia robót.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. W sprawie bezpieczeństwa i 	higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych.

3. Materiały

3.1 Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczące zamawiania i zakupu

materiałów i urządzeń zabudowywanych w budynku.

Inspektor nadzoru winien otrzymywać cyklicznie aprobaty techniczne zabudowywanych materiałów i urządzeń. Materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i certyfikatami technicznymi jakości wyrobu.

3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed uszkodzeniem i zabrudzeniem zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.

3.3.Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt winien być zgodny z ofertą

Wykonawcy pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub programie

organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt winien być sprawny

technicznie i potwierdzony dopuszczeniem do wykonywania danego typu robót.

5. Transport

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie środków transportu które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów i

urządzeń.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowania programu zapewnienia jakości

wykonanych prac do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania w tym terminy rozpoczęcia zakończenia i sposobu wykonania

robót

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespołów roboczych  wraz z kwalifikacjami  personelu

- system proponowanej kontroli jakości

- wyposażenie w sprzęt i aparaturę pomiarową

- sposób gromadzenia danych pomiarowych

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm albo inne procedury

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wyniki  pomiarów elektrycznych po

sporządzeniu  raportów przedstawione zostaną Inspektorowi nadzoru.

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli. Z chwilą stwierdzenia niewiarygodności jakości wykonanych

oględzin lub pomiarów Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu

laboratorium badań niezgodnych parametrów materiałów i urządzeń. Koszty badań

zlecone przez Inspektora nadzoru pokryje Wykonawca o ile okażą się niezgodne z 		  danymi przedstawionymi przez Wykonawcę.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały i urządzenia posiadające znak

bezpieczeństwa oraz jakość określoną Polskimi Normami  znajdującymi się  w wykazie

wyrobów .

Jakiekolwiek materiały lub urządzenia nie spełniające w/w wymagań będą odrzucone.

7. Dokumenty budowy

7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na

kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą przebiegu

robót zgodnie z cytowanym wyżej przepisem.

7.2 Książka obmiarów

Książka obmiarów robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego

postępu każdego z elementów prac. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w

jednostkach przyjętych w kosztorysie .

7.3 Dokumenty budowy

- pozwolenie na budowę

- protokóły przekazania placu budowy

- umowy cywilno prawne

- protokóły odbioru robót

- protokóły narad i ustaleń

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wszelkie dokumenty budowy dostępne są do wglądu dla Inspektora nadzoru oraz

Zamawiającego

8. Obmiar robót

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót. Obmiaru dokonuje

Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru po uprzednim powiadomieniu w terminie min.

3 dni. Wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz

Wykonawcy lub w innym okresie zawartym w umowie.

9. Odbiór robót

9.1Rodzaje odbioru robót

- odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

9.2 Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonanych prac oraz ilości zgodnie z jednostkami przyjętymi w kosztorysie ofertowym.

Jakość oraz ilość wykonanych prac ocenia Inspektor nadzoru sporządzając protokół który 	 stanowić będzie załącznik do protokółu odbioru końcowego.

9.3 Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości wykonanych prac. Odbioru częściowego robót

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad odbioru

końcowego. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do

zakresu i jakości robót. Zakończenie robót zgłasza Wykonawca poprzez wpis do dziennika

budowy. Odbiór ostateczny dokonuje komisja przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego

po przedstawieniu przez Wykonawcę stosownych dokumentów.( wspomnianych wcześniej)

9.5 Odbiór pogwarancyjny                                                                                                                       	Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

które ujawnią sie w okresie gwarancji. Procedura jak w pkt . 9.4

10. Podstawa płatności

10.1 Ustalenia ogólne

Podstawę do zapłaty na rzecz Wykonawcy stanowi protokół odbioru końcowego a warunki

płatności zawarte są w umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego

Budowa  budynku administracyjno – biurowego i budynku techniczno 	garażowego wraz z niezbędnymi urządzeniami oraz parkingiem

S 01.02.00 BUDOWA  ZASILANIA OBIEKTU ORAZ URZĄDZENIA  NA ZEWNĄTRZ 	BUDYNKU                                        CPV  45311100-1

Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu wykonane zostanie w oparciu o wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 	Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów warunki przyłączenia do sieci 	dystrybucyjnej o napięciu znamionowym Un 0,4 kV. Pismo nr 24-F3 /S / 02778 z dnia 	21.11.2024 r. Rozgraniczenie własności sieci nastąpi na listwie zaciskowej złącza 	kablowo pomiarowego za układem pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy.  		Wykonanie przez dostawcę energii elektrycznej.

Linia zasilająca złącze kablowe pracuje w układzie TN-C natomiast instalacja wewnętrzna 	pracować będzie w układzie TN-S, dlatego w złączu projektuje się rozdział szyny PEN na 	PE i N. Rezystancja uziemienia szyny PE i N nie może przekroczyć R ≤ 10 Ω

Z listwy zaciskowej złącza kablowo pomiarowego projektuje się linię kablową dla 	zasilania rozdzielni głównej obiektu. Linie kablową wykonać kablem ziemnym YAKXs 5x 70 	mm2 wprowadzając na wyłącznik p.poż w zestawie CERBEX zabudowany na 	zewnętrznej ścianie budynku. Z wyłącznika p.poż kablem 5 x  N2XH 1x 70 mm2 w 	rurze ochronnej AROT DVK 110 zasilić rozdzielnie główną zlokalizowaną w piwnicy 	budynku głównego.

Awaryjne wyłączanie obiektu – wyłącznik p.poż.

Wyłącznik główny p.poż. spełniać będzie rolę wyłącznika awaryjnego który 	zabudowany jest w zestawie CERBEX . Na obudowie zestawu należy napisać 		„ Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” . 							Budynek posiada cztery źródła zasilania:

- zasilanie podstawowe z sieci dystrybucyjnej nn / złącze kablowo pomiarowe / 			- zasilanie rezerwowane z UPS / urządzenie zabudowane w pomieszczeniu nr 02/02	       	- zasilanie z instalacji PV / zainstalowana na dachu budynku / 				      	- zasilanie z instalacji PV / zainstalowana na dachu budynku garażu /				Awaryjne wyłączanie wyłącznika głównego 	poprzez przyciski sterownicze PWP 01 	zabudowane w holu wejściowym do budynku. 						Linie sterownicze z PWP 01/ zabudowane w budynku głównym / wykonane zostaną  	przewodem typu HDGs 5x1,5 mm2 . Natomiast wyłączenie napięcia z budynku garażu 	sterowane kablem typu  KDGs 5x1,5 mm2 ułożonym we wspólnym rowie z kablem 	zasilania garażu oraz oświetleniem terenu. Dla indywidualnego odłączenia instalacji 	na 	garażu projektuje się przycisk PWP 01 zabudowany na ścianie zewnętrznej  		Wyłączenie zasilania poprzez zestaw CERBEX wyłącza napięcie w całym obiekcie

Urządzenia służące załączaniu i wyłączaniu energii elektrycznej dla celów 	pożarowych powinny być certyfikowane.

Zasilanie budynku garażowego

Na działce zlokalizowany jest budynek garażowy który zasilony zostanie linia kablową 	typu 	YKY 3x4 mm2 wyprowadzonym z rozdzielni głównej budynku Rgobwód nr 18 . 	Projektowany 	kabel wprowadzony zostanie na tablicę bezpiecznikową TGż 	zabudowaną wewnątrz budynku.

Oświetlenie parkingów i zasilanie siłownika bramy wjazdowej

Oświetlenie parkingów projektuje się wykonać przy pomocy słupów stalowych oraz 	zabudowanych opraw . Oświetlenie zewnętrzne realizowane będzie przy pomocy opraw 	oświetleniowych typu Iskra LED Alfa 36 ze strumieniem oprawy 3200lm i mocy całkowitej 	oprawy P- 39 	W zabudowanych na słupach stalowych parkowych cylindrycznych typu S 40 	C. - ROSA  Dopuszcza się zastosowanie innego typu opraw i słupów oświetleniowych 	pod 	warunkiem uzgodnienia z autorem projektu i użytkownikiem.		 		Zasilanie linią kablową YKY 3x 2,5 mm2  wyprowadzoną z rozdzielni głównej RG . 	Kabel prowadzić w korytkach kablowych a następnie w rowach kablowych zgodnie z 	planem zagospodarowania. Sterowanie zegarem astronomicznym z możliwością 	załączania ręcznego z pomieszczenia obsługi. Lokalizacja słupów i trasa linii kablowej 	zgodnie z planem zagospodarowania.

Zasilanie siłownika bramy wjazdowej projektuje się wykonać linia kablową typu     	YKY 3x 2,5 mm2 wyprowadzoną z rozdzielni głównej RG i zakończoną na tabliczce 	znamionowej siłownika bramy. Trasa linii kablowej zgodnie z planem 	zagospodarowania.

S 01.03.00  TABLICE PIĘTROWE i WLZ    CPV  4531 0000-3

Rozdzielnię główną RG zlokalizowano we wnęce - korytarz  kondygnacji piwnic 	RG 	stanowić będzie typowa obudowa wyposażona w : 				          	      	- wyłącznik główny 										          	- zestaw ochronników przepięciowych z zabezpieczeniem 					- lampki kontroli napięcia z zabezpieczeniem					         	                     	- zabezpieczenia tablic funkcyjnych TP 0- 3, TD 0-4  TK, TW,			            	-  zabezpieczenie  nadprądowe widny osobowej 						                                    	- zabezpieczenie i sterowanie oświetlenia terenu 	                                                                  	- zabezpieczenie linii kablowej zasilania budynku garażowego 		                     	                                       	- zabezpieczenie obwodów central teletechnicznych  		                                                      	- system połączeń wyrównawczych główna szyna połączeń wyrównawczych

Dla potrzeb zabezpieczenia obwodów odbiorczych  projektuje się tablice funkcyjne:     	- 	tablice oznaczone symbolem TP 0 - 3 służyć będą dla zasilania obwodów oświetleniowych , 	gniazd wtykowych oraz odbiorników ogólnego użytku obudowy podtynkowe 	zlokalizowane w ścianach poszczególnych kondygnacji korytarzy budynku. Wykonanie 	tablic zgodnie ze schematami przedstawionymi w opracowaniu.

- tablice oznaczona symbolem TD 0-4 służyć będą dla zasilania obwodów gniazd 	DATA zabudowanych w PEL Zasilanie tablic piętrowych z głównej tablicy T UPS 	zlokalizowanej w serwerowni II piętra. 					                              	- tablica oznaczona symbolem TK służyć będzie dla zasilania obwodów odbiorników w 	kotłowni. Zlokalizowana w pomieszczeniu kotłowni jako natynkowa IP 65	        	 	       	- tablica oznaczona symbolem TW służyć będzie dla zasilania obwodów odbiorników 	wentylacji i klimatyzacji . Zlokalizowana na dachu budynku jako natynkowa IP 65.

Tablice elektryczne wyposażone zostaną w:

- - tablica TP 0-3 - wyłącznik główny, lampki kontroli napięcia zasilającego, zabezpieczenia obwodów odbiorczych. Obwody gniazd  zabezpieczenia nadprądowe oraz wyłączniki różnicowo prądowe  o charakterystyce „ A „

- - tablica TD0-4 - wyłącznik główny, lampki kontroli napięcia zasilającego, zabezpieczenia obwodów odbiorczych. Obwody gniazd  zabezpieczenia nadprądowe oraz wyłączniki różnicowo prądowe  o charakterystyce „ A „

- - tablica TK - wyłącznik główny, lampki kontroli napięcia zasilającego, oraz zabezpieczenia obwodów odbiorczych. Obudowa IP 65

- - tablica TW - wyłącznik główny, lampki kontroli napięcia zasilającego, oraz zabezpieczenia obwodów odbiorczych. Obudowa IP 65

W celu przeprowadzenia odpowiednich obliczeń na potrzeby projektu technicznego 	przyjęto obudowy oraz osprzęt wg katalogu firmy Hager - dopuszcza się 	zastosowanie 	rozwiązań równoważnych innych producentów. Rozwiązania zamienne muszą uzyskać 	akceptację inwestora oraz projektanta.

Tablice bezpiecznikowe zasilane będą wewnętrznymi liniami zasilającymi wyprowadzonymi 	z RG. Projektowane linie prowadzić w korytkach kablowych / siatkowych typu 	KDS150H60/3 i KDS100H60/3  / zabudowanych w przestrzeni 	technologicznej 	razem z obwodami odbiorczymi. W pionach pomiędzy kondygnacjami zabudować 	drabinki kablowe do których montować projektowane obwody. Zasilanie i uziemienie 	urządzeń windy wykonać zgodnie z dokumentacją montażowa urządzenia.

Ze względu na dużą ilość i skomplikowane instalacje sanitarne, elektryczne                 	i teletechniczne należy koordynować na bieżąco budowę instalacji w 	przestrzeni technologicznej

S 01.04.00   INSTALACJE  OŚWIETLENIOWE   CPV 4531 2311-0

Instalacja oświetlenia ogólnego

Do oświetlenia pomieszczeń przyjęto oprawy wyposażone w energooszczędne LED-owe 	źródła światła. Ilość i rozmieszczenie opraw oświetleniowych dobrane zostało na 	podstawie symulacji wykonanej w dedykowanym oprogramowaniu typu DIALUX 	zgodnie z odpowiednimi parametrami opraw oświetleniowych , przepisami i normami.  	Wyliczenia parametrów oświetlenia wykonano na podstawie katalogu opraw f-my 	LUXIONA oraz normyPN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc 	pracy.											                  	W przypadku zastosowania równoważnych opraw należy wykonać symulację 	parametrów oświetlenia, wyniki przedstawić do akceptacji projektanta.

Zasilanie obwodów oświetleniowych 3-przewodowe (L, N, PE). 	                		Sterowanie oświetleniem łącznikami pojedynczymi, świecznikowymi, komunikacja 	poprzez  przyciski dzwonkowe i moduły bistabilne. Projektowany osprzęt mocować na 	wysokości 1.4 m od posadzki chyba że na rysunku zaznaczono inaczej.

Instalację projektuje się do wykonania przewodami typu N2XH-J  2, 3 , 4  x 1,5mm2 	układanymi po trasach instalacji elektrycznych w korytkach kablowych zasilania 	obwodów 	wentylacji, w rurkach elektroinstalacyjnych karbowanych pod tynkiem. 			Oprawy należy mocować w otworach stropu podwieszonego, lub bezpośrednio do 	stropu lub ścian w zależności od potrzeb. Miejsce montażu opraw oświetleniowych 	skoordynować z zabudowaną już wentylacją. Przyjęto następujące wymagane średnie 	poziomy natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 			Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy,

Pom. biurowe 			- min. 500 lx  - na poziomie płaszczyzny pracy

Korytarze			- min. 150 -200 lx

Sanitariaty			- min. 200lx

Szatnie			- min. 200lx

Pom. gospodarcze		- min. 200lx

Pom. techniczne		- min. 200lx

W pomieszczeniu zatrzymań zabudować instalację przystosowaną do opraw 	wandaloodpornych , sterowanie z korytarza dostępne personelowi budynku. 	Pomieszczenia wc sterowane wyłącznikiem wandaloodpornym

## Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Projektuje się instalację oświetlenia  ewakuacyjnego składającego się z opraw
	oświetlenia awaryjnego oraz kierunkowego poprzez zastosowanie opraw  	wyposażonych w LED-owe źródło światła. Oprawy oświetlenia awaryjnego oświetlać 	będą drogi ewakuacji a oprawy oświetlenia kierunkowego wskazywać będą kierunek 	ewakuacji. Projektuje się pracę opraw ewakuacyjnych w trybie „na ciemno” (włączają się   	po zaniku napięcia). Każda z opraw posiadać będzie ręczny sygnalizator sprawności 	działania. Oprawy ewakuacyjne należy włączyć do obwodu oświetlenia 	danego obszaru. Z 	chwilą braku napięcia oprawa ewakuacyjna uruchomi się automatycznie. Ilość i 	rozmieszczenie opraw dobrane zostało na podstawie symulacji 	wykonanej w 	dedykowanym oprogramowaniu typu DIALUX , zgodnie z odpowiednimi 	przepisami i 	normami.  Projektuje się oprawy wyposażone w indywidualne inwertery 	(moduły 	awaryjne). Instalację wykonać przewodem typu N2XH-J 3x1,5mm2. 			Przewód układać analogicznie jak w instalacji oświetleniowej. Minimalne natężenie 	oświetlenia na środku drogi ewakuacyjnej – 1lx. Urządzenia przeciwpożarowe i 	przyciski 	alarmowe oświetlone będą w taki sposób aby, natężanie oświetlenia na 	podłodze w ich 	pobliżu wynosiło minimum 5 lx. Czas pracy systemu nie mniej niż 1h.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jako urządzenie przeciwpożarowe zgodnie z 	definicją określoną w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 	ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010r. „W sprawie ochrony przeciwpożarowej 	budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz 719)” powinno być 	poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, 	zgodnie z 	zasadami i w sposób określony w polskich normach. Każdy Inwestor lub 	Użytkownik 	zarządzający obiektem wyposażonym w ewakuacyjne oświetlenie jest 	zobligowany 	przepisami polskiego prawa do prowadzenia dziennika zdarzeń i 	wykonywania raz w roku 	kontrolnych pomiarów zgodnie z  norm PN-EN 1838 i PN-	EN 50172

#### S 01.05.00  INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH  , ZASILANIA  I STEROWANIA   			       URZĄDZEŃ  WENTYLACJI I KLIMATYZACJI           CPV  4531 0000-3

- Instalacja gniazd wtykowych

Projektowaną instalację gniazd wtykowych 230V ogólnych i technologicznych należy 	wykonać przewodem typu N2XH-J 3 x 2,5mm2  układanym jak  instalację 	oświetleniową. Gniazda instalować w miejscach dogodnych dla użytkowników na 	wys. 0.3m (chyba, że na rysunku zaznaczono inaczej lub Użytkownik wskaże inne 	miejsce ), w łazienkach, toaletach, gabinetach oraz przy umywalkach, zlewozmywakach 	min. 08 m od wylewek. Gniazda wtynkowe zwykłe i szczelne instalowane p/t. Instalacja 3-	przewodowa (L, N, PE). W projekcie wskazano ilość gniazd jakie mają znaleźć się w 	poszczególnych pomieszczeniach, ostateczna lokalizacja gniazd do ustalenia z 	użytkownikiem na etapie realizacji inwestycji.

Instalacja zasilania i sterowania urządzeń wentylacji

Zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej w budynku projektuje się  układ wentylacji 	wywiewnej i nawiewnej oraz klimatyzacji . Zasilanie poszczególnych  urządzeń 	wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z tablicy TW zlokalizowanej na dachu budynku. 	Sterowanie zgodnie z programem zawartym w opracowaniu branży sanitarnej. 		Zasilanie i sterowanie wentylatorów 	kanałowych / pomieszczenia wc / z obwodu 	oświetlenia pomieszczenia którego dotyczy wentylacja. Sterowanie wentylatorów 	zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej odbywać się będzie strefowo / jeden wentylator 	obsługiwać będzie min dwa pomieszczenia wc./

Harmonogram uruchomienia wentylatorów w zależności od pomieszczenia i 	kondygnacji: 									                 	Układ wentylacyjny nr 1 uruchamiany wyłącznikiem oświetlenia w pomieszczeniach  	      	nr 00.11, 00.12 parter zasilanie obwodu oświetleniowego z tablicy piętrowej pateru.

Układ wentylacyjny nr 2 uruchamiany wyłącznikiem oświetlenia w pomieszczeniach  	     	nr 01. 08 na piętrze zasilanie obwodu oświetleniowego z tablicy piętrowej piętra.

Układ wentylacyjny nr 3 uruchamiany wyłącznikiem oświetlenia w pomieszczeniach  		nr 00.05, 00.06, 00.07 parter  01. 05 piętro 1 , 1.02,05 na piętrze drugim. Zasilanie 	obwodu oświetleniowego z tablicy piętrowej piętra drugiego.

Instalację do wentylatora wykonać przewodem N2XH-J 3 x 1,5mm2 włączając na 	tabliczkę znamionową stała fazę.

S 01.06.00 INSTALACJE OCHRONNE  CPV 45317000-2

Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych

Z tablic elektrycznych  należy wyprowadzić instalację z rozdzielonymi żyłami N i PE. 	Projektowane instalacje wewnętrzne w układzie TN-S. Instalację dla napięcia 	wyższego 	niż 50V wykonać jako 3-przewodową i 5-przewodową (przewód fazowy L lub L1, L2, L3, 	przewód neutralny N i ochronny PE).

Ochrona przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie 	samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania. Ponadto w tablicach rozdzielczych 	stosuje się wyłączniki różnicowo-prądowe (jako dodatkowy system ochrony od 	porażeń 	prądem elektrycznym) oraz wyłączniki instalacyjne przetężeniowe i 	nadmiarowoprądowe, chroniące instalację od skutków  przeciążeń i zwarć. Dla 	prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy:

- - wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE,

- - miejsce połączenia przewodu PE i N skutecznie uziemi – tablica bezpiecznikowa.

Samoczynne wyłączenie zasilania powinien zapewnić (w każdym miejscu instalacji) 	odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem 	fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną.

Ponadto w budynku projektuje się układ połączeń wyrównawczych.  Na poziomie 	każdej z kondygnacji wykonać uziom połączeń z bednarki ocynkowanej FeZn 30x3 	mocując go do konstrukcji korytek kablowych wzdłuż korytarzy – zakończenie w 	piętrowej szynie / lokalizacja pod tablicami TP / 					     		Do uziomu połączeń wyrównawczych przewodem N2XH-O 1x 4 mm2 włączyć wszystkie 	metalowe konstrukcje budynku, metalowe rury instalacji sanitarnych , grzewczych  zacisk 	PE, uziom otokowy instalacji odgromowej. Z piętrowych  tablic przewodem N2XH-O 1x16 	mm2  wykonać połączenie z główną szyną GSPW zabudowaną pod tablica główna obiektu 	RG. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć  R  ≤  10  Ω.

Instalacja ochrony przepięciowej

Jako ochronę przepięciową zaprojektowano warystorowe ograniczniki przepięć dla 	układu TN-S zabudowane w rozdzielni RG.  Typ ograniczników przepięć dla  strefy „ B + C „ 	Wartość rezystancji dla ochronników przepięciowych nie powinna przekraczać R ≤ 10 Ω.

Instalacja odgromowa

Zgodnie z wymaganiami pakietu norm serii PN-EN 62305 dotyczącymi „ Ochrony 	odgromowej obiektów budowlanych ” projektuje  się wykonanie instalacji odgromowej na 	budynku. Instalację odgromową zaprojektowano przy pomocy zwodów poziomych 	niskich wykonanych z pręta stalowego ocynkowanego Fe/Zn Ø 8mm na uchwytach 	odstępowych. Ochrona urządzeń wentylacji mechanicznej grawitacyjnej, fotowoltaiki jak i 	pozostałych urządzeń zabudowanych na dachu zrealizowana zostanie przy pomocy 	odgromowych iglic kominowych  i masztów  stalowych ustawionych bezpośrednio na 	dachu budynków lub mocowanych do ścian kominów wentylacyjnych. Projektowane 	maszty uziemić poprzez zwody poziome instalacji odgromowej. Przewody odprowadzające 	wykonać z materiału jak zwody poziome zabudowując w rurach samogasnących typu RO 	28 odpornych na warunki termiczne.

Uziomy otokowe wykonać z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4 układać zgodnie z 	rysunkami instalacji odgromowej. Złącza kontrolne w gruntowych studzienkach 	kontrolnych 	zabudowanych 0,3 m od  krawędzi budynku na poziomie terenu.

Instalacja odgromowa na budynku garażu

Instalacja odgromowa na budynku garażu chronić będzie od wyładowań 	atmosferycznych 	projektowane panele fotowoltaiczne. Ochrona wykonana zostanie przy pomocy 	masztów 	odgromowych h-2,5 mb ustawionych zgodnie z rzutem dachu. Uziemienie masztów przy 	pomocy uziomów szpilkowych

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary po wykonawcze przy czym rezystancja uziomu 	nie może przekroczyć R  ≤  10 Ω.

S 01.07.00  INSTALACJA  FOTOWOLTAICZNA        CPV  4531 5100-9

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy dwóch urządzeń fotowoltaicznych  o mocy 5400 Wp oraz 9450 Wp, przeznaczonych dla budynków prokuratury  w Staszowie.

Panele fotowoltaiczne planuje zabudować się na dachu budynku biurowego oraz 	budynku garażowego. Projektowane dachy zgodnie z projektem architektoniczno 	budowlanym wykonane zostaną jako płaskie z małym spadkiem. Pokrycie dachów z 	materiałów niepalnych. 									Funkcje budynków nie przewidują stref zagrożenia wybuchem, niebezpiecznych 	wpływów na sąsiednie obiekty, drogi ewakuacyjne oraz dojazd ekip ratowniczych i 	dróg pożarowych.

Rysunki nr ELE -09 i ELE -11 przedstawiają usytuowanie poszczególnych paneli na 	dachach.

Moduły inwerterów oraz tablice AC i DC zostały zaprojektowane:					- dla budynku głównego pomieszczenie nr 20.02 							- dla budynku garażowego pomieszczenie ogólne garażu / obok tablicy TGż /

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - przycisk PWP 01

Budynek biurowy będzie wyposażony w instalację przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 	Wyzwolenie PWP 01 będzie powodowało wyłączenie urządzenia fotowoltaicznego. 		Budynek garażowy zasilany z rozdzielnicy głównej budynku biurowego. Wyzwolenie 	PWP 01 / z pomieszczenia holu lub budynku garażowego / będzie powodowało wyłączenie 	urządzenia fotowoltaicznego.

Przeciwpożarowy wyłącznik po stronie DC

W falownikach fotowoltaicznych będzie zamontowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 	umożliwiający w sytuacji awaryjnej odłączenie prądu - po stronie DC. Lokalizacja wy	łącznika będzie oznakowana zgodnie z poniższym znakiem. Naklejka powinna być 	umieszczona na obudowie falownika w widocznym miejscu obok wyłącznika izolacyjnego 	DC wbudowanego w falownik.

Rozwiązania służące bezpieczeństwu pożarowemu                                                               	Stosowanie kabli DC firmy IBC FlexiSun o przekroju 4mm2                                    		Stosowanie szybkozłączek firmy Multi-Contact MC4                                                                                                                                  	Stosowanie osłony kabli z rury karbowanej: typ RKGS 25 firmy AKS ZIELONKA - nie roz	przestrzeniające płomienia.                                                                                 			Stosowanie osłony kabli z rur sztywnych: typ RL jednokielichowe z PVC firmy ELEK	TROPLAST Sp. z o.o. – nie rozprzestrzeniające ognia.                            				Stosowanie elementów łączących osłony kabli ze złączek miękkich, sztywnych z PVC 		firmy ELEKTROPLAST Sp. z o.o. – nie rozprzestrzeniające ognia.                         		Stosowanie klipsów wykonanych ze stali nierdzewnej do mocowania kabli DC pod panelami 	– firmy CORAB.                                                                                     				Stosowanie metalowych kanałów kablowych w postaci koryt firmy BAKS – bez ostrych kra	wędzi.

- Dobór modułów i inwerterów

Dla inwestycji wybrano wydajne panele monokrystaliczne o mocy 450Wp każdy. Według 	projektu rozmieszczenia, instalacja składać się będzie z dwóch urządzeń fotowoltaicznych i 	łącznie 33szt. projektowanych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 14850Wp.

Dobór inwerterów wykonany został w oparciu o dedykowane oprogramowanie oraz kalkula	cje własne. Moduły zostaną połączone w 3 łańcuchy o odpowiedniej długości a następnie 	podłączone do oddzielnych wejść MPPT inwerterów trójfazowych. Dla inwestycji nie pro	jektuje się magazynu energii.

#### Parametry instalacji PV

Moc szczytowa instalacji		14850 Wp                                                                   	Ilość modułów PV			33 szt.                                                                       	Technologia wykonania modułu	krzemowa, monokrystaliczna                                                 	Moc pojedynczego modułu PV	450Wp                                                                                   	Moc pojedynczego falownika	5,5 kW + 8,8 kW                                                          		Zasilanie falowników                     3-fazowe

Wejście na rozdzielnicę RG:                                                                                             		Instalacja pv z budynku prokuratury RG/6                                                                       		Instalacja pv z garażu RG/18

Po wykonaniu instalacji, Wykonawca zgłosi odpowiedniemu zakładowi energetycznemu 	wykonanie instalacji fotowoltaicznej celem wymiany licznika energii elektrycznej na licznik 	dwukierunkowy.

S 01.08.00   INSTALACJE  TELETECHNICZNE       CPV 4531 3000-4

Okablowanie strukturalne

Okablowanie poziome – okablowanie miedziane pomiędzy punktem  dystrybucyjnym,                	a gniazdami końcowymi, należy wykonać kablem BiTLAN S/FTP cat.7 LSOH1000 	MHz LS0H. Kable miedziane należy zakończyć modułami RJ45 kat.6A ekr., zarówno po 	stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazda końcowego. Połączenia miedziane  w PD, 	należy rozszyć na 24-portowych panelach rozdzielczych. Gniazda końcowe montowane 	będą  w zestawach z kodowanymi gniazdami zasilania dedykowanego,  tworząc punkty 	elektrologiczne PEL. Instalacja zasilania dedykowanego nie będąca  przedmiotem 	niniejszego opracowania została przedstawiona w projekcie instalacji  elektrycznej.

Konfiguracja  PEL – 2 x RJ45  + 2 x DATA   - 55 szt

Montaż  gniazd w pomieszczeniach w puszkach  potrójnych M45.

Zasilanie urządzeń punktu dystrybucyjnego PD z tablicy TUPS

Instalacja telewizji  dozorowej IP

Charakterystyka  systemu

Monitoring dot. komunikacji na piętrze, wejść do budynku oraz terenu przed  budynkiem

Na rzutach teletechnicznych  zaznaczono proponowane rozmieszczenie kamer zewnętrznych i kamer wewnętrznych.

Dla kancelarii tajnej przewidziano odrębne stanowisko cctv: kamera KW16 i urządzenia jak w zestawieniu materiałów.

Centrum monitoringu założono w pom. ochrony 00/14  na parterze gdzie będzie stacja kliencka systemu VSS która zapewni całodobowy monitoring z rejestracją                                na  8-u dyskach twardych SATA 10TB . Założono monitoring IP z zasilaniem kamer PoE i funkcją kamer IR (dzień/noc). Drugi monitor system cctv przewidziano dla sekretariatu prokuratury pom. 01/10.

Szafa 42U dla urządzeń CCTV i KD znajdować się będzie w sterowni UPS pom. 02/02.. Zasilanie szafy z rozdzielnicy głównej RG/11.

Zastosowano ograniczniki przepięć dla kamer zewnętrznych  PTF51ENGPOEMICRO  	awaryjny z modułem bateryjnym zapewnią pracę systemu cctv przy zaniku napięcia 	zasilania.

Elementy systemu:										- Kamera wewnętrzna NVIP6VE6502MFNOVUS rozdzielczość 6 MPX, obiektyw motor-	zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.6,  funkcja dzień/noc - filtr IR, zasięg do 50 m

- - Kamera zewnętrzna  NVIP8H6522MFIINOVUS                                                                     	rozdzielczość 8 MPX (4K Ultra HD),funkcja dzień/noc - filtr IR, oświetlacz IR, zasięg do 70 	m

- - Kamera NVIP12F6501NOVUS  12 MPX,                                                                     	wandaloodporna z obiektywem „rybie oko”rozdzielczość 12 MPX, rozdzielczość sensora: 	12 MPX, obiektyw „rybie oko”, funkcja dzień/noc - filtr IR, oświetlacz IR, zasięg do 20 m

- Rejestrator  NMS NVR X-4U-III-R wielkość nagrywanego strumienia: obsługa do 3 	monitorów jednocześnie, opcjonalny montaż dysku: 8 x SATA 3,5",kontroler RAID 	zabezpiecza nagrany materiał, system operacyjny: Microsoft Windows 10 IoT,

Okablowanie systemu

Okablowania  kamer  wykonać kablem UTP LSOH 4x2x0,5 kat.6  w peszlu lub rurze RL 	n/t  i  w korytach kablowych. Kable wprowadzić do szafy w 42U dla cctv i kd 	serwerowni. Zasilanie szafy 42U  z rozdzielnicy RG/11.

Instalacja  włamania i napadu SWIN

Charakterystyka  systemu

Zastosowany system włamania i napadu dla  ochrony pomieszczeń prokuratury:  centrala SATEL Integra 256 Plus, czujki dualne PIR+MW typ SLIM-DUAL –PRO, sygnalizatory, przyciski napadowe. Rozmieszczenie elementów systemu na rzutach teletechnicznych i na schemacie blokowym swin.

Urządzenia system spełniają wymogi Grade 3 – stosowanie do ważnych obiektów.

Konfiguracja urządzeń:

Parter: obudowa OMI4 , płyta główna centrali, akumulator 18Ah, 2 moduły rozszerzeń (ekspandery wejść INT-E)piwnica, piętro 1 i 2:

obudowa OMI-5 , zasilacz APS-612, akumulator 18Ah, 2 ekspander y INT-E,

ekspander wejść/wyjść  INT-PP

Zespoły exp0,1,2,3 umieszczono na kondygnacjach budynku dla zmniejszenia                         i uproszczenia okablowania.  Klawiatura INT-KLCD-GR w obudowie OBU-M-LCD  znajduje się w holu budynku. Zastosowano 2 sygnalizatory akustyczno-optyczne: wewnętrzny  w pom. ochrony i zewnętrzny przed głównym wejściem.

Zasilanie zespołów exp0,1,2,3 z RG/ 10.                                                                                                                                                                                                                                                  Elementy systemu:

Centrala Integra 256Plus                                                                                                     Pełna zgodność z normami serii EN50131 dla urządzeń Stopnia 3 (Grade 3),wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowaną diagnostyką, port USB do programowania za pomocą PC, możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera

Cyfrowa dualna czujka ruchu SLIM-DUAL-PRO                                                                 certyfikat zgodności EN 50131 dla Grade 3                                                                         wybrane parametry: dwa tory detekcji: PIR (podwójny pyroelement) i mikrofalowy,

Zewnętrzny  sygnalizator akustyczno-optyczny SP4004 R                                                             Wybrane parametry: sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny,  sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED

Sygnalizator  akustyczno-optyczny wewnętrzny SPW-220                                                        	wybrane parametry: sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny,  sygnalizacja 	optyczna: superjasne diody LED,  wybór typu sygnalizacji optycznej

Kontrola dostępu

Kontrolą dostępu objęto pomieszczenia newralgiczne obiektu prokuratury. Rozmieszczenie elementów systemu KD  zaznaczono na rzutach teletechnicznych.

Zastosowano urządzenia firmy Kantech.

W pom. sterowni UPS pom. 02/02 zlokalizowana jest szafa 42U z osprzętem dla KD zaś w pom. ochrony będzie stacja kliencka systemu KD zapewniająca monitoring systemu.

Wybrane parametry systemu:

- - Sterowniki (kontrolery) współpracujące z czytnikami oraz z pozostałymi elementami 	(zamki elektryczne, przyciski, czujniki stanu drzwi itp.) posiadają możliwość pracy                  	w trybie komunikacji z programem nadzorczym i autonomicznym oraz przy zaniku 	podstawowego zasilania sieciowego (230 VAC).

- - Sterowniki w systemie mają możliwość komunikacji z komputerem i programem 	nadzorczym poprzez magistralę komunikacyjną z protokółem RS-485 lub poprzez sieć z 	protokółem TCP/IP. Uszkodzenie magistrali lub utrata komunikacji z kontrolerem powinno 	być sygnalizowane alarmem.

Elementy systemu KD

Kontroler typ 1 (KT-400):

Kontroler posiada 4 porty czytników, co umożliwia kontrolę 4 drzwi jednostronnie lub 2  	drzwi dwustronni

Zasilanie systemu

Kontrolery systemu należy zasilić napięciem 230 VAC, przewodem typu N2XH-J 3x1,5 mm2 z rozdzielnicy głównej RG/12. Wszystkie urządzenia systemu posiadają wbudowane akumulatory zapewniające pracę po odłączeniu zasilania podstawowego na co najmniej 4 godziny.                                                                                                                      Kontroler ciągle monitoruje stan zasilania sieciowego i akumulatora. Wszystkie zmiany stanu są raportowane komunikatami wysyłanymi do programu nadzorczego. Są to komunikaty typu: „Zasilanie AC utracone”, „Niski poziom zasilania z akumulatora”,         Brak zasilania z akumulatora” itp. Wyjścia napięć zasilających są zabezpieczone przed uszkodzeniem na wypadek zwarcia i kontrolowane. Podobnie jest z wyjściami do sterowania zamków.

- Czytnik kart zbliżeniowych ioSmart KT-MUL-SC2

Standard kart   SIO, SEOS, iCLASS standard, MIFARE CSN, MIFARE DESFire CSN

Do czytnika można podłączyć bezpośrednio przycisk wyjścia, ewakuacyjny,kontaktron

drzwiowy.

Inne elementy systemu to: przycisk wyjścia, przycisk ewakuacyjny, kontaktron   	drzwiowy.

Połączenia kablowe systemu kontroli dostępu należy wykonać przewodami:

- Połączenie kontrolerów z magistralą BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH

- Podłączenie czytników zbliżeniowych BiTLAN U/UTP cat.6 LSOH

- Podłączenie kontaktronu HTKSH 2x2x0,5

- Podłączenie przycisku wyjścia HTKSH 2x2x0,5

- Podłączenie elektrozaczepu HTKSH 2x2x0,5

Instalacja ochrony pożarowej SAP

System sygnalizacji pożarów

Dla obiektu przewiduje się ochronę obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pożarowej 	(SAP). Ochroną objęte zostaną wszystkie pomieszczenia – z wyłączeniem pomieszczeń 	sanitarnych.

Dla klatki schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.

Wszystkie objęte ochroną pomieszczenia i przestrzenie będą nadzorowane przez 	czujki pożarowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe. Ze względu na charakter zagrożenia 	pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje się 	zastosowa	nie jako podstawowych czujek dymu i ciepła, charakteryzujących się  wy	soką skuteczno	ścią w wykrywaniu pożarów, w których materiał się tli, może pojawić się widzialny dym i 	otwarty płomień, wzrost temperatury może przekroczyć określony niebezpieczny poziom. 	Wszystkie elementy adresowalne są wyposażone w izolatory zwarć na wejściu i wyj	ściu. Elementy adresowalne w linii dozorowej są programowalne z poziomu centrali.

Dla ochrony przeciwpożarowej obiektu zastosowano adresowalny, mikroprocesorowy 	system sygnalizacji pożaru Polon 6000 .

Polon 6000 to system o architekturze rozproszonej dający możliwość tworzenia 	konfiguracji 	dla ochrony obiektów rozproszonych o różnorodnych wymaganiach  od małych obiektów do 	rozległych sieci.

Dobór urządzeń SAP dla obiektu

Dla obiektu przewidziano 2 linie dozorowe (po 127 elementów adresowalnych)

Rozmieszczenie elementów SAP na rzutach teletechnicznych.

Czujki DOT-6046 – pomieszczenia biurowe - praca z dokumentami, pomieszczenie 	ochrony, archiwum, magazyn dowodów rzeczowych, magazyn druków

W pomieszczeniu zatrzymań 00/13 czujka zabezpieczona jest osłoną OZ-40-2.

Czujki DUO-6046 – komunikacja, magazyny podręczne , pokój zatrzymań, kotłownia, 	klatka schodowa                                                                                                                                       	Czujka TUN-6046-palarnia

Uniwersalna czujka dymu i ciepła typu DOT-6046  jest przeznaczona do wykrywania 		początkowego stadium rozwoju pożaru, podczas którego pojawia się dym i/lub następuje 	wzrost temperatury. Wykrywania pożarów testowych TF1 do TF9.

Uniwersalne adresowalne czujki dymu DUO-6046 są przeznaczone do wykrywania 	dymu, powstającego w początkowym stadium rozwoju pożaru, wtedy gdy materiał 	jeszcze się tli,. Wykrywania pożarów testowych TF1 do TF5 i TF7 do TF9.                                                              	Programowalne, mikroprocesorowe, adresowalne czujki ciepła TUN-6046                               	są przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego lub pożaru                          	w pomieszczeniach zamkniętych, w których w pierwszej fazie pożaru może występować 	szybki przyrost temperatury, lub gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie do wartości 	stanowiącej zagrożenie pożarowe.

Sterowanie i monitoring urządzeń - elementy EKS

- - drzwi kontroli dostępu (zwolnienie zamków rewersyjnych)

- - winda: zjazd na parter i otwarcie drzwi

- - sygnał do centrali oddymiania UCS-6000

- - zamknięcie klap odcinających

EKS-6222P,  2 wyjścia+4 wejścia

Wejścia parametryczne (IN) elementu EKS-6222P umożliwiają podłączenie 	niezależnych, bezpotencjałowych zestyków normalnie zwartych albo normalnie 	rozwartych.

Wejścia wysokonapięciowe (IN HV) elementu EKS-6222P umożliwiają podłączenie nieza	leżnych, zestyków przy napięciu (6÷220) VDC lub 230 VAC.

EKS-6044-  4 wyjścia 30VDC 2A + 4 wejścia parametryczne                                          	Zestawienie EKS w tabeli poniżej.

WZ-31 diodowe wskaźniki zadziałania czujek dla przestrzeni międzysufitowych.

Konwencjonalne sygnalizatory akustyczne SAW-6101 są przeznaczone do 	akustycznego sygnalizowania pożaru w sposób tonowy. Poziom dźwięku do 103 dB.

Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M są przeznaczone do przekazywania 	informacji o pożarze do współpracującej centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, 	która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. (montaż 0,9 m do 1,4 m od 	podłogi)

Alarmowanie

Założono alarmowanie dwustopniowe zwykłe. Pobudzenie czujki wywołuje alarm I 	stopnia przeznaczony na zgłoszenie się obsługi i potwierdzenie alarmu. 	Potwierdzenie w 	czasie T1 wydłuża czas trwania alarmu I stopnia o czas T2. Przy braku potwierdzenia w 	czasie T1 centrala przechodzi na alarm II st. co spowoduje:                                                           	- wysterowanie sygnalizatorów akustycznych,                                                                          	- podanie sygnału do stacji monitoringu,                                                                                  	- uruchomienie central oddymiania i napowietrzania                                                                   	- zwolnienie drzwi kontroli dostępu,                                                                            		- przesterowanie urządzeń wentylacji,                                                                            		- sprowadzenie wind na poziom zero i otwarcie drzwi.

Przy pobudzenie czujki oddymiania na klatce schodowej lub czujki systemu SAP w 	klatce uruchamia się system oddymiania i napowietrzania i przekazuje informację do 	CSP. Wybór wariantów alarmowania do ustalenia przy uruchamianiu systemu  lub po 	okresie wstępnej eksploatacji. Wciśnięcie przycisku ROP powoduje alarm II stopnia. 	Ustalenie dokładne czasów T1,T2,T3 w trakcie uruchamiania systemu.

Sterowanie urządzeń wentylacji.

W obiekcie przewidziano zainstalowanie pożarowych klap odcinających. 	Rozmieszczenie klap na rzutach teletechniki.                                                                                              	Elementy napędowe klap to np. siłowniki ze sprężyną powrotną . Napięcie znamionowe  	siłownika 230 VAC.  Punkty przełączania  5° / 80°                                                                                             	Siłownik ustawia klapę w pozycji roboczej jednocześnie napinając sprężynę powrotną. Gdy 	wystąpi przerwa w zasilaniu, sprężyna powrotna ustawia klapę w 	pozycji  bezpiecznej. 	Siłownik jest wyposażony w dwa, zamontowane na stałe, mikroprzełączniki do  	sygnalizowania krańcowych położeń klapy. Gdy zasilanie jest odłączone, klapę można 	przestawiać ręcznie oraz zablokować  w żądanym 	położeniu. Mechaniczną blokadę można 	zwolnić ręcznie albo automatycznie poprzez podłączenie zasilania elektrycznego. Klapy te 	działają na zasadzie przerwy prądowej . Wymagane kable o cechach PH0.

Zasilanie centrali CSP

Centralę zasilić z rozdzielni głównej RG/9 kablem  NHXCH  PH90 3x2 ,5 mm2  i 	opisać ,,Zasilanie centrali pożarowej”. Jako zasilanie awaryjne zastosować 2 akumulatory 	bezobsługowe 90 Ah umieszczone w pojemniku centrali. Akumulatory obliczone są na 72 	godz. pracy.

Zalecenia montażowe:

- - kable elementów liniowych adresowalnych wykonać kablem  HTKSHekw 1x2x1                i układać go w pomieszczeniach p/t, nad sufitami w peszlu n/t, na korytarzach                        w korytkach teletechnicznych a w szachtach na drabinkach

- okablowanie kabli PH90 wykonać poprzez mocowanie kabli  uchwytami  i kołkami 	certyfikowanymi E3

Instalacja oddymiania

Oddymianie klatki schodowej poprzez klapę oddymiającą na II piętrze. Napowietrzanie   	klatki przez  drzwi napowietrzające na parterze. Wyzwalanie systemu oddymiania tj. 	otwarcie klapy, zwolnienie rygli i otwarcie drzwi przez napędy DDS realizowane będzie 	na 	dwa sposoby: ręcznie i automatycznie. Ręczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki  i 	wciśnięcie przycisku „Alarm” w przyciskach oddymiania  PO-63 zlokalizowanych w klatce 	schodowej  na parterze i 2-m piętrze oraz  automatyczne wyzwalanie przez zadziałanie 	czujki dymu DOR-40 na 2-m piętrze lub czujek SAP w klatce schodowej (sygnał  z centrali 	CSP). Dopływ powietrza kompensacyjnego odbywać się będzie przez drzwi wejściowe do 	klatki 	schodowej. Drzwi wyposażyć w napędy drzwiowe DDS-54/500. Centrala UCS 6000 	pracuje jako element adresowalny systemu SAP (moduł komunikacji adresowej M

S 01.09.00  UWAGI KOŃCOWE       							                                                                                                               	Rodzaj prac elektromontażowych objętych niniejszym projektem budowlanym wymaga 		przed przystąpieniem do budowy inwestycji wykonania przez kierownika budowy 		harmonogramu prac (planu) bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zakresie 	wykonywania prac elektroenergetycznych. Całość prac elektromontażowych wykonać 		zgodnie z PBUE,  prenormą P SEP –E-0001, normą PN-IEC 60364-4-41/2012, 			Instrukcją Bezpiecznej Pracy w Energetyce, oraz innymi przepisami obowiązującymi w 		tym zakresie.

- Niniejszy projekt jest integralną częścią pełno branżowego projektu architektoniczno-	budowlanego i należy go rozpatrywać jako całość łącznie z opracowaniami pozostałych 	branż. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny odpowiadać 	polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące w Polsce przepisy.

- Specyfikacje i opisy określają standard minimalny dla materiałów, urządzeń i instalacji 	niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może 	zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego 	wymaganego standardu.

- Użyte w projekcie nazwy handlowe urządzeń, materiałów i produktów mają jedynie 	charakter poglądowy i służą wyłącznie do precyzyjnego określenia właściwości 	technicznych i fizycznych przyjętych rozwiązań projektowych, co nie pozostaje w 	sprzeczności z Ustawą o zamówieniach publicznych.

- Jakiekolwiek dodatkowe rysunki i opracowania wykonane na bazie niniejszej 	dokumentacji (służące realizacji inwestycji) oraz proponowane przez Wykonawcę 	szczegółowe rozwiązania techniczne, technologie, urządzenia i materiały (w tym 	rozwiązania zamienne) powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry 	techniczne, estetyczne i formalnoprawne a przed skierowaniem do realizacji muszą 	uzyskać akceptację Projektanta i Inwestora. 						Brak akceptacji nie dopuszcza zabudowania materiałów i urządzeń.

- Wszystkie elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a 	nie 	ujęte w specyfikacji (opisie) powinny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu. 		W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji, należy zgłosić je 	Generalnemu Projektantowi, który zobowiązany będzie do rozstrzygnięcia problemu.

Opracował:

inż . Janusz Waldon