OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego pn. „budowa instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w m. Tomaszów Mazowiecki ul. Farbiarska dz. nr 21”, której inwestorem jest Gmina i Miasto Tomaszów Mazowiecki.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o:

- Zlecenie inwestora

- PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011 oraz PN-EN 62305-4:2011

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projektowane instalacje to:

- Instalacja odgromowa

3. INSTALACJA ODGROMOWA

Projektowany budynek zaliczono do IV klasy ochrony odgromowej.

W skład urządzenia piorunochronnego wchodzą:

- zwody

- maszty (iglice)

- przewody odprowadzające

- przewody uziemiające

- uziomy

Części urządzeń piorunochronnego mogą być naturalne w postaci przewodzących elementów budynku lub sztuczne, zainstalowane specjalnie do ochrony odgromowej.

Plan instalacji odgromowej przedstawia rysunek nr 1.

Zwody instalacji odgromowej należy wykonać przy pomocy drutu stalowego ocynkowanego  8mm. Na dachach o pokryciu z materiału łatwo zapalnego (papa) należy stosować zwody poziome i pionowe.

Ochronę odgromową realizować poprzez montaż masztów (iglic) odgro-mowych montowanych do kominów, przy czym wysokość masztu winna wynosić 4m ponad wysokość komina.

Urządzenia elektryczne (wentylatory, anteny telewizyjne, itp.), montowane na dachu chronić iglicami i masztami odgromowymi.

Zwody pionowe należy stosować w miejscach o znacznych różnicach wysokości poszczególnych części oraz jako zwody lokalne chroniące wystające elementy, przy zastosowaniu na pozostałych częściach budynku zwodów poziomych. Jako przewody odprowadzające naturalne należy wykorzystać:

- stalowe słupy

- zbrojenie żelbetowe słupów nośnych

Przewody odprowadzające sztuczne należy instalować na obiektach budowlanych o konstrukcji nośnej z elementów nieprzewodzących. Przewody odprowadzające należy układać na zewnętrznych ścianach obiektu na wspornikach w odległości co najmniej 2 cm od ściany przy zachowaniu odstępów między wspornikami nie większych niż 1,5 m, mocować za pomocą śrub naciągowych.

Przewody odprowadzające sztuczne należy układać po możliwie najkrótszej trasie między zwodem a uziemieniem przy czym: odległość przewodu od wejść do budynku i ogrodzeń metalowych przylegających do dróg publicznych nie powinna być mniejsza niż 2m. Jeżeli nie można zapewnić wymaganego odstępu od wejść do budynku, przewód odprowadzający należy umieścić w rurze o grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm, do głębokości 0,5 m w ziemi i do wysokości 2,0 m nad ziemią.

Wszystkie przewody odprowadzające naturalne i sztuczne, należy połączyć od góry ze zwodami, a od dołu z uziomami lub przewodami uziemiającymi. Połączenie przewodu odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać za pomocą przewodów uziemiających z zaciskami probierczymi. Zaciski probiercze należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych przy pomiarach rezystancji uziemienia. Zacisków probierczych nie należy stosować w przypadkach, w których wykorzystuje się naturalne uziomy.

Uziomy sztuczne należy wykonywać, jeśli uziomy naturalne znajdują się w odległości większej niż 10 m od chronionego obiektu. Jako uziom sztuczny zaleca się stosować uziomy otokowe.

Wartości zaprojektowanego uziemienia powinna być nie większa niż 30  po uwzględnieniu współczynnik korekcyjnego dla istniejącego rodzaju gruntu. Jeżeli pomiary okażą się negatywne należy je rozbudować poprzez wykonanie uziomów promieniowych.

Układy promieniowych uziomów poziomych mogą składać się z kilku uziomów prostoliniowych (promieni), które należy rozmieścić w ten sposób, aby kąt między nimi nie był mniejszy niż 60 stopni. Uziomy promieniowe należy wykonać w takich przypadkach, gdy przy zastosowaniu uziomu poziomego pojedynczego nie można osiągnąć wymaganej rezystancji uziemienia przez powiększenie długości uziomu pionowego. Uziomy sztuczne poziome i pionowe zaleca się układać lub pogrążać w gruncie w odległości nie mniejszej niż l,5m od wejść do budynków, przejść dla pieszych oraz metalowych ogrodzeń usytuowanych przy drogach publicznych. Zalecenie to nie dotyczy uziomów otokowych. Uziomy pionowe należy pogrążać w gruncie w taki sposób, aby ich najniższa część była umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 3m,a najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 0,5m pod powierzchnią gruntu.

Przewody uziemiające należy prowadzić od przewodów odprowadzających do uziomów najkrótszą drogą spełniając następujące wymagania. Część nadziemną przewodów uziemiających układanych na zewnętrznych powierzchniach obiektu należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości l,5m nad ziemią i do głębokości 0,2m w ziemi. Jeżeli zastosowana zostanie taśma (bednarka) lub pręt o średnicy co najmniej 8 mm można nie stosować ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez malowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m i do głębokości 0,2 m w ziemi.

Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonać przez spawanie lub zaprasowanie. Wszystkie połączenia należy zabezpieczyć przed korozją.

Prace wykonać zgodnie z PN-86/E-05003.

4. UWAGA

Montaż instalacji winna wykonać osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje i uprawnienia.

W/w dokumentacja nie wymaga uzgodnienia z właściwym terenowo Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Ewentualne problemy i niejasności wynikłe w trakcie prac montażowych rozwiązywać w porozumieniu z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających. Wszelkie zmiany przy realizacji niniejszego projektu winny zostać naniesione na dokumentację techniczną przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz na ich odpowiedzialność.