1. ZAŁOŻENIA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie zamawiającego na podstawie zawartej z Nim umowy w oparciu o:

- warunki przyłączenia Rejonu Energetycznego Tomaszów Lubelski (patrz w załącznikach do projektu)

- informacje techniczne producenta pompowni sieciowych i przydomowych,  wytyczne technologiczne

- plany zagospodarowania pompowni w skali 1:500

- przepisy i normy obowiązujące w zakresie niniejszego tematu wg stanu prawnego na miesiąc kwiecień 2017r.

1.2. Charakterystyka obiektów

Projektowane pompownie ścieków P1 i P2 kanalizacji sanitarnej w Łaszczowie, zlokalizowano wg załączonych planów. Pompownie będą obiektami całkowicie zagłębionymi w ziemi. Urządzenia technologiczne umieszczone będą w studniach zamkniętych pokrywami z włazem.

Projektowane przydomowe pompownie ścieków kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zlokalizowano w projekcie podstawowym kanalizacji - patrz mapy/plany sieci kanalizacyjnej. Pompownie będą obiektami całkowicie zagłębionym w ziemi, zautomatyzowanymi. Urządzenia technologiczne elektryczne (pompy, sondy/czujniki poziomu) umieszczone będą w studniach zamkniętych pokrywami z włazem.

Pompownie sieciowe P1 i P2 oraz pompownie przydomowe nie wymagają stałej obsługi.

1.3. Ogólne dane elekroenergetyczne

Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz miejsce dostarczania energii elektrycznej – patrz „Warunki przyłączenia”. Napięcie zasilania 230/400V; 50Hz. Pomiary zużycia energii elektrycznej - bezpośrednie licznikami zlokalizowanymi w złączach typu "ZL-1". Dane elektroenergetyczne dla pompowni sieciowych:

pompownia „P1”:

- moc przyłączeniowa Pp=10kW;

- odbiorniki elektryczne

• pompa ścieków P=1,5kW

• rezerwa P=0,5kW

- moc szczytowa Ps=2,0k W

pompownia „P2”:

- moc przyłączeniowa Pp=10kW;

- odbiorniki elektryczne

• pompa ścieków P=1,5kW

• rezerwa P=0,5kW

- moc szczytowa Ps=2,0k W

Dodatkowa ochrona od porażeń - samoczynne wyłaczanie zasilania (wyłącznikami przeciwporażeniowymi RCD) i izolacja ochronna dla rozdzielnic i złącz - układy zasilania TN-C-S.

Miejsce przyłączenia pompowni przydomowych do sieci elektrycznej - instalacja wewnętrzna danej posesji obsługiwanej przez pompownię.

Napięcie zasilania 230/400V; 50Hz. Pomiar zużycia energii elektrycznej - bez pomiaru, ze względu na zasilanie z instalacji wewnętrznej już opomiarowanej. Dane elektroenergetyczne - moc pompowni Ps= 0,8kW do 1,2kW, szczytowy prąd obciążenia Id= do 6A.

Dodatkowa ochrona od porażeń - wyłącznik przeciwporażeniowy.

1.4 Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

- Linie kablowe enn odbiorcze/zalicznikowe

- uziemienia rozdzielnic enn

- zasilanie pompowni przydomowych

- linie kablowe pompowni

- dodatkową ochronę od porażeń

POMPOWNIE P1 I P2

Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji wewnętrznych oraz rozdzielnic elektrycznych pompowni sieciowych. Są one ujęte w dokumentacjach technologii pompowni. Rozdzielnice enn RP zapewniają zasilanie, zabezpieczenie i automatyczne sterowanie zatapialnych pomp ścieków oraz lokalną sygnalizację stanu pompowni z opcjonalną telesygnalizacją stanów awaryjnych poprzez sieci telefonii GSM/3G/4G.

Zgodnie z umowami o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, zawartymi pomiędzy Inwestorem a PGE Dystrybucja SA, przyłącza enn dla pompowni P1, P2 realizuje w całości dostawca energii elektrycznej, od istniejących sieci dystrybucyjnych do punktu dostarczania energii elektrycznej, którym jest listwa zaciskowa wyjściowa za układem pomiarowym w złączu „ZL-1”, dla każdej pompowni.

Zakres niniejszego opracowania nie wymaga uzgodnień z lokalnym Rejonem Energetycznym.

POMPOWNIE PRZYDOMOWE:

Niniejsze opracowanie nie obejmuje instalacji wewnętrznej pompowni oraz rozdzielnicy elektrycznej „fabrycznej”. Są one ujęte w D.T.R. - rozdzielnica „fabryczna” zapewnia zasilanie i automatyczne sterowanie zatapialnej pompy ścieków oraz sygnalizację stanu pompowni

Niniejszy projekt jest opracowaniem standardowym; wg projektu wykonać zasilanie elektryczne wszystkich przydomowych pompowni ścieków wskazanych w projekcie

podstawowym kanalizacji sanitarnej

Niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu z lokalnym Zakładem Energetycznym; zasilanie pompowni realizowane będzie z instalacji już opomiarowanych; projekt praktycznie nie podnosi 15-minutowej mocy szczytowej budynków - dobowy czas pracy pompy wynikający
z jej wydajności i ilości produkowanych ścieków nie przekracza 30 minut

2. POMPOWNIE SIECIOWE P1 I P2

2.1 Linie kablowe enn odbiorcze

Obejmują kable zasilające rozdzielnice RP projektowanych pompowni, pokazane na planach i schematach. Kable typu YKY 4*10 dla pompowni P1, P2 układać od złącz kablowo-pomiarowych typu ZL-1. Przekroje kabli są przewymiarowane pod względem obciążalności prądowej ze względu na wymagania normatywne dla żył wspólnych zerowoochronnych PEN.

Kable układać na głębokości 70cm na 10cm podsypce z piasku, po ułożeniu przykryć taką samą warstwą piasku, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm 
i przykryć folią niebieską z tworzyw sztucznych na całej szerokości rowu kablowego.

Pozostałą część rowu zasypać gruntem rodzimym ubijając go warstwami co 20cm. Kable układać linią falistą z zapasem do 3% długości wykopu. Przy wprowadzeniu do złącz 
i rozdzielnic pozostawiać w ziemi zapas eksploatacyjny około 0,5m. Roboty wykonać zgodnie z normą NSEP/E-004.

2.2 Ochrona od porażeń i uziemienia

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowane są wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe RCD i izolacja ochronna zgodnie z wieloarkuszową normą, PN-HD-60364. W obwodach z wyłącznikami przeciwporażeniowymi w układzie "TN-CS" części przewodzące dostępne urządzeń elektrycznych, na których w warunkach awaryjnych może pojawić się niebezpieczne napięcie dotyku należy łączyć z uziemionym przewodem ochronnym. Z przewodem ochronnym należy łączyć kołki ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne oraz metalowe obudowy urządzeń elektrycznych. Dla jednoznacznego odróżnienia od przewodów roboczych fazowych i ochronnych, przewód roboczy zerowy powinien mieć izolację niebieską lub tulejki tej barwy na każdej końcówce zaciskowej. Przewód ochronny powinien mieć izolację zielono-żółtą lub tulejki tej barwy na każdej końcówce zaciskowej. Przewody ochronne należy podłączać w rozdzielnicach do głównych zacisków ochronnych PE. Zaciski PEN złącz licznikowych ZL oraz PE rozdzielnic uziemić. W tym celu w rowach kablowych ułożyć bednarki FeZn 25*4 na trasach od złącz do rozdzielnic, a w połowie długości każdego rowu kablowego pogrążać 6m uziom pionowy FeZn/Dn16 dla uzyskania odpowiedniej wartości Re<10[Ohm].

2.3 Rezystancje uziemień przewodów ochronnych

Wymagana wartość Re dla wyłącznika RCD o prądzie DI=300mA :

Re < 25 = 25 = 55W (550W dla DI=30mA)

1.5 x DI 1.5x0.3

Projektowane uziemienia zacisków PE rozdzielnic Re< 10W

2.4 Obliczenia techniczne dla obwodów instalacyjnych

- bilans mocy - patrz punkt 3.3 opisu, w bilansie uwzględniono fakt,

że pompy nie pracują równolegle

- obliczenia techniczne (obciążenia normalne, obciążenia zwarciowe, spadki napięć) 
w archiwalnym egzemplarzu projektu

- dopuszczalne spadki napięć od przyłącza enn do dowolnego odbiornika enn, ujętego 
w projekcie, nie przekraczają 4% (NSEP-E-002)

- prądy robocze i zwarciowe nie przekraczają wytrzymałości przewodów i zabezpieczeń, ujętych w projekcie.

2.5 Oświetlenie terenu

Na terenie pompowni ustawić słup stal.-ocynk. h=4~5m z oprawą parkową LED, ~30W, ~3000lm, 12-24Vdc z rozsyłem symetrycznym półsfery dolnej oraz własnym źródłem zasilania z ogniwa solarnego PV/12-24Vdc/90Wp i turbiny wiatrowej 12-24Vdc/90Wp 
z akumulatorem na 8-10 godzin pracy ciągłej (12V/24Ah lub 24V/12Ah). Zapalanie

oświetlenia czujnikiem zmierzchowo-zbliżeniowym (reagującym na ruch na terenie pompowni) z możliwością blokowania wyłącznikiem we wnęce bezpiecznikowej słupa.

3. POMPOWNIE PRZYDOMOWE

3.1 Zasilanie

Dla zasilania każdej projektowanej przydomowej pompowni ścieków instalować wyłącznik zabezpieczający F11 modułowy z wyzwalaczem różnicowoprądowym. Wyłącznik instalować bezpośrednio przy tablicy bezpiecznikowej głównej budynku obsługiwanego przez pompownię. Wyłącznik montować w obudowie IP-41. Zasilać przewodami YDY wg załączonego rysunku.

3.2 Linia kablowa n.n.

Obejmuje kabel zasilający od wyłącznika F11 do skrzynki zasilająco-sterującej „fabrycznej” pompowni. Odcinek kabla układany w budynku osłaniać listwami/korytkami elektroinstalacyjnymi PCV. Odcinek kabla na zewnątrz budynku układać w ziemi zgodnie 
z normą PN/E-05125.

3.3 Układanie kabla w ziemi

Kabel projektowany układać na głębokości 70cm. Kabel układać na 10cm podsypce 
z piasku, po ułożeniu przykryć taką samą warstwą piasku, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm i przykryć folią niebieską z tworzyw sztucznych na całej szerokości rowu kablowego. Pozostałą część rowu zasypać gruntem rodzimym ubijając go warstwami co 20cm. Kabel układać linią falistą z zapasem do 3% długości wykopu w celu skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy wprowadzeniu do obiektów pozostawiać w ziemi zapas eksploatacyjny około 1m. W skrzyżowaniach z instalacjami podziemnymi stosować osłony z rur.

3.4 Ochrona od porażeń

Jako środek ochrony od porażeń stosować włącznik przeciwporażeniowy zgodnie 
z normą PN-IEC-60364.

W obwodach z wyłącznikami przeciwporażeniowymi części przewodzące dostępne urządzeń elektrycznych, na których w warunkach awaryjnych może pojawić się niebezpieczne napięcie dotyku należy łączyć z uziemionym przewodem ochronnym. Z przewodem ochronnym należy łączyć kołki ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne oraz metalowe obudowy urządzeń elektrycznych. Przewód ochronny powinien mieć izolację zielono-żółtą lub tulejki tej barwy na każdej końcówce zaciskowej.

Dla jednoznacznego odróżnienia od przewodów roboczych fazowych i ochronnych, przewód roboczy zerowy powinien mieć izolację niebieską lub tulejki tej barwy na każdej końcówce zaciskowej.

Sposób podłączenia żyły ochronnej PE i zerowej N zasilania pompowni, do zacisków PE,N,PEN istniejących tablic bezpiecznikowych ustala uprawniony elektromonter instalacji elektrycznych w uzależnieniu od istniejącego układu zasilającego (TT,TN-C,TN-S) wg instrukcji na schemacie zasilania.

3.5 Obliczenie rezystancji uziomu przewodu ochronnego

Rezystancja przewodu ochronnego względem ziemi nie może być większa od :

25V 25

Rz = ---------- = ----------- = 55 W

1.5 x DI 1.5 x 0.3

Wykonać pomiary kontrolne w/w parametru i próbę zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego, przed przekazaniem obiektu do eksploatacji.