SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.07.07.01

BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ...................................................................................................... 338

2. MATERIAŁY .............................................................................................. 339

3. SPRZĘT ..................................................................................................... 341

4. TRANSPORT ............................................................................................. 341

5. WYKONANIE ROBÓT............................................................................... 341

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................... 344

7. OBMIAR ROBÓT ...................................................................................... 345

8. ODBIÓR ROBÓT ....................................................................................... 345

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................ 345

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................... 346

D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego 338

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania

i odbioru robót, związanych z budową oświetlenia drogowego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, związanych

z budową oświetlenia na drogach publicznych istniejących i projektowanych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Słup oświetleniowy - Konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca

do zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej, niż 14m.

1.4.2. Wysięgnik - Element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

1.4.3. Oprawa oświetleniowa - Urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania

strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne

detale do przymocowania na słup i połączenia z instalacją elektryczną zasilającą.

1.4.4. Kabel - Przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.

1.4.5. Trasa kablowa - Pas terenu, w którym ułożony jest jeden lub więcej kabli.

1.4.6. Fundament - Konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa

oświetleniowego w pozycji pracy.

1.4.7. Napięcie znamionowe - Napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została

zbudowana.

1.4.8. Osprzęt linii kablowej - Zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub

zakończenia linii kablowej.

1.4.9. Osłona kabla - Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

1.4.10. Skrzyżowanie - Miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzuty

poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej

linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

1.4.11. Zbliżenie - Miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową,

urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon

zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.

1.4.12. Przepust kablowy - Konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla

przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

1.4.13. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - Ochrona części przewodzących dostępnych

w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.6. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień

D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego 339

CPV 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne

z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm

państwowych oraz przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki

dokument.

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty za życzenie Inżyniera.

2.2. Materiały stosowane przy układaniu kabli

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien spełniać wymagania PN-EN

13242+A1:2010.

2.2.2. Folia

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią

kalandrową z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4mm do 0,6mm i szerokości 30cm,

gatunku I, koloru niebieskiego. Folia powinna odpowiadać wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3. Elementy gotowe

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych według dokumentacji projektowej.

Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji fundamentów określone są w PN-EN 1997-

1:2008/NA:2011.

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy

wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją

konstrukcji betonowych”

Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym

i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe

Rury używane na przepusty kablowe i rury ochronne powinny być wykonane z materiałów

niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na

działanie łuku elektrycznego.

Rury powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy się

liczyć w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą

wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Zaleca się stosowanie rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy nie mniejszej niż 110mm dla

kabli o napięciu znamionowym do 1kV.

Na skrzyżowaniach, dla przepustów kablowych należy stosować rury HDPE 110 o średnicy

wewnętrznej nie mniejszej niż 90mm.

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach

nienasłonecznionych i zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 50086-1:2001/AC:2006 oraz PN-EN

61386-24:2010

2.3.3. Kable

Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1kV, cztero- lub pięciożyłowych

w izolacji i powłoce polwinitowej. Przekroje, ilość i rodzaje żył zgodnie z dokumentacją projektową.

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

2.3.4. Źródła światła i oprawy

D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego 340

Należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania normy PN-EN-60598-1:2011.

Oprawy, przeznaczone do montażu na słupach oświetleniowych, powinny posiadać II klasę

ochronności, stopień ochrony komory źródła i komory osprzętu IP66, jednoczęściowy odbłyśnik

z wysokiej czystości aluminium, możliwość regulacji bryły fotometrycznej położenia źródła światła,

sprawność LOR powyżej 0,77. Zastosowane oprawy powinny posiadać parametry nie gorsze niż

oprawy referencyjne przyjęte w dokumentacji projektowej.

Dla zabezpieczenia opraw zastosować zabezpieczenia o parametrach zgodnych

z dokumentacja projektową. Dla zasilania opraw zastosować przewód typu YDY o przekroju żył

2,5mm2. Ilość żył zgodnie z dokumentacją projektową.

Oprawy powinny być składowane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -50C

i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-EN

ISO 4180:2010.

2.3.5. Słupy oświetleniowe

Zastosowane słupy oświetleniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 40-5:2004 oraz

normy PN-EN 12767:2008. Należy stosować słupy stalowe ośmiokątne, ocynkowane, o grubości

ścianki nie mniej, niż 3 mm. Słupy należy stawiać na fundamentach jednoczęściowych. Słupy

powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników oraz parcia wiatru

dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-EN 1191-1-4:2008/Ap3:2011.

Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla

zamocowania wysięgnika rurowego i osłony stożkowej.

W dolnej części słupy powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami.

Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki

bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej wyłączniki instalacyjne 2A typu S (w ilości zależnej od

ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla

o przekroju do 50 mm2.

Powierzchnie wewnętrzne słupów powinny być oczyszczone i powleczone warstwą ochronną

z bitizolu o grubości min. 120 μm. Strona zewnętrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna być

malowana trzema warstwami farb; antykorozyjną, podkładową i nawierzchniową. Kolor farby

nawierzchniowej powinien zostać ustalony przez Wykonawcę z Zamawiającym.

Elementy powinny być proste. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy

łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi.

Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu

w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.

Zastosowane słupy powinny posiadać parametry nie gorsze niż słupy referencyjne przyjęte

w dokumentacji projektowej.

2.3.6. Wysięgniki

Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. Należy stosować

wysięgniki wykonane z rur stalowych bez szwu. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać

8 mm.

Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5° od poziomu, a ich

wysięg powinien być dobrany zgodnie z dokumentacją projektową. Wysięgniki powinny być

dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg.

Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi z zewnątrz

i asfaltowymi wewnątrz rur, tak jak słupy oświetleniowe.

Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i zabezpieczonym

przed ich uszkodzeniem.

2.3.7. Przewody

Dla połączeń między oprawami a tabliczką bezpiecznikowo-zaciskową zastosować przewód

typu YDY o przekroju żył 2,5mm2. Ilość żył zgodnie z dokumentacją projektową.

2.3.8. Kapturek osłonowy

Kapturek osłonowy należy wykonać dla konkretnego wysięgnika i słupa oświetleniowego.

2.3.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego 341

Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery

lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2.

Stopień ochrony nie mniejszy, niż IP-54, II klasa ochronności.

2.3.10. Żwir na podsypkę

Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien spełniać wymagania PNEN

13242:2004.

2.3.11. Kit uszczelniający

Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować

wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/6112-28.

2.3.12. Płaskownik stalowy ocynkowany 25x4mm.

2.3.13. Uziom pionowy szpilkowy o średnicy 17,3mm długości 3m.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

a) żurawia samochodowego,

b) samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,

c) wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem,

d) spawarki transformatorowej do 500 A,

e) zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

f) ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów,

g) urządzenia przyciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami,

h) zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20kVA,

i) pogrążacz uziomów pionowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością

korzystania z następujących środków transportu:

a) samochodu skrzyniowego,

b) przyczepy dłużycowej,

c) samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,

d) samochodu dostawczego,

e) przyczepy do przewożenia kabli.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed

ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla

poszczególnych elementów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia

zgodności rzędnych terenu z danym w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków

gruntowych.

D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego 342

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości

wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu

wiertnicy na podwoziu samochodowym.

Wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z

PN-B-06050.

Wykop rowu kablowego powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub przepisami

wskazaniami przez Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu.

Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy

powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren

przylegający do wykopu.

Zasypanie i zagęszczenie wykopów należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-S-02205

oraz N-SEP-E-004.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy

rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane lub przez Inżyniera.

5.3. Montaż fundamentów prefabrykowanych

Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10cm warstwie betonu C8/10,

spełniającego wymagania PN-EN 206-1 lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-

66/6774-01.

Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia

antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta

mocująca.

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć

1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2cm. Ustawienie fundamentu w planie

powinno być wykonane z dokładnością ± 5cm.

5.4. Montaż słupów

Słupy należy ustawiać dźwigiem na uprzednio wykonanym fundamencie prefabrykowanym.

Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji

projektowej.

Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości

słupa.

Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała w miejscu umożliwiającym łatwy

i bezpieczny dostęp, od strony przeciwnej, niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być

położona niżej niż 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaż wysięgników

Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu

z balkonem.

Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części

słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi

się w nagwintowanych otworach.

Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym

ciężarowi oprawy.

Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy

kapturkiem osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym.

Wysięgniki powinny być ustawione do osi jezdni, zgodnie z dokumentacją projektową.

Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników były zgodne z dokumentacją projektową.

5.6. Montaż opraw

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie

(sprawdzenie zaświecenia się lampy).

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów

i wysięgników.

D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego 343

Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez

producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie

pracy.

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej wg PN-EN 1991-1-

4:2008.

5.7. Układanie kabli

Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie

kabli powinno być zgodne z normą N-SEP-E-004.

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzeni przez zginanie,

skręcanie, rozciąganie itp.

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli powinna być zgodna z zaleceniami producenta

kabli.

Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien

być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż podany przez producenta.

Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7m, z dokładnością ± 5cm na

warstwie piasku o grubości 10cm z przykryciem również 10cm warstwą piasku, a następnie

warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 25cm.

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25cm nad

kablem, należy układać folię szerokości 30cm grubości 0,5mm - koloru niebieskiego dla kabli

o napięciu znamionowym do 1kV i koloru czerwonego dla kabli o napięciu powyżej 1kV.

Przy skrzyżowaniu i zbliżeniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy

układać w przepustach kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem

się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się

wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego.

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać trwałe oznaczniki

identyfikacyjne z informacją o: napięciu linii, typie i właścicielu kabla, roku budowy.

Zaleca się przy słupach, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapasów

eksploatacyjnych kabla.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

Stosować należy system ochrony opisany w dokumentacji projektowej.

5.9. Zerowanie

Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym

przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach

zakłóceniowych odłączenie zasilania.

Dodatkowo na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego odgałęzienia należy wykonać

uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 5 omów.

Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych średnicy 17.3mm

i długości nie krótszych niż 3m, połączonych bednarką ocynkowaną 25x4mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i słupach

oświetleniowych, należy łączyć przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od

przekroju uziomu poziomego.

5.10. Uziemienie

Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób

powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych

Jeżeli dokumentacja projektowa nie wskazuje inaczej, zaleca się wykonywanie uziomu

taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną 25 x

4mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk słupów i połączona z zaciskami

ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać również rolę zacisków probierczych.

Dodatkowo na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego odgałęzienia należy wykonać

uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 5 omów.

D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego 344

Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych średnicy 17.3mm

i długości nie krótszych niż 3m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x4mm.

Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6m i powinna być zasypana gruntem

bez kamieni, żwiru i gruzu.

Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać

przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2.

Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary powinno być zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia

gruntu wg p. 6.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu

zewnętrznego oraz wytrzymałości. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie

i rzędne posadowienia.

6.4. Słupy oświetleniowe

Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

a) dokładności ustawienia pionowego słupów,

b) prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,

c) jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na

zaciskach oprawy,

d) jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,

e) stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

6.5. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące

pomiary:

a) głębokości zakopania kabla,

b) grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

c) odległości folii ochronnej od kabla,

d) rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów

rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.

Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi.

6.6. Instalacja przeciwporażeniowa

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia

bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik

zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10m, przy czym bednarka nie

powinna być zakopana płycej niż 60cm.

Po wykonaniu uziomów ochronnych i instalacji oświetleniowej należy wykonać pomiary

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporażeniowej.

6.7. Pomiar parametrów oświetlenia

Pomiary należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 13201-4.

D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego 345

6.8. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST

zostaną przez Inżyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiary robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dokonane

ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

a) Sztuka (szt.) dla: stawiania nowych słupów oświetleniowych, montażu fundamentów,

montażu nowych wysięgników, montażu opraw oświetleniowych, badania linii

kablowych, badania skuteczności zerowania, badania instalacji uziemiającej,

b) Komplet (kpl.) dl: montażu szafki oświetleniowej, pomiaru natężenia oświetlenia,

c) Metr (m.) dla: układania nowych linii kablowych, układania przepustów rurowych,

kopania i zasypywania rowów kablowych, układania uziomów taśmowych, układania

nowej folii ochronnej, wciągania przewodów w słup, wykonywania przecisków pod

drogami, układania rur ochronnych, pogrążania uziomów prętowych,

d) Metr sześcienny (m3) dla: wywozu ziemi z miejsca budowy, wykopów pod fundamenty

słupów oświetleniowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

a) wykopy pod fundamenty i kable,

b) wykonanie fundamentów i ustojów,

c) ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

d) wykonanie uziomów taśmowych,

e) ułożenie przepustów.

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów

wymienionych w punkcie 8.5 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”:

a) protokół pomiaru oporności uziomu,

b) protokół pomiaru oporności izolacji kabla,

c) protokół odbioru kabla i fundamentu przed zasypaniem,

d) geodezyjną dokumentację powykonawczą (podkład geodezyjny i dokumentację

powykonawczą),

e) protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony

przeciwporażeniowej,

f) protokołu z pomiarów parametrów oświetlenia,

g) dziennik budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne”.

D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego 346

Podstawą płatności stanowią ceny jednostkowe według obmiaru robót jak w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje odpowiednio:

a) wyznaczenie robót w terenie,

b) dostarczenie materiałów,

c) wykopy pod fundamenty i kable,

d) wykonanie fundamentów,

e) zasypanie fundamentów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub

odwiezienie nadmiaru gruntu,

f) montaż słupów, wysięgników, opraw, tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych, wkładek

topikowych,

g) układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,

h) układanie bednarki w rowie,

i) wykonanie uziomów,

j) podłączenie zasilania,

k) sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem parametrów oświetlenia,

l) wykonanie prób montażowych (ciągłości żył, rezystancji izolacji, rezystancji uziomów,

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie uziemienia),

m) uporządkowanie terenu budowy.

n) sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

o) konserwację urządzeń do chwili ich przekazania Właścicielowi.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

10.1.1. PN-B-06050 Geotechnika – Roboty Ziemne – Wymagania ogólne,

10.1.2. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja

i zgodność,

10.1.3. PN-EN 1991-1-4:2008 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne.

Oddziaływania wiatru,

10.1.4. PN-EN 50086-1:2001/AC:2006 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów

Część 1 Wymagania ogólne,

10.1.5. PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów –

Część 24: Wymagania szczegółowe – Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi,

10.1.6. PN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - Część 1:Wybór klas oświetlenia,

10.1.7. PN-EN 13201-2:2007: Oświetlenie dróg publicznych - Część 2: Wymagania oświetleniowe,

10.1.8. PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów

oświetlenia,

10.1.9. PN-EN-60598-1:2011 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania,

10.1.10. PN-EN-60598-2-3:2006/A1:2011 Oprawy oświetleniowe - wymagania szczegółowe.

Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne,

10.1.11. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

10.1.12. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania,

10.1.13. PN-EN ISO 4180:2010 Opakowania transportowe z zawartością – Postanowienia ogólne

dotyczące opracowania programów badań właściwości użytkowych – Część 1: Ogólne

zasady (oryg.),

10.1.14. BN-80/6112-28 Kit miniowy,

10.1.15. BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

suspensyjnego,

10.1.16. PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

10.1.17. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze,

10.1.18. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu,

10.1.19. PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wszystkie arkusze.

10.1.20. PN-EN 12767:2008 – Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń

drogowych – Wymagania i metody badań.

10.2. Inne dokumenty

10.2.1. Ustawa z dnia 07,07.1994r.”Prawo budowlane” tekst jednolity Dz. U z 2010 nr. 243

poz. 1623,

D.07.07.01 Budowa oświetlenia drogowego 347

10.2.2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych

i rozbiórkowych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

10.2.3. Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r,

10.2.4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.– Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 89,

poz. 625 z późniejszymi zmianami),

10.2.5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

2003, nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),,,

10.2.6. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

(Dz. U. 2007, nr 75, poz. 493),

10.2.7. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.

2010, nr 193, poz. 1287),

10.2.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007, nr 93, poz. 623

z późniejszymi zmianami).

Lista ww. aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany

do uwzględnienia aktów prawnych innych niż wyżej wymienione, jeśli okaże się to

konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia ewentualnych zmian ww. przepisów.