zał. nr 1 do SWZ

Symbol zamówienia: DG.261.5.2025

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż starego dźwigu firmy Schindler S6300 w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu,  ulokowanego w segmencie D od ul. Podwale 30,  montaż nowego dźwigu w miejsce zdemontowanej windy, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego oraz jego uruchomienie, a także szkolenie pracowników. Winda wyszczególniona w opisie musi być fabrycznie nowa, bez wad oraz wykonana zgodnie z obowiązującymi normami jakości 
i   bezpieczeństwa.

Zakres czynności związanych z realizacją zamówienia:

- Wykonanie wszystkich prac demontażowych (ze szczególną ostrożnością elementów z glazury, cokołów, podsadzki, które muszą być ponownie wbudowane), montażowych, dostosowawczych, w tym prac budowlano-elektrycznych, niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym przed i po zamontowaniu nowego dźwigu, umożliwiających sprawną pracę urządzenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami (w tym m.in. poprawki w szybie po demontażu, malowanie szybu, montaż nowych haków, obróbki drzwiowe i malowanie po montażu). Demontaż kamery, okablowania telefonicznego wraz z urządzeniem i zamontowanie w nowej windzie.

- Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania oraz zgłoszenie do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) gotowości do odbioru, uczestniczenie w odbiorze, usuwanie nieprawidłowości wskazanych prze UDT z uzyskaniem zaświadczenia/świadectwa 
o dopuszczeniu windy do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego i asysta przy odbiorze oraz przekazanie Zamawiającemu:

- dokumentacji powykonawczej rejestracyjnej,

- protokołu dopuszczenia urządzenia do użytkowania,

- specyfikacji elementów windy i czynności technologicznych, wraz z określeniem cykli   czasowych, wg których występuje konieczność prowadzenia ich bieżącej konserwacji 
w okresie udzielonej gwarancji,

- opracowanie resursu dźwigu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu  bliskiego (Dz. U. z 2018, poz. 2176),

- Udzielenie minimum 3 letniej gwarancji,

- Zaprogramowanie dźwigu wg. dyspozycji Zamawiającego.

5.  Protokolarne przekazanie Zamawiającemu do użytkowania zainstalowanej windy.

6.  Wywóz i utylizacja odpadów związanych z wykonaniem wszystkich robót zgodnie  z art. 3 ust. 3 pkt. 32 ustawy o odpadach.

Zakres czynności związanych z demontażem i montażem:

- Demontaż istniejącego dźwigu oraz podzespołów dźwigowych podlegających wymianie, ich wywiezienie i utylizacja na koszt Wykonawcy oraz przekazanie Zamawiającemu kwoty uzyskanej ze sprzedaży złomu za elementy metalowe demontowanego urządzenia.

Dane techniczne zainstalowanego dźwigu:

| Typ/model dźwigu | dźwig osobowy typu Schindler S001MRL 6300 z 2010 roku z napędem elektrycznym. |
| --- | --- |
| udźwig nominalny | 1000 kg/13osób |
| wysokość podnoszenia | 17 190 mm |
| liczba przystanków/liczba dojść | 5/5 |
| BS szerokość szybu | 2150 mm |
| TS głębokość szybu | 1830 mm |
| rodzaj użytkowania | samoobsługowy z funkcją BR1 |
| zasilanie | 400/230V/50 Hz |
| prędkość nominalna | 1,00 m/s |
| nadszybie | HSK=4000 |
| podszybie | HSG=1090 |
| ilość cykli/h | 180 |

Rzut i przekrój szybu windowego wraz z dźwigiem w załączeniu. Zamawiający podczas wizji lokalnej gwarantuje udostępnienie książki rewizyjnej istniejącego dźwigu.

- Demontaż wszelkich elementów poeksploatacyjnych.

- Demontaż kamery i przewodów oraz zdeponowanie kamery w celu ponownego jej wbudowania.

- Delikatny demontaż okładzin z płytek, glazury itp. Zdemontowane materiały muszą być użyte do ponownego wbudowania.

- Gruntowne malowanie szybu – istniejący  szyb jest murowany z wieńcami betonowymi,  całkowicie zamknięty. Brak pomieszczeń pod szybem.

- Roboty budowlane w obrębie przystanków na zewnątrz i wewnątrz, wraz 
z odmalowaniem w kolorze istniejącym.

- Roboty elektryczne niezbędne, a wynikające z obowiązujących przepisów.

Zalecana wizja lokalna, w celu potwierdzenia wymiarów szybu.

- minimalne wymogi dotyczące nowego dźwigu towarowo - osobowego:

| dźwig elektryczny | bez maszynowni, z napędem linowym (liny bez otuliny) o udźwigu 1 000 kg/ 13 osób |
| --- | --- |
| napęd | cierny bezreduktorowy, linowy, jednobiegunowy, regulowany falownikiem |
| wciągarka | Bezreduktorowa |
| prędkość dźwigu | min 2,5 m/s – płynna regulacja prędkości |
| ruszanie i zatrzymywanie się kabiny dźwigu | powinno następować łagodnie; w przypadku obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie się kabiny na przystanku nie może powodować sygnalizacji przeciążenia, spowodowanej przyspieszeniem lub zwolnieniem ruchu kabiny |
| system sterowania dźwigiem | sterowanie mikroprocesorowe z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych (m. in. zjazd pożarowy), z możliwością ustawienia kombinacji „zbiorczość w dół”/ „zbiorczość w górę” w zadanych godzinach pracy dźwigu, z dwu- trzykrotnym nieodpłatnym ustawianiem w czasie gwarancji (na zgłoszenie zamawiającego) |
| ograniczenie wartości maksymalnego obciążenia | gdy kabina przekroczy 80% wartości maksymalnego obciążenia, winda nie powinna zatrzymać się na przystankach, aby umożliwić jak najszybszy transport pasażerów |
| kabina | powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie – ewentualny próg powstały po otwarciu drzwi kabiny nie powinien być wyższy niż 5mm |
| funkcja stand-by | podczas postoju dźwigu napęd, oświetlenie, wentylacja i sygnalizacja automatycznie przełączają się na tryb czuwania, który powinien zagwarantować znaczną oszczędność energii elektrycznej, uzyskiwaną podczas eksploatacji |
| klasa efektywności energetycznej | A wg normy VDI 4707 |
| zjazd awaryjny | zasilany z UPS; na wypadek zaniku napięcia kabina musi zjechać na przystanek ewakuacyjny podstawowy (parter) i tam się zatrzymać, w celu uwolnienia pasażerów (automatyczne otwarcie drzwi) |
| montaż urządzeń blokujących drzwi przystankowych | tak |
| montaż urządzeń zapobiegających spadkom | tak |
| montaż urządzeń ograniczających nadmierną prędkość | tak |
| ilość przystanków |  |

b) minimalne wymogi dla kabiny dźwigu:

| wykonanie kabiny: | nieprzelotowa, preferowane wykończenie na ścianach i suficie ze stali nierdzewnej szczotkowanej pełnej o grubości minimum 2,0 mm, na podłodze wykładzina antypoślizgowa (materiał i wzór do uzgodnienia) |
| --- | --- |
| poręcze | ze stali nierdzewnej szczotkowanej - wysokość i lokalizacja zgodnie z obowiązującymi przepisami, po obu stronach kabiny ciągłe, a ich górna część musi znajdować się na wysokości 90 cm |
| lustro | ze szkła bezpiecznego na ścianie tylnej kabiny na wysokości maksymalnie 40cm od podłogi, zamontowane na dystansach (nietrwale), umożliwiające bezproblemową wymianę |
| oświetlenie awaryjne | minimum 2 godziny |
| wentylator | cicha praca, uruchamiany automatycznie |
| panel dyspozycji | - z przyciskami oznaczonymi pismem Braille`a, - umieszczony na wysokości 90 - 110cm od podłogi, wyposażony w przycisk alarmowy (sygnalizujący świetlnie i dźwiękowo potwierdzenie naciśnięcia) umożliwiający komunikację ze służbami alarmowymi - należy przenieść ze starego dźwigu i zamontować w nowym) |
| przyciski elementów sterowniczych | powinny wystawać kilka milimetrów ze ściany kabiny, mieć wypukłe numery pięter z oznaczeniem w alfabecie Braill`a); przyjęcie wezwania ma być sygnalizowane podświetleniem. Przyciski mają mieć minimalnie 20mm średnicy oraz obwódki przycisku lub numeru; przystanek wyjścia na poziom „0” ma być wyróżniony zielonym kolorem podświetlenia oraz nakładką wystającą ponad inne przyciski. |
| kamera cyfrowa | montaż kamery zdemontowanej ze starego dźwigu oraz sprowadzenie sygnału do urządzeń monitorujących |
| energooszczędne oświetlenie LED kabiny | powinno wyłączać się po upływie 1 min od czasu ostatniej jazdy i powinno być ponownie załączane w momencie otwarcia drzwi kabiny |
| wymiary kabiny | Dostosowane do istniejącego szybu; muszą umożliwiać transport osób niepełnosprawnych (zgodnie z rozdz. 9 Urządzenia dźwigowe Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.) Wymiary istniejącego szybu, zgodnie z załączoną do opisu kserokopią rzutu |

c)  drzwi kabinowe/ szybowe: montaż nowych drzwi i ościeżnic wraz z pełną obróbką po montażu

(szpachlowanie, szlifowanie, malowanie).

automatyczne, teleskopowe, typu premium (Fermator 50x10), wykonane ze stali nierdzewnej pełnej o grubości minimum 2,00mm, szczotkowanej, przystosowane do bardzo częstej eksploatacji, na pełną szerokość otworu drzwiowego, tj. ok 110cm

zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem pasażera kurtyną fotoelektryczną na całej wysokości drzwi

możliwość blokady otwarcia drzwi na czas załadunku i rozładunku towarów, z możliwością sterowania

Wzmocnione progi, przenoszące obciążenie minimum 300kg

d)  urządzenie nie może być zabezpieczone kodami oraz blokadami uniemożliwiającymi stały

nadzór nad urządzeniem firmom innym niż producent, sprawującymi konserwację w okresie

użytkowania  dźwigu,

e)  ogólnodostępność części zamiennych i możliwość zakupu części przez min. 20 lat,

f) minimalna gwarancja 36 miesięcy od daty odbioru przez Jednostkę Notyfikowaną, 
     z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych i części szybkozużywających się np. akumulatory

(UPS)

g)  dodatkowe wyposażenie punktowane w kryterium oceny ofert:

W przypadku zaoferowania dodatkowego wyposażenia wymienionego w poniższej tabeli Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty podczas oceny ofert, zgodnie z poniższą tabelę:

| Dodatkowe wyposażenie | Liczba dodatkowych punktów |
| --- | --- |
| Elementy zabezpieczające ściany kabiny przed dewastacją /listwy, nakładki/ na wysokości ustalonej z Zamawiającym | 4 |
| Siedzisko/ krzesełko metalowe samoskładające się, zabezpieczone przed samootwarciem – na wysokości 50cm od podłogi, o szerokości 40-50cm i głębokości 30-40cm | 4 |
| Wyświetlacz na każdym piętrze oraz wewnątrz kabiny, pokazujący aktualną pozycję dźwigu | 4 |
| Pętla indukcyjna (wzmacniacz dźwięku dla osób niedosłyszących) | 4 |
| Informacja głosowa o położeniu windy | 4 |
| Maksymalne zwiększenie gabarytów kabiny /w stosunku do obecnej/, uwzględniające wymiary istniejącego szybu | 10 |
| SUMA | 30 |

- Termin realizacji zamówienia: ………………16 tygodni……………………