ZAWARTYOŚĆ OPRACOWANIA

- Strona tytułowa ……………………………………………………………………………….str.1

- Zawartość opracowania ……………………………………………………………………..str.2

- Opis techniczny ………………………………………………………………………………str.3-5

1. Podstawa opracowania.

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis rozwiązań projektowych

3.1. Woda

3.2. Kanalizacja sanitarna

4. Odwodnienie wykopów na czas budowy.

5. Uwagi dla wykonawcy i końcowe.

- Załączniki …………………………………………………………………………………..str.6- 8

Zał. 1 Zestawienie współrzędnych xy

Zał. 2 Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do izby projektanta

Zał. 3 Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do Izby sprawdzającego

- Część rysunkowa ………………………………………………………………………….str.9-11

| 1 | Plan zagospodarowania terenu | 1:500 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Profil wody | 1:100/100 |
| 3 | Profil kanalizacji sanitarnej | 1:100/100 |

- OPIS   DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

BUDOWA  BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTWA BŁOTNO

Grabin, działka o nr ewid.  341/11, obręb Błotno , gm. Nowogard

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawą  opracowania są:

- zlecenie inwestora ,

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno-budowlany ,

- normy i normatywy ,

- dane techniczne materiałów i DTR urządzeń  .

2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt techniczny budowy budynku administracyjnego – Kancelaria Leśnictwa Błotno – część: Zewnętrzne instalacje sanitarne.

Adres inwestycji: Grabin , dz. nr 341/11 obręb Błotno, gmina Nowogard

Inwestorem jest :  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Rokita

Rokita 2, 72-110 Przybiernów

Zakres projektu obejmuje:

- zewnętrzną instalację wody od studni wierconej do budynku

- zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem ścieków

3. OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.

3.1. WODA.

Budynek zasilany będzie w wodę z ujęcia własnego - studni wierconej  zlokalizowanej na terenie inwestora.

Zapotrzebowanie na zimną wodę :

| Ilość użytkowników-pracownicy | 2 |
| --- | --- |
| Ilość użytkowników- petenci | 10 |
| Q śr. D | 2x35+10x7/1000= 0,14 m3/d |
| Q max d | 0,14x1.5 =0,22 m3/d |
| Q max h qs | 0,22 x 1.6/24= 0,014 m3/h 0,55 l/s |

Projekt obejmuje wymianę uzbrojenia studni na nowe ze względu na częściowe braki i  zły stan techniczny.

Elementami studni są:

1) kolumna okładzinowa – zabezpiecza ściany otworu wiertniczego przed przedostawaniem się do wnętrza studni materiału ziarnistego, wykonywana jest z połączonych rur stalowych zabezpieczonych przed korozją,

2) kolumna filtrowa – jej zadaniem jest umożliwienie dopływu do wnętrza studni; składa się z rury podfiltrowej,

filtra i rury nadfiltrowej

3) obudowa studni- podziemna – z kręgów betonowych lub systemowa nadziemna z kopuła zamykającą z laminatu poliestrowo-szklanego

W obudowie studni znajdować się będzie manometr, armatura odcinająca dn 40, zwrotna dn 40  i wodomierz DN25. Teren wokół studni obrukować w promieniu ok. 1,0m

Wstępnie przyjęto zestaw hydroforowy z pompą głębinową  w skład którego wchodzi:

- pompa wielostopniowa, trzycalowa (74mm), pompa głębinowa o wydajności 1m3/h, Hp= min.35mH2O.

- zbiornik hydroforowy – 25l ( w budynku),

- wyłącznik ciśnieniowy;

- manometr;

- mosiężne wyjście łączące.

3.1.1. Zewnętrzne instalacje wody

Przyłącze wody wykonać od studni wierconej do budynku.

Zewnętrzną instalację  wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 de40x2,0 łączonych na mufy elektrooporowe. Rury z PE produkowane są z granulatu polietylenowego o wysokiej gęstości  i o minimalnej wymaganej wytrzymałości MRS = 10,0 MPa. Jako armaturę odcinająca montować zawory grzybkowe mosiężne odcinające dn32.

Przy przejściu rurociągu w budynku z PE na stal montować złączki PE/stal. Przewód układać ze spadkiem minimalnym 0.3 % .Przejścia przez posadzkę oraz ścianę studni w rurze osłonowej- tuleja systemowa szczelna.

Wykopy mechaniczne i ręczne o ścianach pionowych umocnionych, na odkład. Zasypywanie wykopów  ręczne  po  odpowiednim  mechanicznym  zagęszczeniu zasypki. Szerokość dna wykopu min. 80 cm. Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 " Roboty ziemne - otwarte wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne".

Próbę ciśnieniową na szczelność wykonać zgodnie z normą BN-81/B-10725 oraz zgodnie z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE. Należy spełnić następujące warunki :

-podczas próby złącza i armatura muszą być odkryte.

-odcinki proste między złączami powinny być przysypane i zagęszczone ( próba może  odbyć się najwcześniej w 48 godz. od zasypania).

-maksymalna temperatura wodociągu 20C

-napełnianie wodociągu musi odbywać się powoli

-ciśnienie próby = 1.5 ciśnienia roboczego

-po zakończeniu próby ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany

-po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu wodociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla ustabilizowania.

3.2. KANALIZACJA SANITARNA

Ścieki sanitarne od przyborów kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika ścieków zlokalizowanego na terenie inwestora

Przyłącze kanalizacji instalację kanalizacji wykonać z rur kielichowych PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnętrznej  o średnicy 160mm o jednorodnej strukturze i o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2.  Łączenie rur za pomocą uszczelki gumowej z rur kielichowych PCV-S łączonych z uszczelnieniem uszczelką gumową.

Zastosować spadki kanałów podane w części graficznej.

Uzbrojenie stanowić będą studnie kanalizacyjne PCV d=425 przykryte włazem wg PN-EN 124 – klasy C250.  Studzienki składające się z kinety PP lub PE oraz rury trzonowej karbowanej PP, stożka odciążającego pod pokrywę i włazu żeliwnego klasy C250

Przyjęto typowy zbiornik ścieków betonowy o pojemności 5,00 m3 i wymiarach 2,40x3,00x1,35m. Pokrywa zbiornika o grubości 12cm – zabudowa w terenie zielonym. Zbiornik wyposażony w kominek włazowy dn600mm. Lokalizacja zbiornika zgodnie z obowiązującymi WT.

Przyjęto wykopy wykonywać  ręcznie na odkład o ścianach pionowych z umocnieniem. Obudowa ścian winna być rozparta. Rury układać w wykopie suchym na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Rury przykryć obsypka z piasku o grubości 20 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie wykopów przy odpowiednim zagęszczeniu gruntu  wg PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01 uwzględniając wytyczne zawarte w instrukcji montażu rur PCV.

Całość robót ziemnych prowadzić  zgodnie z BN-83/8836-02 „ Roboty ziemne -wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”.

Szerokość wykopów liniowych dla kanałów z rur do 200  do 1.20 m. Kanały układać w górę tj od studzienki najniżej położonej. Jest to warunkiem prawidłowego wykonania połączeń i uzyskania wymaganej szczelności kanału. Odbiór techniczny kanałów wg PN-84/B-10735 „ przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze”.

4. ODWODNIENIE WYKOPÓW NA CZAS BUDOWY.

Przy istniejących warunkach gruntowo-wodnych nie będzie konieczne odwadnianie wykopów. W przypadku wystąpienia takiej konieczności przyjęto odwadnianie wykopu igłofiltrami. Zakłada się odwadnianie wykopu odcinkami o długości ok.50 m Należy zastosować instalację igłofiltrową  typu IgE-81, zawierającą w zestawie50 szt. igłofiltrów PE de32 z filtrem siatkowym o długości 0.6 m oraz agregat 2-pompowy AI-81 o parametrach :

| - Wydajność Qwmax | - 87 m3/h |
| --- | --- |
| - Wydajność Qpmax | - 34 m3/h |
| - Max podciśnienie | - 9.5 mH2O |
| - wysokość tłoczenia | - 20 mH2O |
| - Moc agregatu | - 9.5 kW |

Odprowadzanie wody z igłofiltrów przewidziano do zbiornika i okresowe wywożenie .

UWAGA:  Odwodnienie należy prowadzić w okresie suchym przy niskim poziomie wód gruntowych. Prace odwodnieniowe należy prowadzić jak najkrócej .Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopów powinien być skorygowany w trakcie wykonywania robót i rozliczony w oparciu o faktycznie istniejące warunki. Rozliczenie wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram wykonywania prac musi przewidywać kolejność wykonywania poszczególnych odcinków tak aby zapewnić ciągłość odwaniania .

5. UWAGI DLA WYKONAWCY I KOŃCOWE .

- Przyłącza  wykonane z PE oznakować taśma magnetyczną,

- Przewody kanalizacyjne o przykryciu mniejszym niż. 1,0m – zaizolować dodatkowo obsypką z keramzytu o grubości 30cm  zawiniętym w geowłókninę

- całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz.II” , instrukcją montażową producenta rur i studzienek, normami i przepisami B.H.P.

- w razie konieczności podejmowania decyzji nie objętych niniejszym opracowaniem należy porozumieć się z projektantem wykonującym dokumentację.

Opracowała:

mgr inż. Katarzyna Dekert

Załącznik nr 1

|  | X | Y |
| --- | --- | --- |
| WODA |  |  |
| W1/SW | 5958894.73 | 5501637.20 |
| W2 | 5958900.20 | 5501641.91 |
| W3 | 5958906.85 | 5501636.93 |
| W4 | 5958905.72 | 5501635.45 |
| KANALIZACJA SANITARNA |  |  |
| S1 | 5958906.99 | 5501632.53 |
| S2 | 5958907.87 | 5501631.86 |
| S3 | 5958905.40 | 5501612.97 |
| S4 | 5958906.48 | 5501612.14 |
| S5 | 5958908.48 | 5501610.63 |