Znak sprawy: ZP.271.1.16.2025

Załącznik nr 5b do SWZ

Opis parametrów technicznych dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej

w ramach  zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wierzbica”

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min 9,9 kW (max 10 kW) z magazynem energii o pojemności 10 kWh oraz infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, uruchomienie instalacji, przeszkolenie użytkowników, przygotowanie formularza zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej do OSD.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

- Montaż konstrukcji

- Montaż modułów PV na konstrukcji,

- Ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- Montaż rozdzielnicy elektrycznej z zabezpieczeniami po stronie AC (zmienno prądowej) i DC (stało prądowej)

- Montaż inwertera hybrydowego

- Montaż magazynu energii

- Uruchomienie monitoringu instalacji

- Weryfikację istniejących rozdzielnic (instalacji odbiorczych),

- Wykonanie połączenia wyrównawczego ram modułów fotowoltaicznych wraz z uziemieniem ograniczników przepięć o oporności maksymalnej 10 Ω,

- Wykonanie prób instalacji oraz pomiarów sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,

- Uruchomienie układu i regulacje,

Zakres prac budowlanych obejmuje:

- Wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,

- Zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,

- Wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,

- Uszczelnienie przepustów

- Wykonanie wszelkich prac dostosowujących pomieszczenie do montażu magazynu energii (np. odbojników w przypadku montażu w garażu).

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, składać się musi przede wszystkim z następujących elementów:

- Modułów fotowoltaicznych

- Konstrukcji wsporczej

- Inwertera hybrydowego

- Montaż magazynu energii

- Montaż inteligentnego licznika umożliwiającego pomiar energii pobranej i wysłanej przez budynek

- Instalacji prądu stałego i przemiennego wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych

  - moc min. 450 W

  - typ ogniw: N-type,

  - Powierzchnia maksymalna modułu 2,25 m2

  - sprawność min. 22,5 %

  - temperaturowy współczynnik napięcia – nie gorszy niż -0,29 %/°C

  - rama modułu – o szerokości min. 30 mm

  - Współczynnik wypełnienia FF– min. 78,0%

  - odporność na obciążenie śniegiem – 5400Pa potwierdzona certyfikatem

  - odporność na napór wiatru – 2400Pa potwierdzona certyfikatem

  - certyfikat IEC 61215, 61730 lub równoważny

  - gwarancje:

- gwarancja produktowa min. 20 lat

- gwarancja wydajności mocy producenta: Max. 1 % spadek po pierwszym roku, w każdym następnym do 30 roku – max 0,4% rocznie

Wymagania dotyczące inwertera

  - liczba zasilanych faz – trzy fazy

  - typ: hybrydowy / obsługa magazynu energii

  - moc inwertera – min. 9 kW

  - napięcie startu – nie większe niż 160 V

  - min. napięcie mppt – nie większe niż 150 V

  - liczba niezależnych MPPT – min. 2,

  - sprawność maksymalna – min. 97,5 %

  - stopień ochrony – min. IP65

  - rodzaj chłodzenia – wentylator

  - gwarancja min: 5 lat

## Wymagania dotyczące magazynów energii

- pojemność min. 10 kWh

- użyteczna pojemność – równa minimalnej wymaganej pojemności magazynu

- głębokość rozładowania – min. 90%,

- technologia LFP lub LiFEPo4 lub LiFEPo4 pryzmatyczna

- modułowa konstrukcja umożliwiająca łatwą rozbudowę,

- gwarancja producenta min. 10 lat,

- szczelność min. IP55,

- certyfikat – IEC 62619 – lub równoważny,

- pełna kompatybilność z zaoferowanymi falownikami potwierdzona przez producenta falowników i producenta magazynów energii stosownymi dokumentami.

Pomieszczenie, w którym zostanie zamontowany magazyn energii, zgodnie z normą NFPA 855, powinien zostać wyposażony w system sygnalizacji pożarowej – czujkę dymu. Przy czym nie wymaga się tu pełnego systemu z centralą ppoż. a jedynie autonomiczną czujkę dymu min. w pomieszczeniu w którym będzie zlokalizowany magazyn energii.

## Wymagania dotyczące konstrukcji wsporczej

## Należy zastosować systemową konstrukcję wsporczą umożliwiającą zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu skośnym pokrytym blachą trapezową.

Wykonawca powinien w jak najmniejszym stopniu ingerować w konstrukcje budynku, zapewniając jednocześnie wysoką jakość montażu oraz dobranie odpowiedniego typu konstrukcji, jak również uszczelnień. Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania możliwości prawidłowego montaż instalacji, zapewniając maksymalny uzysk oraz obciążenie dopuszczalne dachu:

- muszą być zorientowane optymalnie pod względem uzysku energii z promieniowania oraz dostępnych powierzchni montażowych

- należy unikać zacienienia paneli fotowoltaicznych przez inne obiekty

- przed przystąpieniem do montaż należy sprawdzić konstrukcję i poszycie dachu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Monitoring pracy:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z instalacji systemu monitorującego pracę instalacji PV na poziomie inwertera. System musi dać możliwość:

- odczytu on-line aktualnej produkcji

- odczytu on-line wszystkich błędów

- tworzenia wykresów i analiz, raportów z produkcji energii

- obsługa w języku polskim

- zintegrowany z inwerterem za pośrednictwem WiFI lub Ethernet.

Wymagania dotyczące rozdzielnicy elektrycznych

Każda instalacja musi zostać wyposażona w rozdzielnice elektryczne z zabezpieczeniami po stronie AC (zmienno prądowej) i DC (stało prądowej). Każda z rozdzielnic powinna posiadać dokładny opis zainstalowanych zabezpieczeń jak, również schemat elektryczny wpiętej instalacji fotowoltaicznej. Rozdzielnice elektryczne powinny spełniać minimalne wymogi:

- obudowa natynkowa z tworzywa termoutwardzalnego

- stopień ochrony min. IP 65

- Un=1000V DC, Un=400V AC

- dławiki

- Minimalne wyposażenie rozdzielnicy DC:

- rozłącznik bezpiecznikowy DV z wkładką PV

- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe  Typ T1+T2

- Minimalne wyposażenie rozdzielnicy AC:

- zabezpieczenia nadprądowe

- zabezpieczenia przeciwprzepięciowe Typ T1

- zabezpieczenie różnicowoprądowe

Wymagania dotyczące przewodów i kabli

Przewody po stronie DC powinny być przeznaczone do przyłączania fotowoltaicznych części instalacji. Przewody winny charakteryzować się odpowiednią średnicą zewnętrzną do instalacji, długotrwałością i wytrzymałością. Izolacje i płaszcze kabli solarnych powinny gwarantować wysoką odporność na działanie ciepła, zimna, ścieranie, działanie ozonu, promieniowanie UV i pozostałych warunków atmosferycznych. Końcówki kabli łączyć złączkami systemowymi MC4. Przewody łączące panele należy układać pod panelami fotowoltaicznymi i mocować do konstrukcji wsporczej za pomocą opasek zaciskowych.

Okablowanie AC należy wykonać za pomocą kabli elektrycznych YKY, YDY  lub równoważnych. Okablowanie powinno być prowadzone w korytkach kablowych.

Zgłoszenie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej do OSD

Wykonawca instalacji ma obowiązek przygotowanie wniosku zgłoszenia instalacji wraz z wymaganą dokumentacją przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz złożenie wniosku zgłoszenia w imieniu Zamawiającego do właściwego Zakładu Energetycznego.

Wykonawca instalacji składa oświadczenie o zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniu instalacji. Wymaganym jest by Wykonawca instalacji legitymował się certyfikatem instalatora OZE w zakresie instalacji fotowoltaicznych oraz ważnym świadectwem kwalifikacyjnym typu „E” oraz „D” w odniesieniu do instalacji elektrycznych.

Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Projekt instalacji fotowoltaicznej należy uzgodnić z rzeczoznawca ds. p. pożarowych. Zastosować przepisy przewidziane dla instalacji o mocy powyżej 6,5 kW, które mówią, że projekty przedmiotowych instalacji podlegają obowiązkowemu uzgodnieniu pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej z uwagi na Art. 29 ust. 2. 6kt. 16. (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.). Zakres opracowania obejmuje wybrane elementy istotne w kontekście projektowanej instalacji  wskazane w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2015r., poz. 2117). Ponadto w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa dla ekip ratowniczo gaśniczych należy odpowiednio oznakować obiekt wyposażony w PV wg normy PN-EN 60364-7-712 lub równoważnej:

Zgłoszenie mikroinstalacji do PSP

Wykonawca po wykonaniu robót zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane art. 56 ust. 1a. dokona zgłoszenia instalacji do PSP. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora),

- lokalizacja modułów PV oraz falownika (invertera),

- trasa kablowa przewodów strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile występuje),

- lokalizacja rozłącznika DC.

System zarządzania energią typu HEMS (lub równoważny, który umożliwi monitorowanie, kontrolowanie i optymalizowanie zużycia energii, system umożliwiający kontrolę nad energią powstałą, zużytą i magazynowaną w celu efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów energetycznych)

Systemy zarządzania energią HEMS ma na celu monitorowanie, kontrolowanie i optymalizowanie zużycia energii w budynkach. Może zostać zrealizowany za pomocą aplikacji dostarczonej przez producenta inwertera hybrydowego pracującego w instalacji fotowoltaicznej. Umożliwia co najmniej:

- monitorowanie i kontrolowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym w obiekcie, produkcję energii elektrycznej z instalacji PV, stan naładowania akumulatorów

- zarządzanie energią i wybór źródła energii z których będziemy prowadzić zasilanie obiektu (instalacja PV, magazyn energii, zasilanie z sieci elektroenergetycznej.)

- możliwość zaprogramowania trybów korzystania z magazynu energii.

- dostęp  do graficznej prezentacji danych dotyczących wydajności i uzysku (aplikacja fotowoltaiczna umożliwi określenie  jak wysoki jest bilans energetyczny systemu PV).