## Arkusz2
Załącznik nr 8 - Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry wymagane
…………………………. Nazwa i adres Wykonawcy Zamawiający informuje, że brak informacji o oferowanym parametrze zostanie uznane za brak parametru w zaoferowanym asortymencie. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych związanych z przebudową jezdni, wjazdów i wyjazdów w zakresie montażu systemu parkingowego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/52/2025
OFERUJEMY:
Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Opis parametru oferowanego (należy podać)
1. | Serwer
1.1. | Procesor | min. 8 rdzeni logicznych (np. Intel Xeon E-23xx lub równoważny procesor serwerowy AMD), z obsługą wirtualizacji.
| RAM | min. 64GB DDR4 ECC (Error-Correcting Code).
| Dyski | 4x 480GB SSD, konfigurowane w macierzy RAID 5 (lub równoważnej, zapewniającej redundancję i wydajność), z możliwością wymiany dysków bez wyłączania serwera (Hot-Swap).
| LAN | 2 x 10 GbE.
| Obudowa | rack 1U (lub równoważna, zapewniająca efektywne zarządzanie przestrzenią w szafie serwerowej).
2. | Stacja robocza - 2 szt.
2.1. | Komputer | Typu „All-in-one” z wyświetlaczem LCD zintegrowanym w obudowie komputera (lub równoważny zestaw stacjonarny z monitorem spełniającym poniższe parametry).
| Wyświetlacz | Min. 23,8” LCD w technologii LED, typu IPS o formacie obrazu 16:9, o minimalnej rozdzielczości w poziomie 1920 pikseli i o minimalnej rozdzielczości w pionie 1080, wbudowane głośniki.
2.2. | Procesor | Procesor klasy x86, min. sześciordzeniowy, z pamięcią Cache min. 18 MB, zapewniający wydajność co najmniej odpowiadającą wynikowi 19100 punktów w teście PassMark CPUMark (lub równoważnym teście wydajności procesorów dostępnym publicznie). Wykonawca w celu potwierdzenia tego parametru załączy do oferty kartę katalogową lub link do specyfikacji producenta procesora, bądź wydruk z publicznie dostępnego testu benchmarkowego, podpisany przez Wykonawcę.
2.3. | Płyta główna | Chipset współpracujący z procesorami sześciordzeniowymi, wspierający pamięci DDR4, typ podstawki: dedykowany dla procesora.
2.4. | Pamięć RAM | Minimum 16 GB DDR4 3200Mhz w jednej kości. Możliwość rozbudowy pamięci do minimum 64 GB. 1 slot na pamięć ma pozostać wolny.
2.5. | Dysk twardy | Minimum SSD min. 512GB M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe, o minimalnej szybkości odczytu/zapisu 2000/1600MB/s (lub równoważny).
2.6. | Karta grafiki | Zintegrowana z płytą główną (lub dedykowana), wolne zewnętrzne złącza: min. 1 x DP, min. 1 x HDMI, umożliwiające pracę dwumonitorową.
2.7. | Komunikacja | Gigabit ethernet 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ45, z obsługą WOL. WiFi 802.11 b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 (lub nowszy).
2.8. | Kamera | Zintegrowana z obudową ekranu minimum 5 MPix.
2.9. | Zasilacz | min. 150W, wbudowany. Dopuszcza się zasilacz zewnętrzny pod warunkiem, że zasilacz jest oddzielony od kabla zasilającego, kabel zasilający jest trapezoidalny lub tzw. ”koniczynka” i zabezpieczony przed przypadkowym rozłączeniem kabla i zasilacza.
2.10 | Zestaw Klawiatura+Mysz | Zestaw bezprzewodowy klawiatura+mysz. Klawiatura w układzie polski programisty. Mysz optyczna z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll).
2.11 | System operacyjny | Licencja na MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM z nośnikiem (lub możliwość pobrania z oficjalnego źródła producenta), lub system równoważny tj.: obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system, posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, współpracujący z usługą MS Active Directory. Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w układzie EFI/UEFI (jeśli wykonawca nie dostarczy nośnika instalacyjnego).
2.12 | Certyfikaty | Certyfikat dla producenta oferowanego urządzenia: PN-EN ISO 9001:2015 na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis (lub równoważny system zarządzania jakością). PN-EN ISO 14001:2015 (lub równoważny system zarządzania środowiskiem). PN-ISO/IEC 27001:2014 lub nowsza wersja (np. ISO/IEC 27001:2022) na system zarządzania bezpieczeństwem informacji (lub równoważny). Oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List” (lub równoważnej, potwierdzającej zgodność sprzętu z systemem operacyjnym). Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report. Komputer musi być certyfikowany na zgodność z systemem operacyjnym MS Windows 11 – x64 (Szpital pracuje w środowisku domenowym Windows). Oznaczenie CE.
3. | System parkingowy
3.1. | Przystosowanie | System ma być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w tym standardy dla osób z ograniczeniem ruchu i wzroku (poprzez zapewnienie dostępu przez osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim do kas biletowych oraz zastosowanie komunikatów głosowych i czytelnych ekranów o odpowiednich wymiarach i jasności). Nie wymaga się przycisków kas opisanych napisami Braille’a.
3.2 | Karty i bilety | Wykonawca dostarczy dla zamawiającego 1000 kart zbliżeniowych do obsługi terminali wjazdowych i wyjazdowych oraz 20 zestawów po 2000 biletów do drukarek (łącznie 40 000 biletów). Dopuszcza się bilety z rolki. Pojemność zasobnika na bilety: Minimum 2000.
3.3 | Zakres temperatur | System powinien zachować pełną funkcjonalność i pracować poprawnie w minimalnym przedziale temperatur zewnętrznych wynoszącym od -20°C do +50°C.
3.4 | Stopień ochrony | Posiadać stopień ochrony przed warunkami atmosferycznymi, zapewniające ochronę przed kurzem i wodą. Obudowy urządzeń powinny być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych – obudowy urządzeń muszą zapewniać szczelność, PN-EN 6052 (lub równoważnej), ochronę przed wpływami niekorzystnymi warunkami otoczenia w danej lokalizacji, warunkami atmosferycznych (opadami, nasłonecznieniem) itp.
3.5 | Regulamin parkingu | Wykonawca sporządzi w porozumieniu z zamawiającym regulamin korzystania z parkingu dostępny dla osób niepełnosprawnych w ilości min. 4 szt. (wymiar min. 150 x 100 cm) na blasze ocynkowanej gr. min. 1,5 mm (odporna na warunki atmosferyczne oraz umocowana na stelażu metalowym). Nie dopuszcza się regulaminu wykonanego w technologii znaku drogowego mocowanego na stalowym słupie.
3.6 | Ograniczenia licencyjne | Brak ograniczeń licencyjnych: System parkingowy musi działać bez limitu ilości użytkowników, zapewniając pełną funkcjonalność niezależnie od liczby korzystających osób.
4. | Parametry urządzeń systemu parkingowego
4.1. | Kasa automatyczna - 2 szt. | Obie kasy mają umożliwiać płatności gotówką i bezgotówkowo.
4.1.1 | Obudowa | Stalowa (może być stal kwasoodporna lub aluminium lub stal nierdzewna), o grubości minimum 1,5 mm, zapewniająca trwałość i odporność na warunki atmosferyczne, malowana w palecie kolorów RAL (malowana proszkowo).
4.1.2. | Zamknięcie | Zamykana przednia strona zapewniająca bezpieczeństwo dostępu.
4.1.3. | System zamków | min. dwa niezależne systemy zamków: zamek elektryczny lub software zabezpieczony kartą serwisową (rozumiane jako konieczność autoryzacji użytkownika kartą zbliżeniową przed otwarciem mechanicznym kasy); niezależny zamek mechaniczny do obsługi kasy.
4.1.4. | Czujnik otwarcia drzwi | Wbudowany dla dodatkowego bezpieczeństwa.
4.1.5. | Obsługa serwisowa | Wsparcie przez karty serwisowe.
4.1.6. | Komputer przemysłowy | Wyposażony w system operacyjny zoptymalizowany do pracy z systemem parkingowym.
4.1.7. | Wyświetlacz | Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej minimum 10 cali, zabezpieczony (wandaloodporny) przez szkło hartowane o grubości minimum 5,8mm (lub płyta poliwęglanowa jako rozwiązanie równoważne).
4.1.8. | Obsługa języków | Przyciski wyboru języka (m.in. polski, angielski, niemiecki, ukraiński).
4.1.9. | Komunikaty głosowe | Automatyczne wiadomości głosowe ułatwiające obsługę. Zamawiający nie dopuszcza kas bez funkcji komunikatów głosowych.
4.1.10 | Interkom | System VoIP w protokole SIP do komunikacji z cyfrowymi telefonami w pomieszczeniu obsługi parkingu.W przypadku zajętości lub braku odpowiedzi na pierwszym telefonie, połączenia przychodzące powinny być automatycznie przekierowywane na kolejne urządzenie.
4.1.11 | Obsługa monet | Obsługa do min. 4 nominałów monet.
4.1.12 | Akceptor banknotów | Obsługa do min. 5 nominałów banknotów. Reszta wydawana bilonem i banknotami.
4.1.13 | Druk paragonów | Możliwość drukowania paragonów lub faktury uproszczonej dla klientów (rozumianej jako paragon z NIP).
4.1.14 | Obsługa biletów i numerów rejestracyjnych | Możliwość wprowadzenia numeru rejestracyjnego pojazdu. Skanowanie biletu parkingowego.
4.1.15 | Metody płatności | Monety, banknoty, karty płatnicze (stykowe i bezkontaktowe), BLIK.
4.1.16 | Skaner kodów QR | System parkingowy musi umożliwiać obsługę kodów QR, które mogą być udostępniane przez administrację w formie zaproszeń. Kody te powinny stanowić alternatywę dla autoryzacji przejazdu na podstawie systemu ANPR/LPR lub równoważnych (czysta lista numerów rejestracyjnych).
4.1.17 | Stopień ochrony | Ekranowanie min. IP 54, zapewniające ochronę przed kurzem i wodą.
4.1.18 | Osłona przeciwwiatrowa | Kasę zewnętrzną wyposażyć w osłonę przeciwwiatrową.
4.1.19 | Funkcja wystawiania faktur | Urządzenia płatnicze (kasy automatyczne) muszą posiadać funkcję umożliwiającą użytkownikowi zgłoszenie potrzeby wystawienia faktury za usługę parkingową. Może to być poprzez wybranie przycisku "FAKTURA" lub zapewnienie możliwości wpisania NIP podczas pobierania paragonu. Ta informacja powinna automatycznie zapisywać się w systemie.
4.2. | Terminal wjazdowy (główny) - 1 szt.
4.2.1. | Obudowa | Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, blachy nierdzewnej (lub stal kwasoodporna lub aluminium) o grubości minimum 1,5 mm. Wykończenie w kolorze palety kolorów RAL (malowana proszkowo). Front wykonany z elementów szkła hartowanego (lub metalu) dla zwiększenia trwałości i estetycznego wyglądu. Wyświetlacze zabezpieczone szkłem hartowanym, bezpiecznym lub płytą poliwęglanową
4.2.2. | Funkcjonalności | Dedykowane urządzenie kamery ANPR/LPR (rozpoznawania tablic rejestracyjnych). Drukarka biletów parkingowych: pojemność min. 2000 biletów.
4.2.3. | Czytnik kart parkingowych | Obsługa kart zbliżeniowych w standardzie UNIQUE zgodnym z systemem Roger o częstotliwości 125kHz.
4.2.4. | Interkom | System do komunikacji głosowej. Zainstalowany system interkomowy do komunikacji z obsługą parkingu (technologia VoIP w protokole SIP). W przypadku zajętości lub braku odpowiedzi na pierwszym telefonie, połączenia przychodzące powinny być automatycznie przekierowywane na kolejne urządzenie.
4.2.5. | Wyświetlacz | Podświetlany kolorowy wyświetlacz o przekątnej minimum 6,5", szyba hartowana (lub płyta poliwęglanowa jako rozwiązanie równoważne).
4.2.6. | System sterowania | Jednostka sterująca wyposażona w minikomputer i system operacyjny zoptymalizowany do pracy z systemem parkingowym.
4.2.7. | Przyciski funkcyjne | Przycisk wydawania biletów. Przycisk interkomu.
4.2.8. | Czytniki | Czytnik kodów kreskowych i kodów QR.
4.2.9. | Zasilanie i wydajność | Zasilanie: 230 VAC, 50 Hz. Bezpiecznik: 16A / 1B.
4.2.10 | Ochrona i trwałość | Urządzenie grzewcze sterowane termostatem, zapewniające niezawodną pracę w niskich temperaturach. System termo wentylacji.
4.3. | Terminal wyjazdowy (główny) - 1 szt.
4.3.1. | Obudowa | Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, blachy nierdzewnej (lub stal kwasoodporna lub aluminium) o grubości minimum 1,5 mm. Wykończenie w kolorze palety kolorów RAL (malowana proszkowo). Front wykonany ze szkła hartowanego (lub metalu), zapewniający estetyczny wygląd i trwałość. Wyświetlacze zabezpieczone szkłem hartowanym, bezpiecznym lub płytą poliwęglanową
4.3.2. | Funkcjonalności | Dedykowane urządzenie kamery ANPR/LPR (rozpoznawania tablic rejestracyjnych). Czytnik kodów: obsługa kodów kreskowych i kodów QR.
4.3.3. | Czytnik kart parkingowych | Czytnik kart parkingowych abonenta (Kompatybilny z technologią UNIQUE o częstotliwości 125kHz) lub równoważne: zamawiający posiada karty dostępu Roger o częstotliwości 125kHz.
4.3.4. | Wyświetlacz | Kolorowy ekran o przekątnej min 6,5" szkło hartowane (lub płyta poliwęglanowa jako rozwiązanie równoważne), zapewniający czytelność i łatwość obsługi.
4.3.5. | Jednostka sterująca | Jednostka sterująca wyposażona w minikomputer i system operacyjny zoptymalizowany do pracy z systemem parkingowym.
4.3.6. | Interkom | Zainstalowany system interkomowy do komunikacji z obsługą parkingu (technologia VoIP w protokole SIP). W przypadku zajętości lub braku odpowiedzi na pierwszym telefonie, połączenia przychodzące powinny być automatycznie przekierowywane na kolejne urządzenie.
4.3.7. | Zasilanie i wydajność | Zasilanie: 230 VAC, 50 Hz. Bezpiecznik: 16A / 1B.
4.3.8. | Ochrona i warunki pracy | Wyposażony w urządzenie grzewcze sterowane termostatem, System termo wentylacji.
4.3.9. | Montaż | Możliwość instalacji na płycie podstawy lub fundamencie betonowym.
4.4. | Słupek wjazdowy (pracownicy) - 1 szt.
4.4.1. | Obudowa | Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, blachy nierdzewnej (lub stal kwasoodporna lub aluminium) o grubości minimum 1,5 mm. Wykończenie w kolorze palety kolorów RAL (malowana proszkowo). Front wykonany ze szkła hartowanego (lub metalu), zapewniający estetyczny wygląd i trwałość. Wyświetlacze zabezpieczone szkłem hartowanym, bezpiecznym lub płytą poliwęglanową
4.4.2. | Funkcjonalność | Dedykowane urządzenie ANPR/LPR (rozpoznawania tablic rejestracyjnych).
4.4.3. | Czytnik kart parkingowych | Czytnik kart parkingowych abonenta (Kompatybilny z technologią UNIQUE o częstotliwości 125kHz) lub równoważne: zamawiający posiada karty dostępu Roger o częstotliwości 125kHz.
4.4.4. | Interkom | Zainstalowany system interkomowy do komunikacji z obsługą parkingu (technologia VoIP w protokole SIP). W przypadku zajętości lub braku odpowiedzi na pierwszym telefonie, połączenia przychodzące powinny być automatycznie przekierowywane na kolejne urządzenie.
4.4.5. | Zasilanie i wydajność | Zasilanie: 230 VAC, 50 Hz. Bezpiecznik: 16A / 1B.
4.4.6. | Wyświetlacz | Kolorowy ekran o przekątnej 6,5" szkło hartowane (lub płyta poliwęglanowa jako rozwiązanie równoważne), zapewniający czytelność i łatwość obsługi.
4.4.7. | Ochrona i warunki pracy | Wyposażony w urządzenie grzewcze sterowane termostatem, System termo wentylacji.
4.4.8. | Montaż | Przeznaczony do instalacji na płycie podstawy lub fundamencie betonowym.
4.5. | Słupek wyjazdowy (pracownicy) – 1 szt.
4.5.1. | Obudowa | Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, blachy nierdzewnej (lub stal kwasoodporna lub aluminium) o grubości minimum 1,5 mm. Wykończenie w kolorze palety kolorów RAL (malowana proszkowo). Front wykonany ze szkła hartowanego (lub metalu), zapewniający estetyczny wygląd i trwałość. Wyświetlacze zabezpieczone szkłem hartowanym, bezpiecznym lub płytą poliwęglanową
4.5.2. | Funkcjonalności | Dedykowane urządzenie kamery ANPR/LPR (rozpoznawania tablic rejestracyjnych). Czytnik kodów: obsługa kodów kreskowych i kodów QR.
4.5.3. | Czytnik kart parkingowych | Czytnik kart parkingowych abonenta (Kompatybilny z technologią UNIQUE o częstotliwości 125kHz) lub równoważne: zamawiający posiada karty dostępu Roger o częstotliwości 125kHz, które będzie chciał wykorzystać do systemu parkingowego.
4.5.4. | Wyświetlacz | Kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5", szkło hartowane (lub płyta poliwęglanowa jako rozwiązanie równoważne) zapewniający czytelność i łatwość obsługi.
4.5.5. | Jednostka sterująca | Jednostka sterująca wyposażona w minikomputer i system operacyjny zoptymalizowany do pracy z systemem parkingowym.
4.5.6. | Interkom | Zainstalowany system interkomowy do komunikacji z obsługą parkingu (technologia VoIP w protokole SIP). W przypadku zajętości lub braku odpowiedzi na pierwszym telefonie, połączenia przychodzące powinny być automatycznie przekierowywane na kolejne urządzenie.
4.5.7. | Zasilanie i wydajność | Zasilanie: 230 VAC, 50 Hz.
4.5.8. | Ochrona i warunki pracy | Wyposażony w urządzenie grzewcze sterowane termostatem, System termo wentylacji.
4.5.9. | Montaż | Możliwość instalacji na płycie podstawy lub fundamencie betonowym.
4.6. | Szlaban automatyczny - 5 sztuk
4.6.1. | System wyłamywania ramienia | Szlaban parkingowy musi posiadać system wyłamywania ramienia w momencie kolizji. Moduł wypinanego ramienia ma powodować wypchnięcie ramienia bez niszczenia obudowy szlabanu w momencie zderzenia pojazdu z tyczką szlabanu. Możliwość wznowienia pracy szlabanu nastąpi po jego ponownym montażu. Długość ramienia: min 3,6 max 4,0 m
4.6.2. | Czas otwarcia / zamknięcia | Do 4 sekund (czas ruchu ramienia). Dopuszcza się szlaban z parametrem 300 Cykli/godzinę, pod warunkiem spełnienia czasu otwarcia/zamknięcia.
4.6.3. | Materiał obudowy | Samonośna spawana obudowa z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubości min. 2,5 mm w pakiecie kolorów RAL.
4.6.4. | Ramię | Ramię podświetlane w kolorze czerwonym i zielonym, może być okrągłe, prostokątne lub eliptyczne z RGB LED.
4.6.5. | Sterowanie elektroniczne | Specjalna jednostka sterująca mikroprocesorowa z przetwornicą częstotliwości i złączami do wkładania detektorów indukcyjnych i odbiornika zdalnego sterowania.
4.6.6. | Interfejs / Zasilanie | Interfejs: szeregowy / binarny. Zasilanie: 230 V AC 50 Hz.
4.6.7. | Działanie | Intensywność: praca ciągła (wytrzymałość minimum 10 milionów cykli otwarcia i zamknięcia).
5. | ZASILACZ UPS 10 kVA
5.0.1 | Lokalizacja | Zasilacz UPS 10kVA/10kW ma zostać zainstalowany w rozdzielni głównej pawilonu „D” na potrzeby systemu parkingowego nr 1 i 2.
5.1. | Parametry ogólne | Moc 10 kVA / 10 kW (PF = 1,0). Technologia VFI-SS-111 wg EN/IEC 62040-3 w układzie beztransformatorowym, podwójna konwersja energii jako podstawowy tryb pracy. Typ: UPS konwencjonalny o redundantnych zasilaczach potrzeb własnych dla układu sterowania. Konfiguracja faz we/wy: 3/3.
5.2. | Parametry prostownika | Zniekształcenia THDi prądu: ≤3% dla pełnego obciążenia. Współpraca z agregatem prądotwórczym i przełącznikiem sieć-agregat.
5.3. | Parametry falownika | Napięcie wyjściowe znamionowe: 380 / 400 / 415 V dla 50/60Hz. Tolerancja napięcia wyjściowego: nie gorsze niż ± 1%. Przeciążalność: 150% / 60s, 125% / 10 min. UPS automatycznie uruchamia się ponownie po powrocie zasilania.
5.4. | Parametry bypassu | UPS powinien być wyposażony we wbudowany bypass elektroniczny i serwisowy ręczny, mechaniczny. Przełączanie sieć-bypass i bypass-sieć oraz bypass-falownik i falownik-bypass. Wbudowany bypass elektroniczny i mechaniczny z blokadą przed przypadkowym zwarciem z obwodem falownika.
5.5. | Bateria akumulatorów | Należy zastosować akumulatory o żywotności min. 6 lat dla temp. 15-25 st. C. Bateria powinna zapewnić podtrzymanie: 10 kW przez 15 min. Należy stosować akumulatory typu: VRLA/AGM dedykowane do zasilaczy UPS. Dobiera się akumulatory umieszczone na dedykowanym stojaku bateryjnym lub w wewnetrznej szafie UPS lub zewnetrznej szafie bateryjnej.
5.6. | Komunikacja | UPS powinien posiadać styki pomocnicze do pracy z agregatem: NO/NC, styki awaryjnego wyłączenia p.poż. „EPO” NO/NC, złącze Modbus RS-485 oraz RS-232. UPS powinien posiadać kolorowy wyświetlacz graficzny dotykowy z interfejsem w j. polskim o przekątnej min. 3,5 cala. UPS ma posiadać port SNMP wraz z niezbędną kartą SNMP i być skomunikowany z instalacją LAN obiektu w celu monitorowania stanu UPSa.
5.7. | Konstrukcja mechaniczna | UPS powinien być zainstalowany na fabrycznych kółkach dla umożliwienia swobodnego przemieszczenia serwisu na czas konserwacji.
5.8. | Obsługa serwisowa | Producent UPS posiada własny serwis na terenie UE. UPS powinien być objęty gwarancją na urządzenie oraz na baterie: min. 36 m-ce.
5.9. | Normy | Zasilacz posiada oznaczenie CE, spełnia zapisy dyrektyw 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68 lub równoważne i został skonstruowany i wykonany zgodnie z następującymi normami: EN 62040-1 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostępie.” (lub równoważne). EN 62040-2 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).” (lub równoważne). EN 62040-3 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań (oryg.).” (lub równoważne).
6. | ZASILACZ UPS 3 kVA
| Lokalizacja | Zasilacz UPS 3kVA/2,4kW ma zostać zainstalowany w portierni przy systemie parkingowym nr 3.
6.1. | Parametry ogólne | Moc 3 kVA / 2,4 kW (PF = 0,80), (dozwolone urządzenie o mocy 3kVA/2,7kW lub 3kVA/3kW). Technologia VFI-SS-111 wg EN/IEC 62040-3 w układzie beztransformatorowym, podwójna konwersja energii jako podstawowy tryb pracy. Konfiguracja faz we/wy: 1/1.
6.2. | Parametry prostownika | Napięcie wejściowe znamionowe: 230 V. Zakres napięcia wejściowego: 210 – 240 V. Zniekształcenia THDi prądu: ≤ 5%. Wejściowy współczynnik mocy: >0,8.
6.3. | Parametry falownika | Napięcie wyjściowe znamionowe: 230 V. Tolerancja napięcia wyjściowego: nie gorsze niż ± 1%. UPS automatycznie uruchamia się ponownie po powrocie zasilania.
6.4. | Parametry bypassu | UPS powinien być wyposażony we wbudowany bypass elektroniczny i serwisowy ręczny, mechaniczny. Wbudowany bypass elektroniczny i mechaniczny z blokadą przed przypadkowym zwarciem z obwodem falownika.
6.5. | Bateria akumulatorów | Należy zastosować akumulatory o żywotności min. 6 lat dla temp. 15-25 st. C. Bateria powinna zapewnić podtrzymanie: 3 kVA przez 5 min. Należy stosować akumulatory bezobsługowe, dedykowane do zasilaczy UPS. Akumulatory wbudowane lub na stojaku bateryjnym lub w szafie zewnetrznej bateryjnej
6.6. | Komunikacja | UPS powinien posiadać styki pomocnicze do pracy z agregatem: NO/NC, styki awaryjnego wyłączenia p.poż. „EPO”, złącze RS-232. UPS powinien posiadać kolorowy wyświetlacz graficzny dotykowy z interfejsem w j. polskim. UPS ma posiadać port SNMP wraz z niezbędną kartą SNMP i być skomunikowany z instalacją LAN obiektu w celu monitorowania stanu UPSa – komunikację wykonać kablem światłowodowym układanym wraz z pozostałym, przy UPSie zainstalować mediakonwerter.
6.7. | Konstrukcja mechaniczna | UPS powinien być zainstalowany na fabrycznych podstawkach (nóżkach). Chłodzenie wymuszone za pomocą wentylatorów wbudowanych.
6.8. | Obsługa serwisowa | Producent UPS posiada własny serwis na terenie UE. UPS powinien być objęty gwarancją na urządzenie oraz na baterie: min. 36 m-ce.
6.9. | Normy | Zasilacz posiada oznaczenie CE, spełnia zapisy dyrektyw 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68 lub równoważne i został skonstruowany i wykonany zgodnie z następującymi normami: EN 62040-1 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 1-2: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach o ograniczonym dostępie.” (lub równoważne). EN 62040-2 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).” (lub równoważne). EN 62040-3 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań (oryg.).” (lub równoważne).
……………….……………………………………….
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty