ELEMENT III

PROJEKT TECHNICZNY

| INWESTOR |  | Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Połczyńska 24 75-815 Koszalin |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO |  | Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wewnętrzne instalacje elektryczne zalicznikowe |  |  |  |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO |  | ul. Wróblewskiego 4-6 75-350 Koszalin Kategoria obiektu budowlanego: XIII |  |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE |  | 326101_1.0021.173/28 Dz.nr 173/28obr.21 |  |  |  |
| ZESPÓŁ AUTORSKI | ### IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER #### UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ##### ZAKRES OPRACOWANIA | ##### DATA OPRACOWANIA | ##### PODPIS |
| Projektant | Martyna Powozińska | Uprawnienia budowlanie do projektowanie i kierowania robotami budowlanymi w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń MAP/0007/PWBE/20 | Branża elektryczna | 04.04.2025 |  |
| Sprawdzający | mgr inż. Grzegorz Pawłowski | do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci i instalacje elektryczne ZAP/IE/0323/06 | Branża elektryczna | 04.04.2025 |  |

# SPIS TREŚCI

I OPIS TECHNICZNY

- Część ogólna

  - Podstawa opracowania

  - Zakres opracowania

- Opis rozwiązań technicznych

  - Zasilanie projektowanych lokali

  - Tablice rozdzielcze

  - Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych

  - Instalacja ochronna od porażeń prądem elektrycznym

  - Instalacja połączeń wyrównawczych

- Uwagi końcowe

II OBLICZENIA

- Zestawienie mocy

- Dobór WLZ i zabezpieczeń

- Sprawdzenie spadków napięć

- Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń

III RYSUNKI

- Instalacja elektryczna — rzut parteru 1:100

- Instalacja elektryczna — rzut I piętra 1:100

- Instalacja elektryczna — rzut II piętra 1:100

- Instalacja elektryczna — rzut piwnic1:100

- Schematy ideowe rozdzielnic mieszkaniowych

- Schemat ideowy rozdzielnicy węzła cieplnego

I OPIS TECHNICZNY

Część ogólna

1.1	Podstawa opracowania

Niniejszą dokumentację opracowano na podstawie:

Zleceń od pracowni projektowej Igor Jucha,

Uzgodnień międzybranżowych,

Projektu architektoniczno-budowlanego,

Wytycznych inwestora,

Obowiązujących norm, przepisów oraz „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury” z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami),

Specyfikacji technicznej.

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w związku z przebudową budynku mieszkalnego przy ul. Wróblewskiego 4-6 w Koszalinie.

Zakres opracowania obejmuje:

instalacje gniazd,

instalację oświetlenia podstawowego,

projekt tablic rozdzielczych,

instalacje ochronne od porażeń prądem elektrycznym.

2.0	 Opis rozwiązań technicznych

2.1	Zasilanie lokali

Istniejące lokale mieszkalne zasilane są z istniejących tablic licznikowych TL zlokalizowanych w klatce schodowej budynku.  W lokalach mieszkalnych zastosowano układ sieci TN- S.

2.2	Tablice rozdzielcze

Istniejące obudowy tablic TM wymienić na 1x12 i dobudować po trzy pola z wyłącznikiem typu P312 B16. Tablice mieszkaniowe TM wykonać w II klasie ochronności i wyposażyć według załączonych schematów. Projektowaną rozdzielnicę węzła cieplnego wykonać w klasie ochronności min. IP44 i wyposażyć zgodnie ze schematem. Na drzwiach tablicy TC umieścić od wewnątrz schemat jednokreskowy dla identyfikacji obwodów odbiorczych z rodzajami i wartościami wbudowanych zabezpieczeń. Projektowaną rozdzielnicę należy połączyć z Wewnętrzną Linią Zasilającą (WLZ), zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi.

2.3	Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtyczkowych

W lokalach mieszkalnych zaprojektowano wypusty oświetleniowe /rozmieszczenie wypustów na załączonych rysunkach. Wypusty zakończyć kostką przyłączeniową. Oświetlenie załączane lokalnie poprzez łączniki jednobiegunowe. W projekcie pokazano przykładowe rozmieszczenie wypustów oświetleniowych. Użytkownik może zrealizować instalację oświetlenia (sufitową oraz ścienną) wg własnego uznania i potrzeb.

Instalację oświetleniową wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5 i zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi typu np.: S301 B10.

Zaprojektowano obwody 1x230V. W lokalach mieszkalnych /pokoje/ gniazda montować podtynkowo na wysokości 0,3m. W aneksie kuchennym gniazda montować na wysokości 1m. Nad kuchenką gazową dla okapu zainstalować gniazdo szczelne IP44 na wysokości 2,2m. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych oraz wysokości montażu na rysunkach. Instalację gniazd ogólnego stosowania wykonać przewodami typu YDYżo 3x2,5 i zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi oraz dodatkowo wyłącznikami różnicowoprądowymi.

2.4	Instalacja ochronna od porażeń prądem elektrycznym

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim

Podstawowa ochrona od porażeń realizowana jest przez producenta urządzeń i materiałów dostarczanych na budowę. Stosować wyłącznie materiały z aktualnymi certyfikatami. Certyfikaty winny być kontrolowane przy dostarczeniu materiałów na plac budowy.

Ochrona przed dotykiem pośrednim

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie zasilania oraz urządzenia w II klasie ochronności.

Ochrona uzupełniająca

Jako ochronę uzupełniającą projektuje się urządzenia różnicowoprądowe krótkozwłoczne o prądzie różnicowym 30mA.

2.5 Instalacja połączeń wyrównawczych

Wykonać połączenia wyrównawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Połączyć do szyny wyrównania potencjałów następujące części przewodzące: przewód ochronny PE, uziom budynku, urządzenia centralnego ogrzewania, metalowe elementy wyposażenia takie jak metalowe brodziki, zlewozmywaki, itp.

Stosować przewód DYżo o przekroju min. 4mm. Po wykonaniu montażu instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary i badania powykonawcze.

3.0	Uwagi końcowe

Niniejsze opracowanie stanowi tylko część dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym, należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest również szczegółowo zapoznać się z projektami pokrewnymi, w celu prawidłowego określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe wykonanie całości instalacji.

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami oraz podwykonawcami pozostałych branż w celu usprawnienia prac montażowych.

Po przekazaniu rysunków wykonawczych do realizacji, za zastosowanie rozwiązań, które wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zmiany wprowadzane, przedstawiane przez wykonawcę obejmować powinny wszelkie elementy, których te zmiany dotyczą wraz z ewentualnymi zmianami w innych branżach.

Przed zamówieniem elementów instalacji elektrycznej, które są widoczne ich kolory należy uzgodnić z biurem architektonicznym lub inwestorem.

Przez kompletne wykonanie instalacji oraz systemów instalacji wykonawca winien rozumieć: dostawę, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie, próby i pomiary pozwalające na poprawne działanie danej instalacji i/lub systemu.

Wykonawca na etapie wykonywania robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu zobowiązany jest bezwzględnie do zgłoszenia takich prac inspektorowi nadzoru oraz wykonania dokumentacji fotograficznej umożliwiającej w sposób jednoznaczny identyfikację miejsca robót ulegających zakryciu. Oznaczenia za pomocą przypisanych jednoznacznych znaczników umieszczonych zarówno na zdjęciu jak i na dokumentacji. Każde zgłoszenie winno być odebrane przez nadzór. Na każdym etapie budowy, powyższą dokumentację wykonawca zobowiązany jest udostępnić projektantowi do wglądu na jego prośbę.

II	OBLICZENIA

- Zestawienie mocy

| Rozdzielnica tm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Odbiór | Pi [kW] | kj | Pz [kW] |
| 1. | Oświetlenie | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Gniazda elektryczne | 5,0 | 0,2 | 1,0 |
| 3. | Aneks kuchenny | 3,0 | 0,4 | 1,2 |
| 4. | Klimatyzacja | 3,0 | 0,8 | 2,4 |
|  | RAZEM: | 12 |  | 5,6 |
|  |  |  | Rezerwa 20% | 1,2 |
|  |  |  | Suma mocy | 6,8 |

2.	Dobór WLZ i zabezpieczeń

Istniejące linie WLZ zasilające poszczególne tablice TM zachować.

- Sprawdzenie spadków napięć

Spadek napięcia obliczono dla najniekorzystniejszego przypadku - odcinka od tablicy rozdzielczej TM do gniazda zmywarki mieszkania M3 wg wzoru.

– spadek napięcia (%)

– moc zmywarki (W)

– długość kabla (m)

– przekrój kabla (mm2 )

– konduktywność kabla aluminiowego

– napięcie (V)

Przyjmując, że spadek napięcia do rozdzielnicy TM wynosi nie więcej niż 3% to całkowity spadek napięcia od rozdzielnicy budynku do gniazda pralki wynosi nie więcej niż 4%.

  - Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń

Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonach pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przedstawić w odpowiednim protokole.

Opracowała:

Martyna Powozińska