PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

w postępowaniu na:

zaprojektowanie i wykonanie dostawy oraz robót budowlanych w zakresie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych pracujących w wybranych pomieszczeniach w budynku żłobka – przedszkola 
i gminnej biblioteki publicznej w Podegrodziu, 
Podegrodzie, gm. Podegrodzie

dz. nr ewid. 663/1, 664/1, 665/1, 666/1, 667/1, 668/1

Nazwa zamówienia:      Montaż systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniach żłobka – przedszkola 
i gminnej biblioteki publicznej w Podegrodziu wraz z doprowadzeniem instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wodnych w istniejących centralach wentylacyjnych

Adres obiektu: Podegrodzie 525, 33-386 Podegrodzie.

Inwestor: Gmina Podegrodzie, 33 – 386 Podegrodzie 248

Opracował:        mgr inż. Bartłomiej Olchawa

Wrzesień 2025

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY w postępowaniu na:

zaprojektowanie i wykonanie dostawy oraz robót budowlanych w zakresie instalacji urządzeń klimatyzacyjnych pracujących w wybranych pomieszczeniach budynku żłobka – przedszkola i gminnej biblioteki publicznej 
w Podegrodziu oraz wykonanie instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wodnych istniejących centralach wentylacyjnych.

Nazwa zamówienia:

Montaż systemu klimatyzacyjnego w wybranych pomieszczeniach budynku żłobka – przedszkola i gminnej biblioteki publicznej w Podegrodziu oraz wykonanie instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wodnych w istniejących centralach wentylacyjnych.

Adres obiektu: Podegrodzie 525, 33-386 Podegrodzie

- Inwestor: Gmina Podegrodzie, 33 – 386 Podegrodzie 248.

- Kategoria robót:

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych, Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych. Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

- Klasyfikacja przedmiotu zamówienia:

Kod CPD 39717200 - 3 Urządzenia klimatyzacyjne

Kod CPV 45331220 - 4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych,

Kod CPV 71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

Kod CPV 45332200 - 5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Kod CPV 45331000 - 6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Kod CPV 45331100 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewania

- Program opracował: mgr inż. Bartłomiej Olchawa

- Spis treści:

- Informacje ogólne

Zestawienie jednostek i opis pomieszczeń

- Wykonanie robót

- Opis przedmiotu zamówienia

- Rysunki z zakresem opracowania

5.1 Informacje ogólne:

Budynek żłobka – przedszkola i gminnej biblioteki publicznej w Podegrodziu, jest budynkiem dwu kondygnacyjnym.

Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów można montować od strony południowo wschodniej na poziomie gruntu dla pomieszczeń parteru i pierwszego piętra jak pokazano na schemacie. Jednostki należy montować na konstrukcjach wsporczych minimum 40 cm nad powierzchnią gruntu. Do każdego agregatu skraplającego należy doprowadzić zasilanie z odrębnym zabezpieczeniem prądowym.

Instalacja ciepła technologicznego zasilana roztworem glikolu, wraz z montażem wymiennika ciepła, do nagrzewnic wodnych w istniejących centralach wentylacyjnych. Instalacja ma zapewnić właściwe parametry temperaturowe powietrza nawiewanego do pomieszczeń, z uwzględnieniem zabezpieczenia przed zamarzaniem. Należy również wykonać odprowadzenie kondensatu z central wentylacyjnych.

5.2 Jednostki i materiały.

Do realizacji zamówienia przykładowo przewidzianych zostało 5 kompletów klimatyzatorów typu VFR i jeden klimatyzator typu split.

I. Instalacje klimatyzacyjne :

- System nr I obejmuje pomieszczenie nr 0,26, 0,30, 0,34, 0,5:

Agregat skraplający: wydatek chłodzenia 33,5 kW, 58 dB / EER/COP 4,21/4,78

Jednostki wewnętrzne:

Pomieszczenie 0,26: dwie jednostki kasetonowe o mocy 5kW każda,

Pomieszczenie 0,30: dwie jednostki kasetonowe o mocy 5kW każda,

Pomieszczenie 0,34: dwie jednostki kasetonowe o mocy 5kW każda,

Pomieszczenie 0,5: jedna jednostka kasetonowa o mocy 5kW.

- System nr II obejmuje pomieszczenie nr 0,14, 0,18:

Agregat skraplający: wydatek chłodzenia 33,5 kW, 58 dB / EER/COP 4,21/4,78

Jednostki wewnętrzne:

Pomieszczenie 0,14: trzy jednostki kasetonowe o mocy 7kW każda,

Pomieszczenie 0,18: dwie jednostki kasetonowe o mocy 7kW każda,

- System nr III obejmuje pomieszczenie nr 0,14 kuchnia:

Agregat skraplający: wydatek chłodzenia 6,7 kW, 45 dB / SEER 6,1

Jednostki wewnętrzne:

Pomieszczenie 0,14 kuchnia: jedną jednostkę naścienną o mocy 7kW,

- System nr IV obejmuje pomieszczenie nr 1,3, 1,6, 1,9, 1,19:

Agregat skraplający: wydatek chłodzenia 33,5 kW, 58 dB / EER/COP 4,21/4,78

Jednostki wewnętrzne:

Pomieszczenie 1,3: dwie jednostki kasetonowe o mocy 5kW każda,

Pomieszczenie 1,6: dwie jednostki kasetonowe o mocy 5kW każda,

Pomieszczenie 1,9: dwie jednostki kasetonowe o mocy 5kW każda,

Pomieszczenie 1,19: jedna jednostka kasetonowa o mocy 2,5kW.

- System nr V obejmuje pomieszczenie nr 1,12, 1,4, 1,15, 1,16, 1,17, 1,18, 1,19:

Agregat skraplający: wydatek chłodzenia 19 kW, 58 dB / EER/COP 3,46/4,00

Jednostki wewnętrzne:

Pomieszczenie 1,12: jedna jednostka kasetonowa o mocy 2,5kW,

Pomieszczenie 1,14: jedna jednostka kasetonowa o mocy 2,5kW,

Pomieszczenie 1,15: jedna jednostka kasetonowa o mocy 2,5kW,

Pomieszczenie 1,16: jedna jednostka kasetonowa o mocy 2,5kW,

Pomieszczenie 1,17: jedna jednostka kasetonowa o mocy 2,5kW,

Pomieszczenie 1,18: jedna jednostka kasetonowa o mocy 2,5kW,

Pomieszczenie 1,19: jedna jednostka kasetonowa o mocy 3,5kW,

Odprowadzenie skroplin do najbliższej instalacji kanalizacyjnej przy zastosowaniu syfonów przeciw zapachowych.

Przejścia instalacji freonowych i odprowadzenia skroplin prowadzone w suficie podwieszanym lub w zabudowie .

Wszystkie instalacje układane na suficie i ścianach budynku montować w systemowych korytach. Dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, elementów, rozwiązań technologicznych i technicznych o parametrach nie gorszych.

II. Instalacja ciepła technologicznego :

Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych ciepła technologicznego:

- pompa obiegowa instalacji c.t. – 1 szt.,

- wymiennik ciepła – 1 szt.,

- czynnik grzewczy – glikol – 1 kpl.,
- zawory mieszające trójdrogowe – 9 szt.,

- pompy cyrkulacyjne mieszające – 9 szt.,

- dodatkowe nagrzewnice wodne – 3 szt.,

- wymiana automatyki istniejących central wentylacyjnych (płyta sterująca, sterowniki itp.) – 9 szt.,

- naczynie wzbiorcze ciśnieniowe instalacji c.t. – 1 szt.,

- zawory równoważące,

- zawory odcinające,

- zawory zwrotne,

- filtry,

- automatyczne odpowietrzniki.

- Wykonanie robót

Dokumentacja projektowa musi zostać wykonana zgodnie z przepisami określonymi w:

- ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.),

- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.), przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszymi założeniami do projektowania, a następnie przyjęta do realizacji przez Zamawiającego.

Wszystkie elementy konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zostaną zaprojektowane przez Wykonawcę. Urządzenia elektryczne muszą być kompletne i wyposażone w elementy konieczne dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania. Przejścia przez ściany lub stropy oddzielenia przeciwpożarowego powinny posiadać odporność ogniową i być wykonane z certyfikowanych materiałów, wszystkie wyjścia lub wejścia kablowe i inne, do i z budynku, należy uszczelnić i prowadzić ze spadkiem na zewnątrz budynku.

- Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamówienie dotyczy zaprojektowania (opracowania dokumentacji projektowej), dostawy urządzeń klimatyzacyjnych i wykonania robót budowlanych w zakresie zainstalowania urządzeń klimatyzacyjnych w celu dostarczenia chłodu    i    odprowadzenia gorącego    powietrza z pomieszczeń zlokalizowanych na dwóch kondygnacjach w budynku żłobka – przedszkola i gminnej biblioteki publicznej w Podegrodziu,

O numerach: 0,26, 0,30, 0,34, 0,5, 0,14, 0,18, 0,14 kuchnia, 1,3, 1,6, 1,9, 1,19, 1,12, 1,4, 1,15, 1,16, 1,17, 1,18, 1,19 wraz z doprowadzeniem ciepła technologicznego do 9 szt. nagrzewnic wodnych w istniejących centralach wentylacyjnych oraz odprowadzeniem kondensatu.

2.	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- instalowania urządzeń klimatyzacyjnych -jednostek zewnętrznych na elewacji budynku,

- instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych,

- instalacji odprowadzenia skroplili z jednostek klimatyzacyjnych przy użyciu pompek skroplin,

- instalacji ciepła technologicznego zasilanej z istniejącej kotłowni

3.	Dokumentacja projektowa musi zawierać:

- projekt techniczny instalacji urządzeń klimatyzacyjnych,

- projekt techniczny instalacji ciepła technologicznego,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR)

- Wykonanie robót budowlano-montażowych, zgodnie z przyjętą do realizacji przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

- Wykonanie próby szczelności instalacji chłodniczej, ciepła technologicznego oraz uruchomienie i regulacja wykonanych układów.

- Zakres robót, informacje ogólne:

- Wykonanie przebić przez stropy i ściany pod instalacje: chłodnicze, sterujące, zasilenia elektrycznego 
i skroplin.

- Dostawa i montaż konstrukcji pod agregaty montowane na terenie koło budynku i elewacji budynku, jednolitej z już zastosowaną przy innych urządzeniach.

- Dostawa i montaż na terenie koło budynku i elewacji budynku jedenastu agregatów chłodniczych, 
w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

- Dostawa i montaż klimatyzatorów.

- Montaż instalacji freonowej do nowych urządzeń .

- Wykonanie instalacji sterowania i zasilania elektrycznego wszystkich nowych urządzeń zamontowanych w ramach przedmiotowej umowy zgodnie z wymogami PN .

- Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin dla potrzeb nowo montowanych klimatyzatorów 
z zachowaniem odpowiednich spadków.

- Demontaż agregatu wody lodowej.

- Wymiana automatyki w istniejących centralach wentylacyjnych (funkcja grzania)

- Zastosowanie układu mieszającego przy każdej nagrzewnicy:

- Zawór trójdrogowy mieszający z siłownikiem,

- Pompa wodna cyrkulacyjna przy każdej nagrzewnicy,

- Przewody zasilające i sterujące (silnik elektryczny pompy obiegowej, siłownik zaworu trójdrogowego).

- Przepięcie instalacji ciepła technologicznego do istniejącej instalacji c.o. w kotłowni.

- Montaż wymiennika ciepła.

- Montaż pompy obiegowej c.t..

- Przepięcie central wentylacyjnych.

- Napełnienie czynnikiem grzewczym.

- Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych.

- Uruchomienie i regulacja.

- Wykonanie niezbędnych prac budowlanych towarzyszących uzupełnieniu ubytków w miejscach wykonywanych przewiertów.

- Wszystkie prace mogą być wykonywane w godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Zamawiający przewiduje zorganizowanie spotkania dla oferentów w celu dokonania wizji lokalnej pomieszczeń objętych Programem Funkcjonalno-Użytkowym, termin, miejsce i godzina spotkania zostanie podany.

5.5.      Wymagania techniczne dla oferowanych urządzeń.

- Klasa sezonowej efektywności energetycznej minimum A+

- Oferowanie urządzenia mają posiadać wysoką sprawność energetyczną EER i grzewczą COP podane jak wyżej.

- Zakres pracy w temperaturach zewnętrznych -15°C / +45°C

- Poziom mocy akustycznej przy chłodzeniu dla całego systemu (jednostki zewnętrzne)
nie większe niż 58 dB(A).

- Producent oferowanych urządzeń musi posiadać na terenie Polski własny serwis techniczny oraz magazyn części zamiennych, a urządzenia muszą spełniać normy do stosowania w budownictwie na terytorium Polski.

5.6. Warunki gwarancji

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich usterek i wad będących następstwem montażu lub tkwiących w dostarczonych urządzeniach i materiałach wad fizycznych instalacji, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu trwania okresu gwarancyjnego.

- Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku ingerencji w instalację, naprawę, regulację, przeróbkę, modyfikację bez pisemnej zgody Wykonawcy.