# Załącznik nr 3 do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest system, dostawa, montaż, konfiguracja plus 5 letni serwis urządzeń systemu zarządzania ogrzewaniem, które wspomagać będą pracę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, zwanej dalej C.O, w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim.

Zakres prac do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zawiera montaż urządzeń niezbędnych do funkcjonowania systemu, umożliwiających odczyt oraz analizę pomiaru parametrów niezbędnych do prawidłowego działania instalacji C.O., za pomocą elektronicznego narzędzia, umożliwiającego bieżącą kontrolę oraz zmianę parametrów pracy instalacji C.O. w sposób zdalny, z dowolnego miejsca, za pośrednictwem komputera wyposażonego w dostęp do Internetu.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych, kompletnych, nienaprawianych 
i nieregenerowanych urządzeń, które wspomagać będą pracę instalacji wewnętrznej C.O., za pomocą dostarczonego oprogramowania.

- włączenie systemu do istniejących budynków instalacji C.O w sposób pozwalający na nadzór pracy instalacji centralnego ogrzewania

System zarządzania ogrzewaniem ma za zadanie wspomaganie działania instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim 
w celu utrzymania optymalnych parametrów pracy, w sposób zapewniający optymalnego zużycie paliwa gazowego przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu cieplnego użytkowników budynków.

Elementy Systemu zarządzania ogrzewaniem:

- Moduł główny -  centrala

- Regulator temperatury

- Czujnik temperatury

- Siłownik grzejnikowy

- Czujnik otwarcia okna

- Wzmacniacz/extender sygnału.

# Do urządzeń winna zostać dostarczona instrukcja montażu i obsługi systemu, oraz 5 letnia gwarancja na urządzenia.

- Rodzaj prac

Prace związane z zastosowaniem systemu sterowników mają charakter prac instalacyjnych na układzie grzewczym C.O  budynkach Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim. Ideą rozwiązania jest poprawa efektywności regulacji systemu C.O oraz wprowadzenie zdalnych funkcji regulacji temperatur w zależności od sposobu użytkowania danej strefy w obiekcie. Dodatkowo system ma reagować na nagłe zmiany temperatur, np. 
w wyniku otwarcia okien, w sposób, który będzie zapobiegał niepotrzebnemu zużyciu energii cieplnej. Zarządzanie pracą sterowników odbywa się poprzez aplikację instalowaną na komputerze lub smartfonie. W zakresie systemu grzewczego  będzie odpowiedzialny za sterowanie zdalnie obniżeniami temperatury dziennymi i tygodniowymi oraz dostosowywaniem temperatury wewnętrznej do panujących warunków zewnętrznych. Sterowniki montowane będą na istniejącej instalacji wewnętrznej C.O.

# Elementy Systemu

# Elementy systemu sterowników

# W skład systemu sterowników wchodzą:

- moduł główny/centrala systemu – komunikuje się z internetowy i bezprzewodowy sterownik do obsługi siłowników elektrycznych (montowanych na zaworach termostatycznych grzejników)

- pomiar temperatury – czujnik lub regulator pokojowy, który przesyła informacje o aktualnej temperaturze w pomieszczeniu do modułu głównego,

- siłownik elektryczny (grzejnikowy) – bezprzewodowy siłownik termostatyczny, otwierający i zamykający zawór termostatyczny grzejnika,

- czujnik otwarcia okna umożliwiający przesyłanie informacji do modułu głównego o otwarciu bądź zamknięciu okna,

- wzmacniacz sygnału – urządzenie, którego zadaniem jest wzmocnienie sygnału sieciowego pomiędzy współpracującymi elementami systemu.

Liczba poszczególnych elementów układu sterowników :

| Lp. | Element systemu sterowników | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moduł główny (centrala) | 5 |
| 2 | Regulator temperatury | 10 |
| 3 | Czujnik temperatury | 200 |
| 4 | Siłownik elektryczny | 300 |
| 5 | Czujnik otwarcia okna | 390 |
| 6 | Wzmacniacz sygnału (extender Wi-Fi) | 55 |

*Uwaga. W trakcie instalacji należy sprawdzić ilości sztuk poszczególnych urządzeń wchodzących w skład kompletu danego elementu systemu sterowników.

Precyzyjne dobranie temperatur w pomieszczeniach poprzez pracę urządzeń wchodzących 
w skład systemu sterowników powinno przełożyć się na oszczędności paliwa gazowego zużywanego do ogrzewania budynków Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim.

Urządzenia wchodzące w skład systemu winny współpracować z aplikacją internetową, umożliwiającą kontrolę oraz zmiany temperatur zadanych we wszystkich strefach podłączonych do systemu. Aplikacja ta ma umożliwić podgląd parametrów poszczególnych regulatorów jak i peryferii, które zostaną zarejestrowane w systemie, a także informować o stanach alarmowych.

Funkcje modułu głównego:

- sterowanie różnymi strefami przy pomocy:

- wbudowanego czujnika temperatury,

- czujnika przewodowego;

- możliwość podłączenia dodatkowych bezprzewodowych czujników otwarcia okien lub regulatorów pokojowych;

- wyjście przekaźnikowe (np. do sterowania urządzeniem grzewczym);

- możliwość podłączenia do każdej strefy bezprzewodowych siłowników elektrycznych;

- możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB;

- indywidualny tryb pracy każdej ze stref (stała temperatura, ograniczenie czasu lub różne harmonogramy pracy);

- możliwość obsługi bezprzewodowego czujnika zewnętrznego;

- obsługa bezprzewodowych czujników okien.

- Regulator temperatury/czujnik temperatury

Pokojowe regulatory temperatury, montowane w poszczególnych strefach grzewczych, przeznaczone są do współpracy z modułem głównym. Regulatory przesyłają informację 
o aktualnej temperaturze w danej strefie grzewczej do odpowiedniego sterownika, który na podstawie otrzymanej informacji steruje siłownikami grzejnikowymi (elektrycznymi), otwierając je, gdy pomieszczenie jest niedogrzane i zamykając po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu. Aktualna temperatura w strefie grzewczej jest na bieżąco wyświetlana na wyświetlaczu. Regulator temperatury ma umożliwiać zmianę temperatury zadanej centralnie w strefie grzewczej.

Regulator temperatury ma posiadać:

- wbudowany czujnik temperatury,

- wbudowany czujnik pomiaru wilgotności

- obudowa przystosowana do montażu na ścianie.

Dane techniczne pokojowego regulatora temperatury:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres nastaw temperatury pokojowej | oC | od 5 do 35 |
| 2. | zasilania | V | Bateryjne |
| 3. | Błąd pomiaru (+/-) | oC | 0,5 |
| 4. | Częstotliwość pracy | MHz |  |
| 5. | Zakres pomiaru wilgotności | oC | 10-95% RH |

Czujnik temperatury

Dane techniczne czujnika temperatury

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakres pomiaru temperatury | oC | od 5 do 35 |
| 2. | zasilania | V | Baterie |
| 3. | Błąd pomiaru (+/-) | oC | 0,5 |
| 4. | Częstotliwość pracy | MHz | 868 |
| 5. | Zakres pomiaru wilgotności | oC | 10-95% RH |

- Siłownik grzejnikowy (elektryczny)

Bezprzewodowy siłownik grzejnikowy pozwala na wygodne i efektywne zarządzanie temperaturą w poszczególnych strefach grzewczych budynku. System sterujący pracą siłownika pozwala na uzyskanie optymalnego komfortu cieplnego oraz sprzyja znacznym oszczędnościom energii. Siłownik tego typu ma możliwość współpracy z systemami grzewczymi. Nakrętki wyposażone w zabezpieczenia antykradzieżowe.

Dane techniczne siłownika grzejnikowego:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyjście | - | nakrętka M30x1,5 |
| 2. | Komunikacja | - | bezprzewodowa |
| 3. | Zasilanie (bateria) | - | bateryjne |
| 4. | Częstotliwość pracy | MHz | 868 |
| 5. | Temperatura pracy |  | 5 ÷ 50°C |
| 6. | Dopuszczalna wilgotność względna otoczenia |  | < 80%REL.H |

- Czujnik otwarcia okna

Czujnik otwarcia okna przeznaczony jest do montażu w oknach poszczególnych stref grzewczych. W momencie, gdy okno zostaje otwarte czujnik wysyła informację do sterownika (modułu) głównego o otwarciu okna. Sterownik główny, na podstawie tej informacji (po ustalonym czasie opóźnienia), wyłączy ogrzewanie w danej strefie.

Schemat pracy czujnika otwarcia okna, regulatorów pokojowych oraz siłowników grzejnikowych:

Dane techniczne czujnika otwarcia okna:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wilgotność otoczenia | % | 5 - 85 |
| 2. | Temperatura pracy | oC | 5 – 35 |
| 3. | Zasilanie (bateria) | - |  |
| 4. | Częstotliwość pracy | MHz | 868 |
| 5. | Dokładność pomiaru |  | +/- 0,5 |

- Wzmacniacz sygnału

Wzmacniacz sygnału to bezprzewodowe urządzenie, którego zadaniem jest wzmocnienie sygnału sieciowego między urządzeniami w celu rozszerzenia jego zasięgu. Urządzenie sprawdza się w przypadku połączeń, które są stale zakłócane, m.in. poprzez inne urządzenia pracujące na tej samej częstotliwości, czy niektóre rozwiązania wykorzystywane 
w budownictwie, np. ściany warstwowe tłumiące sygnał.

Właściwości urządzenia:

- komunikacja bezprzewodowa,

- możliwość obsługi kilkudziesięciu urządzeń.

Dane techniczne:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napięcie zasilania |  | 230V ±10% /50Hz |
| 2. | Temperatura pracy | oC | 5 – 50 |
| 3. | Prąd znamionowy | - | 12A |
| 4. | Częstotliwość pracy | MHz | 868 |
| 5. | Maksymalny pobór mocy |  | 1W |

- Zgodność urządzeń z normami UE

Zastosowane w projekcie urządzenia winny spełniać normy zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE : z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych, dyrektywy 2009/125/WE w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wdrażającego postanowienia dyrektywy ROHS 2011/65/WE.

- Rozbudowa sieci Wifi

Dla realizacji przedmiotu zamówienia konieczne jest dokonanie zakupu urządzeń, które zapewnią pełną kompatybilność oraz bezproblemową współpracę z posiadanym przez Zamawiającego kontrolerem programowym Omada. Aktualnie eksploatowana infrastruktura sieciowa oparta jest na rozwiązaniach systemu TP-Link Omada SDN, co umożliwia centralne zarządzanie, monitorowanie i konfigurację wszystkich punktów dostępowych z jednego interfejsu.

W związku z powyższym, obowiązkiem wykonawcy będzie również dostawa i montaż następujących urządzeń:

Tp-Link Access Point Tl-Eap650 naścienny               - 10 szt.

Tp-Link Point EAP653 sufitowy                              - 7szt.

Kabel sieciowy F/UTP kat.6 skrętka 4x2x0,57mm      - 300 mb

Wskazane modele są w pełni kompatybilne z bieżącym środowiskiem sieciowym, co zapewnia stabilną i bezproblemową pracę systemu, możliwość centralnego zarządzania oraz zachowanie wymaganych standardów bezpieczeństwa.

Zastosowanie urządzeń innych producentów lub modeli nieobsługiwanych przez kontroler Omada mogłoby prowadzić do braku integracji, destabilizacji pracy sieci, zwiększenia kosztów utrzymania oraz ryzyka wystąpienia awarii.