Załącznik 3a do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

| L.P. | PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | System fabrycznie nowy, kompletny, nienaprawiany i nieregenerowany, wyprodukowany w 2025 roku | Tak |  |  |
|  | Model / typ/ nazwa systemu | Podać model / typ/nazwa systemu |  |  |
|  | System umożliwia sterowanie temperaturą i dystrybucję ciepła w budynkach | Tak |  |  |
|  | System zapewnia niezależne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach budynków, zapewniając komfort cieplny oraz zmniejszając zużycie energii cieplnej | Tak |  |  |
|  | Działanie systemu oparte na pomiarze temperatury w miejscu reprezentatywnym pomieszczenia z użyciem czujnika lub regulatora temperatury | Tak |  |  |
|  | Elementem wykonawczym do układu automatycznej regulacji temperatury jest siłownik elektryczny umieszczony na zaworze grzejnikowym - emiterze ciepła w pomieszczeniu | Tak |  |  |
|  | System zapewnia regulację temperatury na rozdzielaczach hydraulicznych z wykorzystaniem zaworów (głowic) termoelektrycznych jako elementach wykonawczych. Pomiar temperatury w pomieszczeniach będzie się odbywał z wykorzystaniem czujników i regulatorów temperatury | Tak |  |  |
|  | W celu ograniczenia strat energii w wyniku niekontrolowanego otwarcia okna przez użytkownika niezbędny jest montaż czujnika otwarcia okna. Układ automatyki powinien zamknąć zawór grzejnikowy aż do czasu ponownego zamknięcia okna | Tak |  |  |
|  | Dla zapewnienia komfortu cieplnego i ograniczenia strat ciepła system ma umożliwiać definiowanie harmonogramu czasowego ogrzewania | Tak |  |  |
|  | Centralne zarządzanie automatyczną regulacją temperatury w budynkach powinno się odbywać zdalnie z wykorzystaniem sieci internetowej przez urządzenia takie jak komputer oraz smartfon | Tak |  |  |
|  | W przypadku braku łączności internetowej zarządzanie inteligentnym budynkiem powinno być możliwe z wykorzystaniem lokalnej sieci LAN lub wifi | Tak |  |  |
|  | Do celów związanych z zarządzaniem, monitoringiem i regulacją parametrów systemu konieczne jest posiadanie aplikacji dla klienta, umożliwiającej sprawne gromadzenie danych pomiarowych, przetwarzanie tych danych dla uzyskania komfortu i bezpieczeństwa użytkownika oraz optymalizacji zużycia energii | Tak |  |  |
|  | Zasadnym i niezbędnym jest umożliwienie sterowania inteligentnym budynkiem w sposób hybrydowy i wyposażenie centrali sterującej komunikację przewodową i bezprzewodową. Do celów łączności przewodowej z urządzeniami systemu oraz urządzeniami zewnętrznymi centrala powinna posiadać odpowiednie porty komunikacyjne | Tak |  |  |
|  | Aplikacja - panel zarządzania powinien posiadać: - czytelne i proste zarządzanie funkcjami systemu zarówno zdalnie jak i lokalnie, - zarządzania ogrzewaniem z możliwością konfiguracji parametrów, - możliwość indywidualnej automatyzacji i programowania funkcji systemu, - tworzenie spersonalizowanego kokpitu użytkownika z potrzebnymi i oczekiwanymi funkcjami, - ustawianie poziomów dostępu dla różnych użytkowników systemu, - przegląd dostępnych danych i statystyk; temperatur, wilgotności, - podgląd alarmów, możliwość ustawienia powiadomienia o alarmach i awariach w systemie, | Tak |  |  |
| WYMAGANIA I PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU |  |  |  |  |
| Centrala-nadrzędny układ regulacji systemu automatyki powinien spełniać następujące wymagania oraz być wyposażony |  |  |  |  |
|  | Zasilanie: 230V/50Hz lub poprzez zasilacz 230V napięcie DC do zasilania centrali sterującej | Tak (podać) |  |  |
|  | Temperatura otoczenia: minimalny zakres od +5°C do +35°C | Tak (podać) |  |  |
|  | Dopuszczalna wilgotność względna otoczenia < 80% REL.H | Tak (podać) |  |  |
|  | Komunikacja z elementami i urządzeniami systemu automatyki budynku: - łączność z siecią internetową, - komunikacja radiowa Wi-Fi, - komunikacja bezprzewodowa do połączenia sygnałów wejściowych i wyjściowych z centralą, - porty i protokoły komunikacyjne do łączności przewodowej z elementami i urządzeniami systemu ogrzewania, SBUS, MODBUS, - zarządzanie inteligentnym ogrzewaniem w budynku powinno być możliwe z wykorzystaniem lokalnej sieci LAN. - porty i protokoły komunikacyjne do łączności przewodowej i optymalnej współpracy z zewnętrznymi urządzeniami systemu sterowania budynkiem BMS, umożliwiające implementację urządzeń różnych producentów, MODBUS RTU, MQTT, MODBUS TCP, - protokół MODBUS TCP slave do komunikacji z BMS, wiele BMS może się połączyć z centralą sterującą ogrzewaniem, - wejście USB do aktualizacji oprogramowania, - wejście na kartę pamięci, | Tak |  |  |
|  | Centrale mają umożliwić podłączenie do min. 250 urządzeń i elementów w systemie sterowania ogrzewaniem | Tak |  |  |
| WYMAGANE PARAMETRY ELEMENTÓW POMIAROWO REGULACYJNYCH |  |  |  |  |
| Regulator temperatury powinien zapewnić |  |  |  |  |
|  | Sterowanie temperaturą pokojową w zakresie od minimum +5°C do + 35°C | Tak (podać) |  |  |
|  | Dokładność pomiaru temperatury 0,5°C | Tak (podać) |  |  |
|  | Blokada przycisków | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia ograniczenia zakresu zmian temperatury | Tak |  |  |
|  | Kalibracja czujnika temperatury | Tak |  |  |
|  | Funkcja grzanie/chłodzenie | Tak |  |  |
|  | Dla regulatora temperatury należy zapewnić w zależności od potrzeb instalacyjnych bezprzewodową lub przewodową | Tak |  |  |
|  | Zasilanie regulatora temperatury w zależności od potrzeb instalacyjnych i sposobu montażu: bateryjne lub z instalacji sieciowej prądu przemiennego o napięciu 230V/50Hz | Tak |  |  |
|  | Pomiar temperatury o dokładności nie gorszej niż 0,5 °C | Tak (podać) |  |  |
|  | Możliwość kalibracji pomiaru temperatury z poziomu centrali sterującej | Tak |  |  |
|  | Komunikacja: bezprzewodowa z centralą sterującą | Tak |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne | Tak |  |  |
| Czujnik otwarcia okna |  |  |  |  |
|  | Prosty montaż | Tak |  |  |
|  | Sygnalizacja otwarcia i zamknięcia okna | Tak |  |  |
|  | Komunikacja z centralą bezprzewodowa | Tak |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne | Tak |  |  |
| Extender – wzmacniacz i przekaźnik sygnałów pomiędzy centralą sterującą a urządzeniami systemu umieszczonymi w danej strefie regulacji powinien zapewnić |  |  |  |  |
|  | Niezawodną komunikację z urządzeniami systemu w strefie | Tak |  |  |
|  | Niezawodną komunikację z nadrzędnym układem regulacji - centralą | Tak |  |  |
| ELEMENTY I URZĄDZENIA WYKONAWCZE SYSTEMU OGRZEWANIA I AUTOMATYKI W BUDYNKU |  |  |  |  |
| Elektryczne siłowniki grzejnikowe |  |  |  |  |
|  | Pewna bezprzewodowa komunikacja z centralą sterującą | Tak |  |  |
|  | Cicha i niezawodna regulacja położenia zaworu grzejnikowego | Tak |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne zapewniające minimum 4 lat pracy bez wymiany baterii | Tak |  |  |
|  | Standardowe przyłącze M 30 x 1,5 oraz możliwość dołączenia adapterów do różnych zaworów | Tak |  |  |
|  | Układ automatyki grzewczej budynku powinien mieć możliwość dodatkowego sterowania za pomocą modułów przekaźnikowych elementów wykonawczych automatyki | Tak |  |  |
|  | Komunikacja z centralą sterującą powinna być możliwa w wersji przewodowej i bezprzewodowej | Tak |  |  |
| PARAMETRY / WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Wymagania normatywne: - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. - Dyrektywa 2009/125/WE z dnia 8 maja 2013 r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 roku „W sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” wdrażającego postanowienia dyrektywy ROHS 2011/65/WE | Tak |  |  |
|  | Gwarancja: min. 5 lat | Tak (podać) |  |  |
|  | Instalacja i montaż przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. | Tak |  |  |
|  | Zapewnienie świadczenia serwisu gwarancyjnego przez autoryzowany serwis producenta | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia awarii/usterki – 1 dzień roboczy od dnia zgłoszenia | Tak (podać) |  |  |
|  | W przypadku 3-krotnej nieskutecznej naprawy tego samego elementu lub gdy naprawa jest niemożliwa, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad | Tak |  |  |
|  | Szkolenie wszystkich użytkowników końcowych z obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego (czas i ilość osób - do ustalenia przed szkoleniem), potwierdzone stosownym protokołem | Tak |  |  |
|  | Do wszystkich urządzeń winna zostać dostarczona instrukcja montażu i obsługi systemu w j. polskim (wersja papierowa oraz elektroniczna) | Tak |  |  |