

Polanów, dnia 4 grudnia 2025 r.

**Gmina Polanów**

**ul. Wolności 4**

**76-010 Polanów**

**GM.II.271.31.2025**

**Do wszystkich Wykonawców**

**ubiegających się o udzielenie**

**zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania pod nazwą: **„****Dostawa i montaż urządzeń technicznych dla sieci wodociągowej”.** Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: **2025/BZP 00569504** z dnia **2025-12-02**

**Wyjaśnienie treści SWZ nr 1**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „pzp”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:** **Dotyczy części 5: Prosimy o podanie minimalnej klasy dokładności montowanych wodomierzy, celem późniejszej możliwości odniesienia się do spełniania minimalnych kryteriów podczas analizy złożonych w postępowaniu ofert oraz sprawdzenie czy oferty są porównywalne.**

**Odpowiedź:** Minimalna klasa dokładności montowanych wodomierzy wg. MID: w poziomie R 100, w pionie R 63.

**Pytanie 2:** **Dotyczy części 5: Czy Zamawiający posiada system zdalnego odczytu i wymaga kompatybilności dostarczanych modułów radiowych z tym systemem? Jeśli tak, to jaki jest to system?**

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada system zdalnego odczytu Libra RS i wymaga, aby dostarczone moduły radiowe były kompatybilne z tym systemem.

**Pytanie 3: Dotyczy części 5: Czy Zmawiający dopuszcza zastosowanie protokołów wymiany wodomierzy w formie elektronicznej?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie protokołów wymiany wodomierzy w formie elektronicznej.

**Pytanie 4:** **Dotyczy części 5: Czy Zamawiający dostarczy listę adresową do wymiany wodomierzy? Jeśli tak, to w jakim terminie od podpisania umowy?**

**Odpowiedź:** Zamawiający dostarczy listę adresową do wymiany wodomierzy

w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

**Pytanie 5:** **Dotyczy części 5: Ile prób montażu powinien podjąć Wykonawca w przypadku niemożności dokonania wymiany wodomierza przy pierwszym podejściu na danym adresie?**

**Odpowiedź:** W przypadku niemożności dokonania wymiany wodomierza przy pierwszym podejściu na danym adresie, Wykonawca powinien podjąć kolejne 2 próby wymiany wodomierza na wskazanym adresie.

**Pytanie 6: Dotyczy części 5: Czy Zamawiający, w przypadku wystąpienia konieczności potwierdzonej podpisanym protokołem z wymiany, zapłaci za prace dodatkowe typu wymiana uszkodzonego śrubunka, zaworu itp.? Czy też Wykonawca ma omijać miejsca problematyczne i zgłaszać je do Zamawiającego celem usunięcia usterek własnymi siłami Zamawiającego?**

**Odpowiedź:** W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych typu wymiana uszkodzonego śrubunku, zaworu itp., Wykonawca ma omijać miejsca problematyczne i zgłaszać je do Zamawiającego celem usunięcia usterek własnymi siłami Zamawiającego.

**Pytanie 7:** **Dotyczy części 5: Czy zdemontowane z sieci urządzenia pomiarowe mają być przekazane Zamawiającemu czy też przechodzą na własność Wykonawcy?**

**Odpowiedź:** Zdemontowane z sieci urządzenia pomiarowe mają być przekazane Zamawiającemu.

GL/MD

Burmistrz Polanowa

Grzegorz Lipski