- OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- W ramach realizacji usługi, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru eksploatacyjnego, serwisowania oraz konserwacji pompowni wód opadowych i roztopowych  obiektu: tunelu w ciągu ul. Czechosłowackiej w Poznaniu

- Przepompownia musi być sprawna technicznie i w sposób prawidłowy zapewniać przepompowywanie wody opadowej codziennie.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Podstawowe czynności eksploatacyjno-konserwacyjne wykonywane co tydzień przez cały okres trwania umowy:

- kontrola komory pomp, sprawdzenie poziomu wód opadowych, poprawności mocowania włazów;

- usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni wód w komorze czepnej oraz z komory separatora– odpady komunalne;

- sprawdzenie stanu pomp, zabezpieczeń, wkładek bezpiecznikowych;

- sprawdzenie czystości membrany sondy hydrostatycznej pod kątem osadów, uszkodzeń mechanicznych;

- wykonanie próbnego rozruchu ręcznego każdej z pomp oraz sprawdzenie położenia pływaków kontrolujących poziom wód opadowych;

- oczyszczanie pływaków kontrolujący poziom wód opadowych;

- sprawdzenie ilości substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej w komorze urządzeń podczyszczających wody opadowe;

- sprawdzenie szczelności kolan sprzęgających pompy z zaworami oraz zasuwami;

- sprawdzenie działania ogrzewania wnętrza szafy sterowniczej oraz skuteczności sygnalizacji awarii;

- sprawdzenie poprawności pracy modemu GSM, powiadomień SMS użytkownika;

- sprawdzenie blokady kontroli i kolejności faz pracy podczas zaniku zasilania;

- utylizacja odpadów komunalnych;

- pomiary zasilania elektrycznego, parametrów układu sterowania szafy sterowniczej wraz z pomiarem izolacji i skuteczności zerowania;

- sporządzenie protokołu usługi, wpisu do książki eksploatacji;

- prowadzenie spisu wykonanych czynności oraz ilości i sposobu utylizacji odpadów;

- Podstawowe czynności eksploatacyjno-konserwacyjne wykonywane co cztery miesiące przez cały okres trwania umowy: czyszczenie zespołu urządzeń podczyszczających wraz z utylizacją odpadów ropopochodnych oraz zawiesiny ogólnej dla przepompowni przy ul. Czechosłowackiej.

- Czynności niezbędne do wykonania w takcie opadów deszczu, bądź dużych roztopów śniegu: bieżąca kontrola sprawności i poprawności działania zespołu pompowego, podejmowanie niezbędnych czynności do utrzymania poprawności funkcjonowania urządzeń pompowni w terminie jednej godziny od uzyskania zgłoszenia od Zamawiającego o konieczności podjęcia ww. działań;

- Czynności niezbędne do wykonania w przeciągu 1 godziny od uzyskania zgłoszenia awaryjnego od Zamawiającego: kontrola sposobu zasilania (zasilanie podstawowe i rezerwowe) – konieczność pracy pompowni na zasilaniu podstawowym;

  - załączenie ręczne pracy pompowni w przypadku awarii trybu automatycznego;

  - awaryjne czyszczenie komory pomp oraz komory urządzeń podczyszczających.

- Nadzór eksploatacyjny prowadzony jest w systemie 24-godzinnym przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca prac zobowiązany jest, w ciągu trwania umowy, do przeprowadzenia pięcioletniego przeglądu budowlanego zgodnie z wymogami utawy Prawo budowlane.

Uwaga! Koszty zużycia energii elektrycznej i wody nie wchodzą w zakres zadania – Zamawiający rozlicza energię elektryczną i wodę bezpośrednio z dostawcami.