Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 1

Przedmiot zamówienia:

Agregat prądotwórczy o mocy nie mniejszej niż 400 kVA z kompletnym układem SZR/ATS start/stop

Nazwa producenta:  .......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | Parametry | Wymagane | Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moc maksymalna: 400 kVA / 330 kW | Tak |  |
|  | Napięcie: 230/400 V | Tak |  |
|  | Agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia); | Tak |  |
|  | Silnik: spalinowy diesel (na olej napędowy) | Tak |  |
|  | Agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe | Tak |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa: min. 550l | Tak |  |
|  | Agregat przystosowany do współpracy z zewnętrznymi systemami załączania rezerwy (SZR) | Tak |  |
|  | Agregat wyposażony w układ automatycznego startu - ATS | Tak |  |
|  | Agregat w obudowie wyciszonej, obudowa wykonana ze stali, malowana proszkowo | Tak |  |
|  | Rama agregatu przystosowana do montażu na przyczepie transportowej | Tak |  |
|  | Agregat przystosowany do pracy ciągłej: min. 24 godziny | Tak |  |
|  | Agregat przystosowany do pracy wewnątrz pomieszczenia | Tak |  |
|  | Agregat posiada górny układ odprowadzenia spalin | Tak |  |
|  | Wymiary agregatu około: wysokość 220cm, szerokość 160cm, długość 400cm (wymiary drzwi do pomieszczenia wysokość 265cm x szerokość 185cm) | Tak |  |
|  | Agregaty wyposażony w elektroniczny panel sterowania, który służy m.in. do odczytu parametrów, wyświetlania błędów oraz ustawiania indywidualnych parametrów pracy. Panel sterowania zabezpieczony jest zamykanymi drzwiczkami, przed dostępem osób postronnych | Tak |  |
|  | Panel automatyki SZR 800A (kompletny układ SZR - ATS do współpracy z agregatami prądotwórczymi) | Tak |  |
|  | Standardowe wyposażenie agregatu: - wyłącznik sterownika; - wyłącznik agregatu; - cewka wzrostowa wyłącznika generatora; - sygnalizator dźwiękowy awarii; - przycisk awaryjnego zatrzymania; - termostat wysokiej temperatury silnika; - presostat niskiego ciśnienia oleju; - pomiar poziomu paliwa; - filtr paliwa z separatorem wody; - uchwyty załadunkowe | Tak |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi 
i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza     rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).

Uwaga: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.