1.	Podstawowe dane	3

1.1.	Przedmiot opracowania	3

1.2.	Podstawa opracowania	3

1.3.	Zakres opracowania	3

2.	Instalacje elektryczne	4

2.1.	Zasilanie i rozdział energii elektrycznej	4

2.2.	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	4

2.3.	Zasilanie urządzeń technologicznych	4

2.4.	Układanie kabli w ziemi	4

2.5.	Ochrona przeciwporażeniowa	5

2.6.	Sprawdzenie zabezpieczenia przeciążeniowego i zwarciowego	6

2.7.	Specyfika opraw oświetlenia zewnętrznego	7

2.8.	Obliczenia oświetlenia	9

3.	Instalacje teletechniczne	13

3.1.	Badania i pomiary	13

3.2.	Instalacja CCTV	14

4.	Uwagi ogólne	17

5.	Załączniki formalne	19

5.1.	Kopia zaświadczenia przynależności do W.I.I.B projektanta	19

5.2.	Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego projektanta	20

5.3.	Kopia zaświadczenia przynależności do W.I.I.B sprawdzającego	22

5.4.	Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego sprawdzającego	23

6.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	25

7.	Oświadczenie	26

8.	Spis rysunków	27

8.1.	IE01  Plan zagospodarowania terenu   1:500	27

8.2.	IE02  Schemat rozbudowy RP1    –:–	27

8.3.	IE03  Schemat rozbudowy ROZ    –:–	27

8.4.	IE04  Schemat BOX01..BOX05    1:10	27

8.5.	IE05  Schemat CCTV      1:10	27

- Podstawowe dane

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny (wykonawczy) instalacji elektrycznych dla budowy parkingu i drogi dojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Województwo: WIELKOPOLSKIE; Powiat: POZNAŃSKI; Jednostka ewidencyjna (identyfikator): Tarnowo Podgórne (302117_2); Obręb (identyfikator): Tarnowo Podgórne (0016); Numer arkusza: 1; Nazwa obrębu: Tarnowo Podgórne; Numer obrębu: 0016; Numer jednostki: 302117_2; Działka o nr ewid.: cz. 76/7, cz. 76/8, cz. 76/9, 80/20, cz. 80/22, 80/30, 80/31, 80/32, 80/33, cz. 80/35; Ul. Zachodnia 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.

  - Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno–budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563),

- Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych,

- Obowiązujące przepisy i normy,

- Wytyczne instalacji branżowych,

- Projekt architektoniczny,

- Warunki przyłączenia do sieci,

- Zlecenie Inwestora.

  - Zakres opracowania

- Zasilanie i rozdział energii elektrycznej,

- Instalacja oświetlenia zewnętrznego,

- Instalacja zasilania urządzeń technologicznych,

- Układanie kabli w ziemi,

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym,

- Instalacja teletechniczna,

- Instalacja CCTV.

- Instalacje elektryczne

  - Zasilanie i rozdział energii elektrycznej

Zasilanie urządzeń obiektowych w tym oświetlenia, pompowni oraz szafek kamerowych BOX należy wykonać z istniejących układów zasilania oświetleniem oraz rozdzielnic obiektowych istniejących na obiekcie. Nie przewiduje się wzrostu mocy, należy zachować dotychczasowy układ zasilania dla modernizowanego parkingu.

  - Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Instalację oświetlenia zewnętrznego wykonać w postaci opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED 4000K, o odpowiednim stopniu IP minimum IP66.

Oprawy montować na stalowych słupach oświetleniowych, stożkowych o przekroju okrągłym, o wysokości H=3m oraz H=8m, na podstawie tłoczonej 330x330mm, z rozstawem otworów 220x220mm pod śruby M24, do montażu jednej lub kilku opraw (montaż na wysięgnik jednostronnym, trójstronnych, czterostronnych lub bezpośrednio na słupie), zabezpieczonych powłoką cynkową - wykonanych pod montaż do fundamentu, wraz z osprzętem słupowym i fundamentem.

Zasilanie opraw wykonać kablem YKYżo 3x10 0,6/1kV oraz YKYżo 5x10 0,6/1kV z istniejących słupów oświetleniowych. Oprawy należy zasilać przelotowo od słupa do słupa. W każdym słupie oświetleniowym muszą zostać zabudowane izolacyjne złącza bezpiecznikowe IZK z bezpiecznikiem 2A. Od bezpiecznika do oprawy należy wyprowadzić kable YKYżo 3x1,5 0,6/1kV.

Równolegle do kabli oświetleniowych na dnie wykopu układać taśmę w postaci bednarki FeZn30x4mm, do której podłączyć zaciski ochronne słupów oświetleniowych. Na dnie wykopu należy wykonać odejście w postaci wąsa wprowadzonego do słupa. Wąs przyspawać do bednarki spawem minimum 3cm zabezpieczony antykorozyjnie np. abizolem. Bednarka, która została wprowadzona do słupa powinna zostać połączona linką LgYżo16mm2 450/750V z zaciskiem ochronnym w słupie. Na lince należy wykonać końcówki w postaci oczek zaciskowych pod śruby minimum M12.

W miejscach skrzyżowania kabli z inną infrastrukturą podziemną kable układać w przepustach rurowych typu 750N (pod drogą jezdną) lub 450N o średnicy 50–110mm. Rury osłonowe wyprowadzić ok. 0,5m poza krawędzie krawężników zabezpieczając je przed zamuleniem. Przy drzewach (korzenie) należy kable zabezpieczyć rurami osłonowymi 750N.

  - Zasilanie urządzeń technologicznych

W obiekcie projektuje się urządzenia technologiczne zasilane z nowoprojektowanych obwodów istniejącej rozdzielnicy RP1. Okablowanie i dostawa niezbędnych urządzeń obiektowych oraz technologii znajduje się po stronie wykonawcy instalacji technologicznej. W zakresie branży elektrycznej jest jedynie doprowadzenie zasilania we wskazane miejsce oraz podłączenie urządzenia.

  - Układanie kabli w ziemi

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą N SEP–E–004. Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą o tej samej grubości. Na warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15cm, przykryć folią ostrzegawczą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem. Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego odbioru robót ulegających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0 stopni C dla kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.

Przy układaniu kable można zginać w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20 – krotna zewnętrzna średnica kabla. W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel należy zabezpieczyć rurami ochronnymi. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. Rura ochronna założona na kablu powinna wystawać minimum 0,5m po obu stronach skrzyżowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3 % długości rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do przepustów. Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy, znak użytkownika, rok ułożenia kabla.

Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi, należy zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone w normie N SEP–E–004.

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosować izolowanie części czynnych. Jako uzupełnienie ochrony podstawowej zastosować system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: samoczynne wyłączenie zasilania oraz przewód ochronny PE z wyłącznikami różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie różnicowym 30mA. Te same wyłączniki różnicowoprądowe służą jako ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim gdyż zapewniają odpowiednio szybkie wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych.

Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN–HD60364:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjątkiem żółtego, zielonego, jasnoniebieskiego,

- przewód neutralny N jasnoniebieski,

- przewód ochronny PE żółto–zielony.

Bolce uziemiające gniazd wtykowych przyłączyć do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a wyniki zestawić w protokole pomiarów.

Przy rozdzielni głównej należy wykonać główną szynę wyrównania potencjałów. Główną szynę połączyć poprzez złącza kontrolne z uziomem budynku. Przy rozdzielnicach budynkowych, pomieszczeniach technicznych montować szyny miejscowe wyrównania potencjałów SWP.

  - Sprawdzenie zabezpieczenia przeciążeniowego i zwarciowego

  - Specyfika opraw oświetlenia zewnętrznego

  - Obliczenia oświetlenia

- Instalacje teletechniczne

  - Badania i pomiary

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych odcinki fabryczne kabli należy poddać szczegółowym oględzinom zewnętrznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń kabla należy wykonać pomiary stałoprądowe i porównać z pomiarami producenta. Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać pomiary stałoprądowe i oznaczyć przewody w sposób trwały zgodnie z informacjami zawartymi na rzutach.

Wykonawcą sieci informatycznej powinna być specjalistyczna firma teletechniczna. Na etapie budowy należy zapewnić koordynację budowy instalacji teleinformatycznej i elektrycznej, aby zachować wymagane przez system odległości między instalacjami.

Podłączenie, uruchomienie oraz eksploatacja urządzeń zgodnie z DTR producenta. Montaż i programowanie systemu powinno zostać przeprowadzone przez osobę z udokumentowanym przeszkoleniem w tym zakresie, co jest warunkiem udzielenia przez producenta gwarancji na system na okres, co najmniej 20 lat.

Należy wykonać następujące pomiary instalacji LAN:

Mechaniczne:

Wire Map – mapa połączeń

Lenght – długość badanej linii

Tłumienie skrętki:

Jest to stosunek napięcia wyjściowego do napięcia wejściowego sygnału transmitowanego w przewodzie, wyrażany w decybelach na jednostkę długości.

Na całkowitą tłumienność skrętki mają wpływ następujące czynniki:

- Częstotliwość – im wyższa częstotliwość, tym większa tłumienność,

- Długość kabla – dłuższy przewód wprowadza większą tłumienność,

- Wiek kabla i jego jakość (materiał) – przewód ulega starzeniu co pogarsza jego parametry,

- Wilgotność.

Przesłuch zbliżny (NEXT Near–End Crosstalk)

NEXT jest to zakłócenie generowane w parze na skutek transmisji sygnału w sąsiedniej parze. Współczynnik NEXT mierzony jest jako stosunek amplitudy napięcia testowego do napięcia wyindukowanego w sąsiedniej parze.

Sumaryczny przesłuch zbliżny (PSNEXT – PowerSum NEXT)

Parametr PowerSum NEXT jest rozwinięciem parametru NEXT. Uwzględnia on wzajemne zakłócanie się par w kablu czteroparowym. W systemach wykorzystujących więcej niż dwie pary kabli w czasie transmisji występuje zjawisko sumowania się zakłóceń od wielu par.

Przesłuch zdalny (FEXT)

FEXT, czyli przesłuch zdalny (w przeciwieństwie do przesłuchu zbliżnego NEXT), mierzony jest na przeciwnym końcu kabla niż sygnał wywołujący zakłócenie. Wartość tego parametru jest zależna od długości (a wiec tłumienia) kanału transmisji.

ELFEXT

W odróżnieniu od FEXT jest niezależny od długości badanego toru, gdyż uwzględnia tłumienie wnoszone przez tor transmisyjny.

Sumaryczny przesłuch zdalny PSACR–F (PSELFEXT Power Sum Equal Level Far End Cross Talk)

Parametr wyraża jak dużo sygnału dostaje się od trzech par do pozostałej czwartej pary. Źródło sygnału znajduję się na przeciwległym końcu przewodu niż ma miejsce pomiar.

Współczynnik ACR (attenuation to crosstalk ratio)

Parametr ten mówi o różnicy pomiędzy NEXT i tłumieniem w dB. Wartość ACR wskazuje, jak amplituda sygnału odbieranego z odległego końca toru będzie zakłócana przez przesłuchy bliskie. Duża wartość ACR oznacza, że odbierany sygnał jest znacznie większy od zakłóceń.

Straty odbiciowe (Return Loss)

Parametr ten uwzględnia niedopasowanie impedancyjne i niejednorodności toru. Straty odbiciowe mówią, ile razy sygnał na wejściu do toru jest większy od sygnału odbitego od wejścia i niejednorodności toru.

Rozrzut opóźnienia (delay skew)

Parametr ten mówi o różnicy pomiędzy najmniejszym i największym opóźnieniem. Parametr jest wyliczany na podstawie zmierzonych opóźnień dla każdej z par. Rozrzut opóźnienia wynika z różnic w długościach poszczególnych par. Parametr ten jest krytyczny dla systemów wykorzystujących wszystkie pary do jednoczesnej transmisji.

  - Instalacja CCTV

W obiekcie przewiduje się instalację systemu monitoringu wizyjnego CCTV opartego na urządzeniach IP w technologii PoE. Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest obserwacja i kontrolowanie stref w celu ewentualnego zapobieżenia nieprzewidzianym sytuacjom. W wyniku analizy zagrożeń oraz uwzględnienia jakościowego charakteru obiektu i wytycznych Inwestora do szczególnej ochrony zalicza się:

– komunikacja piesza,

– drogi dojazdowe,

– parkingi.

Podstawą monitoringu jest skuteczne zabezpieczenie poprzez zastosowanie sprzętu w technologii umożliwiającej zapis obrazu w jakości, która nie będzie budzić wątpliwości w sytuacjach spornych. System powinien posiadać przejrzyste i intuicyjne menu, powinien zapewnić możliwość przyszłej rozbudowy bez potrzeby wymiany kluczowych urządzeń.

Wymagania ogólne:

Kamery zasilane będą poprzez PoE. W tym celu przewiduje się umieszczenie w szafkach zewnętrznych typu BOX01..05 przełączników z odpowiednią mocą wyposażonych w dwa porty SFP i osiem wyjść RJ45 PoE do zasilania kamer (urządzenia aktywne w dostawie Wykonawcy systemu). W/w szafki BOX należy podłączyć z szafą CCTV (zlokalizowaną w pomieszczeniu ochrony na parterze) kablem światłowodowym SM 4J 9/125 OS2 układanym w budynku po trasach kablowych, a w terenie w kanalizacji kablowej, w studniach teletechnicznych przy szafkach BOX01..05 należy pozostawić zapas kabla 5-10m na wieszaku kablowym w studni. Połączenie światłowodowe należy wykonać od szafy CCTV do BOX01 i potem przelotowo do kolejnych BOXów.

System składać się będzie z następujących elementów:

– rejestrator sieciowy IP,

– ograniczniki przepięć,

– kamery tubowe zewnętrzne IP 5Mpix,

– switche zarządzane PoE,

– stanowisko monitoringu wizyjnego.

Rejestrator systemu telewizji dozorowej został umieszczony w szafie CCTV w pomieszczeniu ochrony. Szafa CCTV wykonana jako szafa wisząca 600x600 19” o wysokości montażowej 12U. Szafę należy wyposażyć w drzwi przednie przezroczyste ze szkła hartowanego z zamkiem patentowym, zdejmowane osłony boczne, listwy zasilająco – filtrujące, oraz wymagane ilości patch – paneli (osprzęt aktywny znajduje się w zakresie dostawy Wykonawcy).

Wszystkie kamery podłączone zostaną do szafek BOX01..05 bezpośrednio pod switche, kamery zewnętrzne zostaną połączone poprzez zabezpieczenie przeciwprzepięciowe z PoE. Połączenie szkieletowe pomiędzy przełącznikami, a rejestratorem musi być wykonane w technologii 1Gbit lub więcej i powinno stanowić oddzielną logiczną lub fizyczną podsieć.

W pomieszczeniu ochrony należy wykonać nowe stanowisko podglądowe wyposażone z dwa monitory minimum 32” do pracy ciągłej oraz myszkę i klawiaturę. Stanowisko podglądu wpiąć pod projektowany rejestrator. System telewizji musi integrować wszystkie połączone ze sobą elementy, tak aby zapewnić nieprzerwaną transmisję zdarzeń, tym samym unikając wzajemnych zakłóceń. Oferowany sprzęt oraz oprogramowanie do obsługi systemu muszą pochodzić od tego samego producenta.

W obiekcie projektuje się jednolity system okablowania strukturalnego zapewniający warstwę fizyczną dla przesyłu wszystkich aplikacji niskoprądowych w obrębie budynku. Przewiduje się budowę sieci w klasie E realizowanej na kablach U/UTPw 4x2 0,5 kat.6 z pasmem przenoszenia co najmniej 250MHz oraz osprzęcie kat.6. Wykonanie struktury powiązań kamer z punktem dostępowym BOX01..05 wykonać kablem ziemnym układanym w kanalizacji kablowej oraz rurach osłonowych.

Kamery zewnętrzne typu bullet:

| Parametry urządzenia |  |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | 5Mpx |
| Przetwornik | 1/2.7” 5Mpx CMOS |
| Ilość strumieni | 3 |
| Czułość kamery | 0.005Lux/F1.5(Kolor) 0Lux/F1.5(IR wł.) |
| Kompresja wideo | H.265+/H.264+/MJPEG |
| Obiektyw | Motozoom 2.7~13.5mm F1.5 |
| Kąt widzenia | H: 99°–26° V: 72° –20° |
| Detekcja ruchu | 4 obszary |
| Strefa prywatności | 4 obszary |
| Redukcja szumów | Ultra 2D/3D DNR |
| Funkcje | AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI |
| Funkcje inteligentne | Inteligentna detekcja ruchu; Ochrona perymetryczna Intruz, Linia z klasyfikacją obiektów (Osoba, Pojazd) |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 2592 × 1944@1–20 fps) (2688 × 1520@1–25/30 fps |
| Prędkość transmisji strumienia drugiego | 704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps |
| Prędkość transmisji strumienia trzeciego | 1280 × 720@1–25/30 fps |
| Bitrate | H.264: 3Kbps~8192Kbps, H.265: 3Kbps~8192Kbps |
| Promiennik IR | 60m |
| Audio | 1 wejście i 1 wyjście |
| Alarm | 1 wejście i 1 wyjście |
| Sieć | RJ–45 (10/100Mbps) |
| Gniazdo karty pamięci | microSD do 256GB |
| Zgodność | ONVIF(Profil S/Profil G), CGI, P2P |
| Użytkownicy | Maksymalnie 20 zalogowanych |
| Obudowa | Metalowa IP67 |
| Rodzaj zasilania | DC12V(±30%), PoE(802.3af), Pobór mocy <9.8W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Wymiary | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm |

Kamery tubowe zewnętrzne należy wyposażyć w dedykowane puszki montażowe. W puszkach należy zamontować dedykowane przepięciówki w celu ochrony linii wewnętrznych od wyładowań atmosferycznych.

Rejestrator:

System należy wyposażyć w jeden rejestrator sieciowy 64 kanałowy przeznaczone do pracy ciągłej przechowujące nagrane obrazy z kamer w jakości cyfrowej.

System powinien zapewnić wsparcie dla szerokiego zakresu kodowania obrazu. Dostępna kompresja H265/H.264 daje możliwość zapisu większej ilości informacji na tej samej pojemności dysku twardego przy maksymalnej jakości nagrań. Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru rodzaju kompresji w zależności od zastosowanych kamer oraz indywidualnie dla każdego kanału.

System powinien umożliwiać tworzenie oddzielnych kont z przypisaniem odpowiednich uprawnień w zależności od praw dostępu użytkowników. Tworzenie kont z dostępem do konfiguracji systemu, oddzielnych grup z dostępem do podglądu obrazu wideo z poszczególnych kamer oraz kont z dostępem do archiwum nagrań.

Należy zainstalować w rejestratorze dyski twarde typu SATA o pojemności nie mniejszej niż 10TB każdy. Dostęp do zapisanego materiału odbywa się za pomocą odpowiednich metod archiwizacji nagrań:

– Pamięć flash USB – zapis nagrań na nośnik typu pendrive jest funkcjonalnym rozwiązaniem w przypadku braku rozbudowanej infrastruktury sieciowej lub w przypadku korzystania z sieci Wi–fi. Możliwość zgrywania nagrań bez posiadania monitora. Należy podłączyć pamięć do rejestratora, a operację archiwizacji wykonać z poziomu komputera.

– Pobieranie przez sieć – zdalne pobieranie nagrań na komputer bądź urządzenie mobilne. Możliwość pobierania nagrań bez konieczności bezpośredniego dostępu do rejestratora, tylko za pomocą przeglądarki internetowej lub dedykowanej aplikacji. Metoda ta pozwala na szybkie wyszukiwanie nagrań oraz zapis zdarzeń od razu na komputerze.

Minimalne parametry rejestratora 64 kanałowego:

– H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG podwójny strumień kodowania

– Czterordzeniowy procesor Quad–Core zapewniający jednoczesny podgląd, nagrywanie i zdalne zarządzanie

– Podgląd na żywo w rozdzielczości Ultra HD 3840 x 2160

– Jednoczesna praca wyjść HDMI1(3840x2160) z VGA1 (1920x1080) oraz DMI2(1920x1080) z VGA2(1920x1080)

– Dekodowanie 4 kan@8Mpx(30kl/s), 16 kan@1080p(30kl/s)

– Nagrywanie max. do 64 kamer IP: 12 Mpx, 8Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, D1.

– Maksymalne pasmo przychodzące 320 Mbps

– Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, pozostawiony/zagubiony obiekt, detekcja twarzy, liczenie osób, mapa ciepła, detekcja audio

– Zdalna obsługa ustawień parametrów nagrywania kamer

– Wyszukiwanie i konfiguracja kamer IP w sieci

– Obsługa PTZ i pozycjonowania 3D z kamerami szybko–obrotowymi

– Obsługa 8 dysków SATAIII do 80TB (max. 10TB każdy), 6 portów USB, e–SATA, RS232, RS485, RAID 0/1/5/6/10

– 16 wejść alarmowych / 6 wyjść alarmowych

– 1 wejście audio / 2 wyjścia audio

– Możliwość podłączenia wybranych modemów WiFi i 3G poprzez port USB

– Wbudowany Web–Serwer, obsługa przez CMS, aplikacja mobilna (iOS, android), P2P

Pamięć dyskowa:

Ilość dysków określono na podstawie wykonanych obliczeń z uwzględnieniem pełnej rozdzielczości kamer, poklatkowości – 25kl./s, kompresji H.265 oraz czasu potrzebnego do zapisu obrazu przy założeniu 30 dniowego okresu archiwizacji. Projektowany system zaopatrzyć w 5 dysków 10TB:

W celu pełnej kompatybilności urządzeń wszystkie urządzenia (kamery, rejestrator, switch) powinny pochodzić od jednego producenta winny być doposażone o dedykowane uchwyty mocujące i akcesoria zapewniające ich poprawny montaż. Montaż winien wykonywać instalator certyfikowany przez producenta sprzętu.

- Uwagi ogólne

Wszystkie prace montażowe instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz DTR dostarczonych urządzeń, przy zachowaniu zasad bhp i wymagań ppoż.

Wszystkie przejścia przewodów i kabli przez oddzielenia przeciwpożarowe powinny być tak uszczelnione, aby stopień odporności przepustów był taki sam jak stopień odporności oddzielenia przeciwpożarowego przed wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary. Wyniki pomiarów w formie protokołów przekazać Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszą być sporządzone w języku polskim.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Stosowane materiały budowlane, elementy i materiały oraz wyposażenie powinny posiadać niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać odpowiednim normom.

Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem, murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).

Każdy składnik projektowy należy przyjmować według pozycji opisanych na rysunkach w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

Należy uwzględnić przejścia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: ściany, stropy, posadzki itp.) rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami, kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Podane w opracowaniach dane poszczególnych materiałów budowlanych, elementów i materiałów oraz wyposażenia, należy traktować jako przykładowe, charakteryzujące konieczne cechy i właściwości technicznie, dopuszcza się zastosowanie zamiennych produktów pod warunkiem, że posiadać on będzie parametry nie gorsze i co najmniej równoważne a także pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody:

– jednocześnie dopuszcza się zastosowanie innych materiałów budowlanych, elementów i materiałów oraz wyposażenia niż ujęte w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych i co najmniej równoważnych niż określone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody,

– w takiej sytuacji nakład się na Wykonawcę, na etapie składania oferty, obowiązek sporządzenia tabeli porównawczej (z załączonymi certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiałów budowlanych, elementów i materiałów oraz wyposażenia zawartego w opracowaniach oraz materiałów budowlanych, elementów i materiałów oraz wyposażenia zamiennego na zasadzie porównania cech i własności technicznych, spełnia – nie spełnia,

– w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do określonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowiązany, na własny koszt, do dostosowania wszystkich elementów realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez siebie rozwiązania zamiennego.

Autorzy projektu zastrzegają sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwiązań budowlanych, w przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiałów zostaną naruszone prawa autorskie.

Projekt objęty ochroną praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi własność autora i może być jednorazowo wykorzystany do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH:

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane robót, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Projektanta. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę w tabeli porównawczej na zasadzie porównania spełnia – nie spełnia oraz przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego oraz Projektantowi w terminie określonym kontraktowo w celu weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Projektanta, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

- Załączniki formalne

  - Kopia zaświadczenia przynależności do W.I.I.B projektanta

  - Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego projektanta

  - Kopia zaświadczenia przynależności do W.I.I.B sprawdzającego

  - Kopia stwierdzenia przygotowania zawodowego sprawdzającego

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przedmiot inwestycji, teren inwestycji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji są instalacje elektryczne dla budowy parkingu i drogi dojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Województwo: WIELKOPOLSKIE; Powiat: POZNAŃSKI; Jednostka ewidencyjna (identyfikator): Tarnowo Podgórne (302117_2); Obręb (identyfikator): Tarnowo Podgórne (0016); Numer arkusza: 1; Nazwa obrębu: Tarnowo Podgórne; Numer obrębu: 0016; Numer jednostki: 302117_2; Działka o nr ewid.: cz. 76/7, cz. 76/8, cz. 76/9, 80/20, cz. 80/22, 80/30, 80/31, 80/32, 80/33, cz. 80/35; Ul. Zachodnia 5, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W pierwszej kolejności należy wykonać wykopy oraz ułożenie okablowania i kanalizację. W następnej kolejności posadowić słup oświetleniowe i doposażyć rozdzielnice elektryczne. W całym obiekcie należy wykonać instalację eklektyczną odbiorczą: oświetleniową, przyłączy, oraz teletechniczną CCTV. Należy wykonać montaż opraw oraz osprzętu elektrycznego oraz teletechnicznego. Dokonać pomiarów i uruchomień systemów.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia

W trakcie przeprowadzania robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia:

– uszkodzeń ciała przy pracach ziemnych, które należy wykonać ręcznie,

– możliwość uszkodzeń ciała przy robotach związanych z montażem rozdzielnic elektrycznych,

– upadku z drabin oraz rusztowań podczas montażu opraw oświetleniowych,

– porażenie prądem elektrycznym przy prowadzeniu prac montażowych i pomiarach elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego wymagają stosowania przyjętych w budownictwie środków ochrony osobistej oraz przepisów BHP.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

Wszystkie prace muszą być prowadzone pod stałym nadzorem pracowników służb technicznych Inwestora, obiekt i plac budowy winien być wyposażony w czytelny układ oznakowania dróg ewakuacyjnych, wejść, głównych wjazdów, przyjęcie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym określeniem stref bezpośredniego zagrożenia. Zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdów na plac budowy. Umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Opracował:

mgr inż. Adam Samson

upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

- Oświadczenie

Poznań, dn. 12.09.2025 r

OŚWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE

Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE – DZ. U. Z 2021 R.

Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

Projekt techniczny (wykonawczy) instalacji elektrycznych dla budowy parkingu i drogi dojazdowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Województwo: WIELKOPOLSKIE; Powiat: POZNAŃSKI; Jednostka ewidencyjna (identyfikator): Tarnowo Podgórne (302117_2); Obręb (identyfikator): Tarnowo Podgórne (0016); Numer arkusza: 1; Nazwa obrębu: Tarnowo Podgórne; Numer obrębu: 0016; Numer jednostki: 302117_2; Działka o nr ewid.: cz. 76/7, cz. 76/8, cz. 76/9, 80/20, cz. 80/22, 80/30, 80/31, 80/32, 80/33, cz. 80/35; Ul. Zachodnia 5, 62-080 Tarnowo Podgórne został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny pod względem celu, któremu ma służyć.

Projektant:

mgr inż. Adam Samson

upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzający:

mgr inż. Łukasz Matuszewski

upr. nr WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych

- Spis rysunków

Nr. Rys.:			Temat:							Skala:

  - IE01		Plan zagospodarowania terenu			1:500

  - IE02		Schemat rozbudowy RP1				–:–

  - IE03		Schemat rozbudowy ROZ				–:–

  - IE04		Schemat BOX01..BOX05				1:10

  - IE05		Schemat CCTV						1:10