OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Jednostka | OPIS TECHNICZNY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zestaw wskaźników multimedialnych | 2 | Kpl. | Wymagane zestawy wskaźników multimedialnych spełniających poniższe wymagania: Wymagane 2 komplety wskaźników zawierających - jeden komplet - 2 sztuki - drugi komplet - 3 sztuki Wskaźników tzw. piór interaktywnych typu ELPPN04B lub równoważnych z interfejsem podczerwieni IR o częstotliwości 940 nm i zasilaniem bateryjnym - współpracujących i dedykowanych do obsługi posiadanych przez Zamawiającego projektorów (typu. Epson EB-1420Wi lub równoważnych) Gwarancja min 24 miesiące |
|  | rzutnik multimedialny do sal | 3 | Kpl. | Wymagany rzutnik multimedialny z uchwytem i okablowaniem, spełniający poniższe parametry: Technologia wyświetlania min LCD Źródło światła - Zwykła lampa o żywotności min 6000 godz. w trybie normalnym a w ekonomicznym min 110 000 g. Moc lampy 220W - 230W Rozdzielczość natywna (px) min 1920x1080 Format obrazu min 16x9 Jasność min 4000 ANSI lum. Zoom optyczny min 1,6 Wymagane złącza: - 1x Cinch audio in, - 1x Composite in, - 1x USB typ B, - 1x VGA in, - 2x HDMI, - 2x USB typ A, - Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Współczynnik rzutu min: 1.32, 2.14 (+/-5%) Głośność pracy w trybie normalnym (db) max 40 db Wymagane Wbudowane głośniki o mocy min 15 W Wymagane WiFi Szerokość (cm) 31 cm (+/-10%) Wysokość (cm) 9 cm (+/-10%) Długość (cm) 28 cm (+/-10%) Wymagane w zestawie: Pilot + Baterie do pilota, Instrukcja obsługi na CD, Kabel VGA min 1,8m, Kabel HDMI min 3 m Projektor, Przewód zasilający, Torba transportowa. Gwarancja na urządzenie min 24 miesiące Gwarancja na źródło światła min 3 lata lub 1000h.w zależności które minie pierwsze. |
|  | System zasilania awaryjnego do hodowli komórkowych i zamrażarek -86stC | 1 | KPl | Wymaganym przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kompletnych systemów zasilania awaryjnego, przeznaczonych do podtrzymania napięcia w przypadku braku zasilania sieciowego. Systemy mają zapewniać ciągłość zasilania przez wymagany czas dla wskazanych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. Dwie zamrażarki niskotemperaturowe -86°C typu PLATILAB NEXT 500V – podtrzymanie zasilania przez minimum 5 godzin zegarowych. 2. Dwie zamrażarki niskotemperaturowe -86°C typu TSX 40086 – podtrzymanie zasilania przez minimum 6 godzin zegarowych. 3. Zestaw inkubatora komórkowego HERA CELL VIOS i160L z przepływem CO₂, systemem dozującym oraz komorą laminarną Telestar BIOptima5 – podtrzymanie zasilania przez minimum 7 godzin zegarowych. Każdy oferowany zestaw zasilania awaryjnego musi zawierać komponenty dostosowane do wymagań energetycznych wskazanych urządzeń, w tym: • Zasilacz awaryjny (UPS) o napięciu wejściowym min. 48 V DC, wyjściowym 230 V AC, mocy ciągłej min. 5800 W, mocy całkowitej 18000 VA, z pełnym przebiegiem sinusoidalnym. Maksymalny czas przełączania z zasilania sieciowego na akumulatorowe: 10 ms. Zakres napięcia wejściowego: 42–60 V ±5%. Maksymalne wymiary urządzenia: 597 × 242 × 198 mm. Maksymalna masa: 32 kg. • Zestaw akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych, połączonych szeregowo, o napięciu nominalnym min. 48 V, zapewniających wymagany czas pracy wskazanych urządzeń. • Panel sterujący z wyświetlaczem LCD, dedykowany do oferowanego zasilacza UPS, umożliwiający odczyt parametrów takich jak: tryb pracy, obciążenie, napięcie wejściowe i wyjściowe, poziom naładowania akumulatora. • Sonda temperatury akumulatorów dedykowana do oferowanego zasilacza, kontrolująca temperaturę podczas procesu ładowania. • Elektroniczne urządzenie do wyrównywania napięć w ogniwach akumulatorowych połączonych szeregowo, wyposażone w zabezpieczenie przed spadkiem napięcia poniżej 1,8 V, ochronę przed odwrotną polaryzacją oraz funkcję automatycznego wyrównywania napięcia. Urządzenie musi być przeznaczone do stałego podłączenia. Maksymalna masa: 420 g. • Kable przyłączeniowe do szeregowego połączenia akumulatorów, o przekroju minimum 35 mm², długości 30 cm, zakończone konektorami oczkowymi kompatybilnymi z oferowanymi akumulatorami. • Okablowanie połączeniowe między akumulatorami a zasilaczem UPS – długość dobrana odpowiednio do konfiguracji systemu. • Szafa wolnostojąca teleinformatyczna typu S-RACK, w której zostaną umieszczone oferowany zasilacz awaryjny oraz akumulatory. Szafa musi posiadać: - klamkę wychylną z zamkiem i kompletem kluczy, - zdejmowane tylne i boczne panele zamykane na zamek (z kluczami), - stopień ochrony min. IP20, - szyny 19" z oznaczeniem jednostek wysokości (U), - możliwość prowadzenia kabli zarówno przez dach, jak i podłogę, - kolor paneli: jasnoszary. • System chłodzenia zainstalowany wewnątrz oferowanej szafy, składający się z minimum 3 wentylatorów, z maksymalnym poziomem hałasu do 47 dB, w kolorze jasnoszarym, z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. • Listwa zasilająca, montowana wewnątrz oferowanej szafy, wyposażona w minimum 8 gniazd, podświetlany wyłącznik w kolorze zielonym oraz wtyczkę typu Schuko. Wymagania dodatkowe: Każdy zestaw musi być w pełni zmontowany i podłączony w oferowanej szafie. System musi być gotowy do natychmiastowego uruchomienia i użytkowania po dostarczeniu. Wykonawca zobowiązany jest do: • dostarczenia schematu podłączeniowego oferowanego systemu zasilania awaryjnego, • podłączenia urządzenia na miejscu u Zamawiającego, • przeprowadzenia szkolenia dla minimum trzech użytkowników oraz przeprowadzenia testów działania systemu przez minimum 180 minut, • zademonstrowania w warunkach rzeczywistych, że system zasilania awaryjnego zapewnia zasilanie wskazanym urządzeniom przez zadeklarowany czas. Zamawiający wymaga, aby oferowane systemy oraz ich komponenty posiadały następujące certyfikaty i spełniały określone normy: • Deklaracja zgodności CE, • Zgodność z normami EN 62040-1 oraz EN 62040-2 – w zakresie bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej (dla zasilaczy UPS), • Certyfikat RoHS – ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych, • Certyfikat UN 38.3 – dla transportu i bezpieczeństwa akumulatorów litowych, • Zgodność z normą IEC 62133-2 – dla bezpieczeństwa akumulatorów litowych, • Certyfikat ISO. Wymagane szkolenie min 4 pracowników Zamawiającego – czas trwania min 30 min. Gwarancja min 24 miesiące. |