Załącznik nr 1 do SWZ

Znak sprawy: BI.271.11.2025

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia kotłownia Wysowa-Zdrój**

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011 lub równoważnej do kotłowni Parku Wodnego  
   w Wysowej-Zdroju, znajdującego się pod adresem: Wysowa-Zdrój 290, 38-316 Wysowa-Zdrój  
   w ilości 96 000 litrów w roku 2026.
2. Wskazana ilość oleju jest szacunkowa i została określona na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego dotyczącej dotychczasowego zapotrzebowania na olej opałowy w Parku Wodnym w Wysowej-Zdroju. Minimalna, gwarantowana przez Zamawiającego ilość zamawianego oleju to 68 000 litrów.
3. Olej opałowy musi spełniać następujące wymagania jakościowe:
4. olej opałowy lekki musi być zgodny z normą: PN-C-96024:2011 lub równoważną;
5. olej musi posiadać następujące właściwości:
6. wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg;
7. gęstość w temp. 15˚C max. 860 kg/m3;
8. temperatura zapłonu min. 56˚C ;
9. lepkość kinematyczna w temp. 20˚C max. 6,00mm2/s;
10. temperatura płynięcia max. -20˚C ;
11. pozostałość po koksowaniu (z 10 % pozostałości destylacyjnej) max. 0,3 % (m/m);
12. pozostałość po spopieleniu max. 0,01%(m/m);
13. zawartość siarki max. 0,1% (m/m);
14. zawartość wody max. 200 mg/kg;
15. zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg;
16. barwa czerwona.
17. Dostawa będzie realizowana partiami na zasadzie telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, w ilości od 10 000 do 14 000 litrów oleju jednorazowo (zbiornik 1 x 15 000 l.)
18. Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne, potwierdzone za zgodność z oryginałem, świadectwo jakości wydane przez producenta dla danej partii oleju opałowego i aktualną legalizację przepływomierza potwierdzoną przez Główny Urząd Miar.
19. Wykonawca realizować będzie dostawy na własny koszt i ryzyko (w cenę oleju opałowego wchodzą wszystkie koszty – olej opałowy, transport, podatki, opłaty, ubezpieczenia, napełnienie zbiornika Zamawiającego oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą), do momentu odebrania partii przez Zamawiającego.
20. Olej opałowy należy dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego w ilości określonej przez Zamawiającego.
21. W przypadku dostarczenia nieodpowiedniej ilości oleju opałowego niż zamówiona przez Odbiorcę, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko uzupełnić braki w terminie do 24 godzin od terminu pierwotnej dostawy. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako nieterminowa realizacja dostawy.
22. Wykonawca zrealizuje dostawy w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –20.00
23. Dostawy będą dokonywane specjalistycznym pojazdem transportowym wyposażonym  
    w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego lekkiego oraz inne urządzenia niezbędne do bezproblemowego przepompowania oleju do zbiorników.
24. Olej będzie dostarczany z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia.
25. Odbiór oleju odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Zamawiającego, zgodnie  
    z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację, zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy.
26. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i utrzymać na swój własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy jako przedsiębiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód będące skutkiem zdarzeń, które miały miejsce w okresie realizacji przedmiotu umowy, a roszczenia z tytułu szkód będących następstwem tych wypadków będą mogły być zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia, z sumą gwarancyjną nie niższa niż wartość umowy na jedno i wszystkie zdarzenia.