##### MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Projekty budowlane, pozwolenia na budowę, nadzory, kosztorysy, wykonawstwo 87-100 Toruń, ul. Gen. Józefa Hallera 65a/3 tel. 603-311-254 NIP: 956-195-22-92, REGON 365974794, Numer rachunku: 87 1020 5011 0000 9102 0401 1961 www.mmproj-bud.pl E-mail: mlodzian1@poczta.onet.pl

1

##### PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

TEMAT:	Przebudowa budynku Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Okólnej 2 w Gorzowie Wielkopolskim

KATEGORIA BUD: XII – Budynki administracji publicznej

#### ADRES:		ul. Okólna 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski
		działka nr 1287, obręb 0002

#### identyfikator działki 086101_1.0002.1287

#### INWESTOR:		Lubuski Urząd Wojewódzki

#### ul. Jagiellończyka 8
			66-400 Gorzów Wielkopolski

| Zakres projektu | Projektant: imię nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura projektant | mgr inż. arch. Jacek Gawroński spec. architektoniczna | KPOKK IARP 68/2010 |  |
| Architektura sprawdzający | mgr inż. arch. Anna Szulc spec. architektoniczna | UAN-IV/8346/126/TO/88 |  |
| Instalacje elektryczne projektant | mgr inż. Maciej Bogucki spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | MAP/0029/PWBE/16 |  |
| Instalacje elektryczne sprawdzający | mgr inż. Grzegorz Osior spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | LUB/0129/POOE/04 |  |
| Instalacje sanitarne projektant | mgr inż. Grzegorz Baj spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | LUB/0076/PWBS/24 |  |
| Instalacje sanitarne sprawdzający | mgr inż. Sebastian Bielicki spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | LUB/0267/PWBS/24 |  |
| Opracowanie | mgr inż. Marta Kwiatkowska | - |  |

16 lipiec 2025 r.

Spis treści

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	23

2.	PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	23

3.	RODZAJ I KATEGORIA OBIKETU BUDOWLANEGO	24

4.	ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO	24

5.	UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	26

6.	PROJKETOWANE CZYNNOŚCI BUDOWLANE	27

7.	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO	27

8.	OPINIA GEOTECHNICZNA	28

9.	LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH	28

10.	DOTĘP DO OBIEKTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28

11.	PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM	29

12.	ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO	30

13.	ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZGÓLNYCH POMIESZCZENIACH	30

14.	INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTLACYJNEGO	31

15.	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	31

15.1.	powierzchnia wewnętrzna, kubatura brutto, wysokość i liczba kondygnacji	32

15.2.	Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje  o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo  oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych,  a także w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych  do celów projektowych	33

15.3.	Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania	34

15.4.	Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń	34

15.5.	Podział obiektu na strefy pożarowe	34

15.6.	Gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych  PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia	34

15.7.	Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane	35

15.8.	Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożeniu wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem	36

15.9.	Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie	36

15.10.	Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania	37

15.11.	Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań  oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach	37

15.12.	Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje  o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne	38

Rysunki:

1 - A	RZUT PIWNICY 							SKALA 1:50

2 - A	RZUT PARTERU 							SKALA 1:50

3 - A	RZUT I PIĘTRA 							SKALA 1:50

4 - A	RZUT PODDASZA 							SKALA 1:50

5 - A	RZUT STRYCHU 							SKALA 1:50

6 - A 	PRZEKRÓJ A-A							SKALA 1:50

7 - A 	ELEWACJA ZACHODNIA						SKALA 1:100

8 - A 	ELEWACJA WSCHODNIA					SKALA 1:100

9 - A 	ELEWACJA PÓŁNOCNA						SKALA 1:100

10 - A 	ELEWACJA POŁUDNIOWA					SKALA 1:100

11 - A 	ELEWACJA ZACHODNIA	 - KOLORYSTYKA			SKALA 1:100

12 - A 	ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA			SKALA 1:100

13 - A 	ELEWACJA PÓŁNOCNA	 - KOLORYSTYKA			SKALA 1:100

14 - A 	ELEWACJA POŁUDNIOWA - KOLORYSTYKA		SKALA 1:100

15 - A 	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

16 - A 	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

##### OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego: 	Przebudowa budynku Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Okólnej 2 w Gorzowie Wielkopolskim

Adres: 					ul. Okólna 2; 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kategoria obiektu budowlanego: 	XII

Nazwa jednostki ewidencyjnej:		Miasto Gorzów Wielkopolski

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:	086101_1.0002

Numery działek: 			dz. 1287

Nazwa i adres Inwestora: 		Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8,

66-400 	Gorzów Wielkopolski

My niżej podpisani, oświadczamy, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z  obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z późn. zmianami,  art.34 ust. 3d pkt 3.

| Zakres projektu budowlanego | Projektant: imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura projektant | mgr inż. arch. Jacek Gawroński spec. architektoniczna | KPOKK IARP 68/2010 |  |
| Architektura sprawdzający | mgr inż. arch. Anna Szulc spec. architektoniczna | UAN-IV/8346/126/TO/88 |  |
| Instalacje elektryczne projektant | mgr inż. Maciej Bogucki spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | MAP/0029/PWBE/16 |  |
| Instalacje elektryczne sprawdzający | mgr inż. Grzegorz Osior spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | LUB/0129/POOE/04 |  |
| Instalacje sanitarne projektant | mgr inż. Grzegorz Baj spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | LUB/0076/PWBS/24 |  |
| Instalacje sanitarne sprawdzający | mgr inż. Sebastian Bielicki spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | LUB/0267/PWBS/24 |  |

data opracowania: 16 lipiec 2025 r.

##### MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Projekty budowlane, pozwolenia na budowę, nadzory, kosztorysy, wykonawstwo 87-100 Toruń, ul. Gen. Józefa Hallera 65a/3 tel. 603-311-254 NIP: 956-195-22-92, REGON 365974794, Numer rachunku: 09 1020 5558 0000 8702 3173 9689 E-mail: mlodzian1@poczta.onet.pl

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8,

66-400 Gorzów Wielkopolski,

- Wizja lokalna z dnia 27.06.2025 r.

- Inwentaryzacja obiektu

- Obowiązujące przepisy i normy,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2025 poz.418),

# PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek objęty opracowaniem położony jest w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Okólnej 2, na działce ewidencyjnej nr 1287, obręb 0002. Celem projektu jest przebudowa budynku Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zakres inwestycji obejmuje zamurowanie otworów w ścianach zewnętrznych oraz wykonanie poszerzeń w ścianach nośnych.

# RODZAJ I KATEGORIA OBIKETU BUDOWLANEGO

Kategoria XII – Budynki administracji publicznej

# ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejący sposób użytkowania budynku nie ulega zmianie. Budynek pełni funkcję Wojewódzkiego Centrum Zarządzania kryzysowego.

Budynek objęty opracowaniem składa się z jednej kondygnacji podziemnej,  trzech kondygnacji nadziemnych oraz poddasza nieużytkowego. Program użytkowy obiektu budowlanego nie ulegnie zmianie, wyłącznie istniejące pomieszczenie garażu na parterze zmieni funkcję na pomieszczenie gospodarcze..

Zestawienie powierzchni – stan projektowany:

|  | PIWNICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Posadzka |
| -1,01 | KOMUNIKACJA | 15,44 | TARKETT |
| -1,02 | TOALETA | 12,02 | GRES |
| -1,03 | SZATNIA | 22,10 | GRES |
| -1,04 | KOTŁOWNIA | 5,20 | GRES |
| -1,05 | POM. GOSP. | 10,57 | TARKETT |
| -1,06 | POM. GOSP. | 11,54 | TARKETT |
| -1,07 | POM. PORZĄDKOWE | 11,56 | GRES |
| -1,08 | SZATNIA | 22,86 | GRES |
| -1,09 | SERWEROWNIA | 23,86 | GRES |
| -1,10 | SERWEROWNIA | 7,15 | GRES |
|  |  | 142,30 |  |

Tabela 1 – Zestawienie powierzchni piwnicy

|  | PARTER |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Posadzka |
| 0,01 | PRZEDSIONEK | 4,16 | GRANIT |
| 0,02 | HOL | 16,04 | GRANIT |
| 0,03 | PRZEDSIONEK | 5,16 | GRANIT |
| 0,04 | TOALETA | 5,16 | TARKETT |
| 0,05 | KUCHNIA | 24,11 | GRES |
| 0,06 | POM. SOCJALNE | 40,71 | TARKETT |
| 0,07 | PRZEDSIONEK | 2,08 | TARKETT |
| 0,08 | BIURO | 39,35 | TARKETT |
| 0,09 | BIURO | 27,34 | TARKETT |
| 0,10 | BIURO | 21,70 | TARKETT |
| 0,11 | BIURO | 12,94 | TARKETT |
| 0,12 | TOALETA | 6,20 | GRES |
|  |  | 204,95 |  |

Tabela 2 – Zestawienie powierzchni parteru

|  | I PIĘTRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Posadzka |
| 1,01 | KOMUNIKACJA | 23,05 | PARKIET |
| 1,02 | POM. SOCJALNE | 10,81 | GRES |
| 1,03 | TOALETA | 6,31 | GRES |
| 1,04 | TOALETA | 5,84 | GRES |
| 1,05 | BIURO | 26,25 | PARKIET |
| 1,06 | BIURO | 13,71 | TARKETT |
| 1,07 | BIURO | 13,81 | TARKETT |
| 1,08 | BIURO | 24,95 | PARKIET |
| 1,09 | BIURO | 21,48 | TARKETT |
| 1,10 | TARAS | 59,42 | LASTRYKO |
|  |  | 205,63 |  |

Tabela 3 – Zestawienie powierzchni I piętra

|  | PODDASZE UŻYTKOWE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Posadzka |
| 2,01 | KORYTARZ | 22,30 | TARKETT |
| 2,02 | TOALETA | 6,61 | GRES |
| 2,03 | BIURO | 10,40 | TARKETT |
| 2,04 | TOALETA | 5,29 | GRES |
| 2,05 | POM. SOCJALNE | 12,18 | GRES |
| 2,06 | BIURO | 13,41 | TARKETT |
| 2,07 | BIURO | 16,54 | TARKETT |
| 2,08 | BIURO | 14,5 | TARKETT |
| 2,09 | BIURO | 15,60 | TARKETT |
| 2,10 | POM.GOSPODARCZE | 1,25 | TARKETT |
|  |  | 118,08 |  |

Tabela 4 – Zestawienie powierzchni poddasza użytkowego

|  | PODDASZE NIEUŻYTKOWE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Posadzka |
| 3,01 | POM. NIEUŻYTKOWE | 62,49 | TARKETT |
|  |  | 62,49 |  |

Tabela 5 – Zestawienie powierzchni poddasza nieużytkowego

# UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek objęty opracowaniem został wzniesiony w 20 latach XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej. Dach dwuspadowy, więźba drewniana przekryty dachówką ceramiczną. Projektuje się wymianę wszystkich okien oraz odmalowanie elewacji w kolorze analogicznym do istniejącego. Ekspertyza techniczna budynku wykonana przez projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej została zawarta w projekcie technicznym.

# PROJKETOWANE CZYNNOŚCI BUDOWLANE

W ramach przebudowy projektuje się:

- Zamurowanie pięciu otworów okiennych na poziomie piwnicy.

- Usunięcie istniejącej ściany zewnętrznej garażu wraz z drzwiami oraz zamurowanie istniejącej wnęki wraz z montażem dwóch okien. Pomieszczenie garażu docelowo będzie pełniło funkcję pomieszczenia gospodarczego.

- Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach nośnych na poziomie parteru pomiędzy biurem 0.08 a 0.09 oraz pomiędzy biurem 0.09 a 0.10 do szerokości 3,20 m.

- Wykucie otworu drzwiowego w ścianie nośnej pomiędzy pomieszczeniem 0.06 a 0.05 wraz z zaprojektowaniem schodów wewnętrznych w celu pokonania różnicy wysokości pomiędzy pomieszczeniami 30 cm.

- Wymiana stolarki okiennej w budynku.

- Rozbiórka ścian działowych w pomieszczeniu -1.02 w toalecie na poziomie piwnicy  oraz wykonanie nowych ścian działowych. Na poziomie parteru wydzieleni ścianami działowymi dodatkowego pomieszczenia toalety 0.04. Wydzielenie ścianami działowymi dwóch pomieszczeń toalet I piętrze i poddaszu użytkowym oraz pomieszczeń socjalnych.

- Remont pomieszczeń: wymiana istniejących posadzek, malowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych.

- Wymiana istniejącej obróbki blacharskiej i orynnowania z blachy tytan cynk grubości 0,6 mm wraz z remontem tarasu na I piętrze.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry części budynku objętego zakresem opracowania:

- powierzchnia zabudowy				- 260,72 m2

- powierzchnia użytkowa				- 610,60 m2

- kubatura brutto					- 1 913,25 m3

- wysokość						- 9,63 m

- liczba kondygnacji nadziemnych			- trzy kondygnacje

  - P.P.P. = 61,10 m n.p.m. = ± 0,00

Wyposażenie budynku w instalacje

      - instalacja wodna: (z sieci miejskiej / własna).

      - instalacja kanalizacji sanitarnej: (do sieci miejskiej / własna).

      - instalacja elektryczna: (z sieci miejskiej / własna).

      - instalacja kanalizacji deszczowej: (do sieci miejskiej / własna).

      - instalacja gazowa: (z sieci miejskiej / własna).

      - instalacja c.o. i c.w.u.: (z sieci miejskiej / własna).

# OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Obiekt zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

# LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH

W budynku objętym opracowaniem występują pomieszczenia związane z działalnością administracyjną.

# DOTĘP DO OBIEKTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt objęty opracowaniem jest dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, spełnia wymogi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do budynku poprzez głównym wejściu zlokalizowana na elewacji północnej. Udostępnienie kondygnacji osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich poprzez projektowane schodołazy. Wewnątrz budynku znajdują się trakty komunikacyjne o odpowiedniej szerokości. Drzwi wejściowe do budynku, toalety dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, posiadają szerokość minimalną w świetle przejścia 0,9 m.

Na parterze projektuje się jedną łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta ma wolną przestrzeń manewrową 150 x 150 cm. Obok misy ustępowej zapewnione 90 cm wolnej przestrzeni. Długość projektowanej miski ustępowej – 70 cm, górna krawędź deski jest 45 cm nad powierzchnią posadzki. Przy misie ustępowej ze względu na dostęp do muszli z jednej strony, jedna z poręczy zostanie zamontowana na stałe a druga składana, na wysokości 80 cm od posadzki. Górna krawędź umywalki na wysokości 85 cm od posadzki. Toaleta zostanie wyposażona w poręcz stałą i uchylną przy umywalce na wysokości 80 cm.

- PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:

- Zaopatrzenia i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków:

Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę 1,2 m3 / dobę poprzez istniejące przyłącze, bez zmian. Jakość wody zapewnia jej dostawca w oparciu o ustalenia normy branżowej.

Odprowadzanie ścieków bytowych o przepływie średnim dobowym o wartości 1,2 m3 / dobę do kanalizacji zbiorczej poprzez istniejące przyłącze, bez zmian.

Sposób odprowadzania wody deszczowej bez zmian.

- Emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych:

Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych związana jest z funkcjonowaniem budynku – ogrzewaniem na gaz ziemny i nie zagraża środowisku naturalnemu.

- Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Usuwanie odpadów stałych odbywa się przez wywożenie. Jako średnie wartości jednostkowe powstawania odpadów 0,3 m3/dobę. Odpady należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do segregacji, opróżnianych przez służby komunalne.

- Właściwości akustycznych oraz emisji drgań:

Nie dotyczy – brak emisji drgań

- Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan:

Nie wpływa niekorzystnie

Przyjęte w projekcie architektoniczno – budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wpływają niekorzystnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

# ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Budynek posiada przyłącze do sieci gazowej. W budynku znajduje się istniejąca kotłownia gazowa.

# ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZGÓLNYCH POMIESZCZENIACH

Zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608), do sterowania pracą ogrzewania wodnego zaleca się układ regulacji pogodowej. Temperatura wody zasilającej instalację jest dostosowywana do temperatury zewnętrznej dzięki czujnikowi umieszczonemu na zewnątrz budynku. Dzięki temu wraz z jej zmianą za pomocą krzywej grzewczej zmienia się temperatura wody krążącej w układzie. Ten system jest połączony z układem sterowania pętlami/obiegami w pomieszczeniach za pomocą sterowników termostatów dobowych zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach. Termostaty stosowane w pomieszczeniach powinny być wyposażone w automatykę, która decyduje o wcześniejszym uruchomieniu kotła i przygotowaniu ciepłej wody do zasilania pętli po to aby zadana temperatura została osiągnięta w odpowiednim czasie (sterowniki dobowe).

# INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTLACYJNEGO

  - Wewnętrzna instalacja wodociągowo – kanalizacyjna

Projektuje się doprowadzeni wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do nowych urządzeń sanitarnych. Roboty budowlane obejmować będą demontaż istniejących a następnie rozprowadzenie nowych instalacji wody ciepłej, zimnej, kanalizacji sanitarnej oraz urządzeń sanitarnych w przebudowywanych i projektowanych łazienkach oraz pomieszczeniach socjalnych. Instalację rur prowadzić ze spadkiem w kierunku przyborów. Projekt wewnętrznej instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej pomieszczeń wykonany zostanie w opracowaniu branżowym w projekcie technicznym. Istniejące przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej bez zmian.

  - Wewnętrzna instalacja elektroenergetyczna

W zakres prac elektryczny wchodzi dostosowanie istniejącej instalacji do przebudowywanych pomieszczeń oraz nowoprojektowanych urządzeń. Projekt instalacji wykonać zgodnie z projektem technicznym branży elektrycznej.

  - Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje się przebudowę wewnętrznej istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Budynek zasilany z istniejącego przyłącza do sieci gazowej, kocioł gazowy istniejący bez zmian. Instalacja centralnego ogrzewania zostanie doprowadzono do nowo wydzielonych pomieszczeń. Projekt instalacji wykonać zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej.

# WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Warunki ochrony przeciwpożarowej sporządzono w oparciu o wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 poz. 1563). Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem projekt nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano na podstawie m.in.:

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 ze zm.).

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).

Wszelkie kwestie nieuwzględnione w warunkach ochrony przeciwpożarowej rozstrzygać należy z uwzględnieniem ww. przepisów, standardów normowych oraz postanowień.

## powierzchnia wewnętrzna, kubatura brutto, wysokość i liczba kondygnacji

- Powierzchnia zabudowy budynku:				- 260,72 m2

- Powierzchni użytkowa budynku:				- 610,60 m2

- Kubatura brutto rozpatrywanej części:			- 1 913,25 m3,

- Wysokość budynku:						- 9,63 m,

- Liczba kondygnacji nadziemnych:				- 3,

- Liczba kondygnacji podziemnych:				- 1,

- Kwalifikacja pod względem wysokości:			- budynek niski (N).

## Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje 
o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo 
oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, 
a także w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych 
do celów projektowych

W  rozpatrywanym budynku Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z uwagi na przeznaczenie nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Zagrożenie pożarowe w budynku wynika przede wszystkim z możliwości zaprószenia ognia przez użytkowników, bądź wystąpienia pożaru w przypadku stanów awaryjnych instalacji (np. instalacji elektrycznej). W budynku nie składuje się 
i nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w ilościach większych niż wymaga tego bieżąca obsługa – zasady przechowywania 
i użytkowania zgodnie z § 7 i 8 rozporządzenia [4].

Pożar materiałów występujących w budynku będzie klasycznym przykładem pożaru grupy A. Najwłaściwszym środkiem gaśniczym dla tej grupy pożarów jest woda oraz woda z dodatkiem środków pianotwórczych. Z powodzeniem mogą być również stosowane proszki gaśnicze. W budynku należy bezwzględnie przestrzegać zakazu używania otwartego ognia. Ewentualne prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy prowadzić z uwzględnieniem szczególnych środków ostrożności, 
w tym wynikających z § 36 rozporządzenia [4].

Ogólnie, zakłada się, iż w pomieszczeniach budynku materiały palne stanowią drewno, materiały drewnopochodne, papier, tworzywa sztuczne oraz tekstylia wschodzące w skład wystroju i wyposażenia wnętrz. Nie składuje się i nie przewiduje się składowania substancji stwarzających zagrożenie wybuchem.

Obiekt ogrzewany będzie z kotła gazowego zlokalizowanego w osobnym pomieszczeniu na poziomie piwnicy. Kocioł opalany gazem ziemnym z istniejącego przyłącza do sieci miejskiej.

## Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynek objęty opracowaniem ze względu na przeznaczenie oraz sposób użytkowania pełnił będzie funkcję obiektu użyteczności publicznej – budynek administracyjny, i zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

## Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

W budynku przewiduje się przebywanie w tym samym czasie maksymalnie do 27 osób. Nie przewiduje się występowania pomieszczeń, w którym może przebywać ponad 50 osób. Na paterze, I piętrze oraz poddaszu przewiduje się stanowiska pracy dla 9 osób.

Budynek jako całość zakwalifikowany będzie do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Wszystkie pomieszczenia techniczne zaliczone będą do części produkcyjno – magazynowej – PM, które będą w pełni funkcjonalnie związane z przeznaczeniem budynku.

## Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek stanowi jedną strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii ZL III o powierzchni łącznej 610,60 m2 (w tym pomieszczenia na kondygnacji piwnicy). Powierzchnia strefy pożarowej z uwzględnieniem włączenia do strefy kondygnacji podziemnej, nie przekroczy dopuszczalnej wartości 4000 m2.

## Gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych 
PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia

Dla stref pożarowych zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. Gęstość obciążenia ogniowego 
w pomieszczeniach zakwalifikowanych do technicznych nie przekroczy wielkości 500 MJ/m2.

## Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Uwzględniając przeznaczenie i sposób użytkowania rozpatrywanego oddziału przedszkolnego poszczególne elementy powinny spełniać wymagania klasy odporności pożarowej „C”.

Elementy obiektu w częściach jak określono powyżej posiadają lub będą posiadały klasę odporności ogniowej co najmniej jak w tabeli.

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1),2) | ściana wewnętrzna1) | przekrycie dachu3) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „C” | R 60 | R 15 | REI 60 | EI 630 (o↔i) | EI 154) | RE 15 |

Oznaczenia w tabeli:

R 	- 	nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E 	- 	szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I 	- 	izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(o↔i) - oddziaływanie ognia od wewnątrz i od zewnątrz.

1) 	Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) 	Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) 	Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem 
§ 218 rozporządzenia [3]), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4)	Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy EI 60, a dla drzwi komór zsypu klasy EI 30.

5) 	Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

## Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożeniu wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W budynku nie zakłada się występowania materiałów wybuchowych oraz stref i pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

## Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać 40 m. Parametr ten jest zachowany nawet w największych pomieszczeniach z dużym naddatkiem. Wymagana szerokość drzwi stanowiących wyjścia z pomieszczeń nie powinna być mniejsza niż 0,90 m, a w przypadku służących do ewakuacji nie więcej niż 3 osób 0,80 m. Natomiast drzwi dwuskrzydłowe powinny posiadać co najmniej jedno nieblokowane skrzydło o szerokości nie mniejszej niż 0,90 m. Dodatkowo wysokość w świetle wszystkich drzwi ewakuacyjnych nie powinna być mniejsza niż 2 m. W budynku Wojewódzkiego centrum Zarządzania Kryzysowego wszystkie te wymagania zostaną zachowane. Przejście ewakuacyjne w żadnym przypadku nie prowadzi także przez więcej niż 3 pomieszczenia.

Poziome drogi ewakuacyjne powinny posiadać szerokość w świetle nie mniejszą niż 1,40 m, a jeżeli będą przeznaczone do ewakuacji do 20 osób, to 1,2 m, natomiast ich wysokość nie powinna być mniejsza niż 2,20 m z lokalnym obniżeniem do 2,00 m na długości 1,5 m, na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 20 m. Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą po ich calkowitym otwarciu zmniejszać wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej. Budynek posiada taki układ komunikacyjny, że właściewie ewakuacja z poszczególnych pomieszczeń prowadzona jest bezpośrednio do klatki schodowej.

Pionowa droga ewakuacyjna powinna spełniać wymagania w zakresie minimalnych szerokości biegów i spoczników, które nie powinny być mniejsze odpowiednio od 1,2 m i 1,3 m oraz w zakresie wysokości stopni schodów, która nie powinna przekraczać 0,175 m. W rozpatrywanym budynku wymagania te są spełnione.

## Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

W rozpatrywanej części budynku znajdują się następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, które spełnia wszystkie wymagania określone w Polskich Normach, obejmujące klatkę schodową, oraz korytarze.

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru należy zastosować w całym budynku.

Wymienione powyżej urządzenia przeciwpożarowe są zaprojektowane 
i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Budynek aktualnie posiada wentylację grawitacyjną i w ramach przebudowy nie przewiduje się wentylacji mechanicznej.

Budynek wyposażony jest w instalację odgromową.

## Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań 
oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach

Do rozpatrywanego budynku nie jest wymagany dojazd pożarowy. Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem niskim zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni nie przekraczającej 1000 m2.

Wymagane zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru przewidziano zapewnić z dwóch hydrantu zewnętrznego DN 80: jednego zlokalizowanego na miejskiej sieci wodociągowej o średnicy DN 100 w ulicy Okólnej w odległości 13 m od budynku oraz drugiego usytuowanego również przy ul. Okólnej na sieci miejskiej o średnicy DN 200 w odległości 25 metrów od ściany budynku.

## Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje 
o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

Budynek podlegający opracowaniu jest wolnostojący.

Przekrycie dachu i ściany zewnętrzne budynku cechują się parametrami NRO. Ściany zewnętrzne budynku posiadają wymaganą klasę odporności ogniowej 
w zakresie szczelności (E 30) na powierzchni większej niż 65 %.

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

Ściany budynku ze wszystkich od strony północnej zlokalizowane w odległości 4,70 m od granicy działki z pozostałych stron ściany budynku zlokalizowane są w odległości znacznie przekraczającej 4,00 m od granic terenu należącego do inwestora.

W odniesieniu do lokalizacji ścian budynku względem ścian innych zabudowań, wskazuje się, iż w najbliżej odległości od obiektu rozpatrywanego  znajduje się budynek  garażowy zlokalizowany na tej samej działce w odległości 12,70 m. Ściany zewnętrzne od strony obiektu podlegającego analizie spełniają wymaganą klasę odporności ogniowej w zakresie szczelności (E 30) na powierzchni ponad 65 %.

Budynku objęty opracowaniem spełnia wszystkie wymagania odległości względem granic działki jak również obiektów sąsiednich.

- SYTUOWANIE POMIESZCZEŃ HIGENICZNO – SANITARNYCH

Projektuje się na kondygnacji piwnicy wydzielenie jednego pomieszczenia toalety wyposażonego w misę ustępową, umywalkę pisuar i dwa prysznice.

Projektuje się na kondygnacji parteru wydzielenie toalety przystosowanej do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością wyposażone w misę ustępową, umywalkę oraz pisuar, toaleta będzie pełniła również funkcje toalety męskiej. Dodatkowo na poziomie parteru projektuje się wydzielenie toalety damskiej w pomieszczeniu 0.04.

Na poziomie I piętra projektuje się wydzieleni jednej toalety męskiej, jednej toalety damskiej oraz pomieszczenia socjalnego.

Na poziomie poddasza użytkowego projektuje się wydzielenie dwóch toalet wspólnych dla kobiet i mężczyzn. Na przedmiotowej kondygnacji przewiduje się pomieszczenia biurowe na stały pobyt 9 osób. Dodatkowo projektuje się wydzielenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników na przedmiotowej kondygnacji wyposażone w umywalkę oraz zlewozmywak.

W budynku przewiduje się maksymalny stały pobyt 29 osób:

- parter - pomieszczenia administracyjne przeznaczone na stały pobyt 10 osób

- I piętro - pomieszczenia administracyjne przeznaczone na stały pobyt 10 osób

- poddasze użytkowe - pomieszczenie administracyjne przeznaczone na stały pobyt 9 osób

Ściany w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie zmywalne z nienasiąkliwego materiału i odporne na działanie wilgoci oraz środków do dezynfekcji. W pozostałych pomieszczeniach należy pomalować ściany farbami akrylowymi, zmywalnymi.

W toaletach zastosować wentylator kanałowy 75m3/h załączany w momencie włączania światła. Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna wspomagana nawietrzakami okiennymi oraz hybrydowymi nasadami kominowymi. Wentylacje należy wykonać zgodnie z projektem technicznym branży sanitarnej.

Opis opracował:

mgr inż. arch. Jacek Gawroński

Data opracowania:

16 lipiec 2025 r.