# STOLARKA DRZWIOWA

Nazwa i typ: ...............................................................................

Producent / kraj produkcji: ........................................................

Rok produkcji (min. 2025): …....................................................

| L.p. | Opis techniczny |
| --- | --- |
|  | Wykonanie drzwi przesuwnych: |
|  | Ościeżnica obejmująca |
|  | Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 |
|  | Grubość ościeżnicy minimum 1,2 mm |
|  | Montaż ościeżnicy niewidoczny , brak widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi grzybkami |
|  | Nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ościeżnicy |
|  | Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów na sali. |
|  | Skrzydło drzwiowe: |
|  | Wykonane w technologii warstwowej, wypełnienie licowane stalą chromowo-niklową materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240. |
|  | Skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi |
|  | Na powierzchni czołowej skrzydła powinien być zamontowany gumowy profil uszczelniający dociskany do wgłębienia ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje zamykane drzwi |
|  | W przypadku wymogów radiologicznych w skrzydło, ramę wklejona odpowiednia ilość blachy ołowianej. |
|  | Mechanizm suwny: |
|  | Mechanizm składa się ze stabilnych szyn jezdnych i powinien być wykonany z wytłaczanego aluminium, z minimum 2 krążkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w formie łożyska kulkowego zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie ze ślizgaczami współpracującymi, w celu szczególnie łatwego i cichobieżnego działania. |
|  | Szyna jezdna wyposażona w dodatkowy odbój amortyzujący. |
|  | Mechanizm suwny powinien posiadać płynną regulację szczeliny pomiędzy skrzydłem drzwiowym a podłożem pomiędzy 0 - 10 mm. |
|  | Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów na sali. |
|  | Okucia dla drzwi przesuwnych: |
|  | Pochwyty wpuszczane ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 |
|  | Automatyka powinna spełniać następujące wymogi: - regulowana szybkość ruchu - regulowana szerokość otwarcia - przyciski sterujące (2 szt.) montowane na ścianie, - mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania - redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi - sterownik cyfrowy kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody - układ powinien posiadać samodiagnozujący procesor z pamięcią błędów otwarcia - możliwość programowania zamykania drzwi po upływie określonego czasu otwarcia 1-30 s. - możliwość programowania siły docisku drzwi - parametry prądu 230 V, 50 Hz, 24 V |
|  | Uruchamianie automatyki drzwiowej ma następować za pomocą czujki zbliżeniowej montowanej na ościeżnicy po dwóch stronach drzwi. Dodatkowo na ościeżnicy min. zamontowany podświetlany przycisk stałego otwarcia drzwi oraz przycisk dodatkowy otwarcia drzwi. W świetle ościeżnicy zamontowana fotokomórka uniemożliwiająca przypadkowe przytrzaśnięcie przez zamykające się skrzydło drzwi lub na ościeżnicy lub pokrywie napędu zamontowane kurtyny zabezpieczające przed przypadkowym uderzeniem skrzydłem podczas pracy otwierania oraz zamykania. Ilość kurtyn zależna od wielości światła przejścia drzwi. |
|  | Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydłem drzwiowym pod klapą rewizyjną wykonaną z aluminium lub z materiału malowanego proszkowo. |
|  | Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasów |
|  | Dodatkowe wyposażenie drzwi: |
|  | Okno obserwacyjne w drzwiach, wymiar min. 500x600 mm. |
|  | Okno szklone szkłem bezpiecznym zlicowane z powierzchnią drzwi (bez zastosowania ramek). |
|  | W przypadku wymogów radiologicznych szkło/ drzwi o odpowiedniej zawartości Pb. |
|  | Wykonanie drzwi uchylnych: |
|  | Ościeżnica obejmująca |
|  | Montowana bez widocznych mocowań do ściany |
|  | Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 |
|  | Grubość ościeżnicy minimum 1,2 mm |
|  | Montaż ościeżnicy niewidoczny , brak widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi grzybkami. |
|  | Nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ościeżnicy |
|  | Ościeżnica powinna posiadać zagłębienie w które wsunięta jest uszczelka, która uszczelnia |
|  | Połączenie pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą po zamknięciu drzwi. Uszczelka również amortyzuje zamykanie drzwi. |
|  | Wyrównanie potencjałów zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego instalowany jest do ościeżnicy przewód do wyrównania potencjałów. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjałów na sali. |
|  | Skrzydło drzwiowe: |
|  | Wykonane w technologii warstwowej, wypełnienie licowane stalą chromowo-niklową materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240. |
|  | Skrzydło powinno być wykonane bez jakichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi |
|  | W przypadku wymogów radiologicznych w skrzydło, ramę wklejona odpowiednia ilość blachy ołowianej. |
|  | Okucia dla drzwi uchylnych: |
|  | Klamka ze stali - materiał EN 1.4301 – drzwi ręczne |
|  | Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 l min. 750 mm dwustronny – drzwi automatyczne |
|  | Dodatkowe wyposażenie drzwi: |
|  | Okno obserwacyjne w drzwiach, wymiar min. 500x600 mm. |
|  | Okno szklone szkłem bezpiecznym zlicowane z powierzchnią drzwi (bez zastosowania ramek). |
|  | W przypadku wymogów radiologicznych szkło/ drzwi o odpowiedniej zawartości Pb. |
|  | Automatyka: |
|  | Regulowana szybkość ruchu |
|  | Płynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydła drzwiowego |
|  | Min. kąt otwarcia 90˚ |
|  | Mechanizm powinien umożliwiać otwieranie ręczne w przypadku braku zasilania |
|  | Redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi Parametry prądu 230 V, 50 Hz, 24 V |
|  | Uruchamianie automatyki drzwiowej ma następować za pomocą czujki zbliżeniowej montowanej na ościeżnicy po dwóch stronach drzwi. Dodatkowo na ościeżnicy min. zamontowany podświetlany przycisk stałego otwarcia drzwi oraz przycisk otwarcia drzwi. W świetle ościeżnicy zamontowana fotokomórka uniemożliwiająca przypadkowe przytrzaśnięcie przez zamykające się skrzydło drzwi lub na ościeżnicy lub pokrywie napędu zamontowane kurtyny zabezpieczające przed przypadkowym uderzeniem skrzydłem podczas pracy otwierania oraz zamykania. Ilość kurtyn zależna od wielości światła przejścia drzwi. |
|  | Wykonanie okien gilotynowych: |
|  | Okna otwierane gilotynowe obejmujące mur. Ramy okienne wykonane ze stali chromowo-niklowej materiał EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240. |
|  | Grubość materiału ramy okiennej minimum 1 mm. |
|  | Montaż ramy okiennej wykonany bez widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi grzybkami. Nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ramy. |
|  | Okno z anty wagą. |
|  | Wymiary ok. 1200*1000 mm +/-100 mm |
| Wymogi formalne |  |
|  | Drzwi muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje właściwości użytkowych dopuszczające wyroby do obrotu zgodnie z wymogami prawa budowlanego. |