PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach Projektu pn. „Woda i natura w harmonii – rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Wyśmierzyce”

Projekt: Woda i natura w harmonii – rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Wyśmierzyce

Rodzaj zamówienia: „Zaprojektuj i wybuduj”

Adres: 	powiat białobrzeski, gmina Wyśmierzyce, miejscowość Klamy, obręb

0004, 0005: - działki ewid. nr 445/2, 441, 443, 435, 442, 274, 92

powiat białobrzeski, gmina Wyśmierzyce, miejscowość Działy, obręb

0002, 0009, 0010, - działki ewid. nr 91/1, 1198, 60/1, 134/1 powiat białobrzeski, gmina Wyśmierzyce

Część 2: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Klamy i Działy w systemie „zaprojektuj i wybuduj oraz montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem w gminie Wyśmierzyce”

Nazwy i kody robót:

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71354000-4 Usługi sporządzania map

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232460-4 Roboty sanitarne

45233222-1 roboty w zakresie chodników

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zamawiający: 	Gmina Wyśmierzyce

Ul. A. Mickiewicza 75

26-811 Wyśmierzyce

Autor opracowania: mgr inż. Małgorzata Niemiec

Data opracowania: grudzień 2024 r.

I. 	Spis treści

I.  CZĘŚĆ OPISOWA	5

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia	5

2.  Charakterystyczne parametry określające zakres robót	6

2.1.  Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia	6

2.2.  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego	6

3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	8

3.2.  Położenie geograficzne i administracyjne	8

3.3.  Zapotrzebowanie na wodę	8

4.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	9

4.1.  Ogólne uwarunkowania wykonania	9

4.2.  Docelowe parametry sieci wodociągowej	9

5.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	10

5.1.  Informacje ogólne	10

5.2.  Wytyczne projektowe	10

5.3.  Wytyczne w zakresie budowy	11

6.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	12

6.1.  Cechy obiektu	12

6.1.1.  Wymagania technologiczne	12

6.1.2.  Bezpieczeństwo i higiena pracy	12

6.1.3.  Ochrona przeciwpożarowa	12

6.1.4.  Wymagania budowlane i materiałowe	13

6.1.5.  Materiały łączące	13

6.1.6.  Rury do budowy sieci wodociągowej	13

6.1.7.  Hydranty nadziemne	14

6.1.8.  Zasuwy	14

6.1.9.  Materiały na podsypkę i obsypkę	15

6.1.10.  Oznakowanie uzbrojenia	15

6.1.11.  Odwodnienie wykopów	15

6.1.12.  Sprzęt budowlany, montażowy	15

6.1.13.  Transport	16

6.1.14.  Składowanie	16

6.1.15.  Wodomierze z odczytem radiowym	16

6.2.  Wykonanie robot budowlanych	18

6.2.1.  Roboty ziemne	18

6.3.  Roboty montażowe	18

6.3.1.  Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego	18

6.3.2.  Układanie przewodów oraz ich montaż w wykopie	19

7.  Warunki wykonania i odbioru robót	19

7.1.  Wymagania ogólne	19

7.2.  Projektowanie przez wykonawcę	19

7.3.  Dokumenty Wykonawcy	19

7.4.  Zgodność robót budowlanych z PFU i dokumentami	20

7.5.  Zastosowanie przepisów prawa i norm	20

7.6.  Decyzje i postanowienia administracyjne	20

7.7.  Materiały budowlane	20

7.8.  Odtworzenie nawierzchni	20

8.  Wykonanie robót budowlanych wraz z projektem budowlanym	21

8.1.  Harmonogram robót	21

8.2.  Zabezpieczenie terenu budowy	21

8.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych	21

8.4.  Warunki dotyczące organizacji ruchu	22

8.5.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich	22

8.6.  Odwodnienie wykopów	22

8.7.  Kontrola jakości robót	22

9.  Odbiór robót budowlanych	22

9.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	22

9.2.  Warunki odbioru robót budowlanych	22

9.3.  Dokumenty odbioru końcowego	23

II.  Część informacyjna	23

10.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych	23

10.1.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych	23

10.2.  Dodatkowe wytyczne Inwestorskie	24

10.3.  Przepisy prawne	24

10.4.  Normy	26

III.  Załączniki	27

Spis zawartości programu

- Część opisowa.

  - Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

  - Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Część informacyjna

  - Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z innych przepisów.

  - Istotne przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

# I. 	CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budowy sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek na terenie gminy Wyśmierzyce. W ramach zadania należy zaprojektować i wybudować sieć wodociągową z rur PE100 w zakresie średnic DN110 SDR 17, na odcinku pomiędzy miejscowościami: Korzeń – Klamy oraz Olszowa – Działy. Łączna planowana długość sieci wodociągowej do wybudowania wynosi około 4,11 km. Teren, na którym będzie prowadzona inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatorską i znajduje się na obszarze „Natura 2000” – ostoja ptasia „Dolina Dolnej Pilicy” PLB140003”. Wszelkie prace projektowe i uzgodnienia z tym związane należy uwzględnić przy wycenie oferty. Przedmiot zamówienia obejmuję wykonanie sieci wodociągowej z uzbrojeniem. Na obszarze planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne tj. sieć energetyczna, telekomunikacja. W opracowaniu uwzględniono wykonanie wodociągu z rur PE100 w zakresie średnic DN110-200, wraz z podejściami z żeliwa sferoidalnego pod docelowy montaż hydrantów przeciwpożarowych nadziemne Ø 80 mm. Sieć wodociągowa będzie montowana systemem bezwykopowym jak również systemem otwartym w miejscach w których system bezwykopowy nie jest możliwy. Jako metodę łączenia rur przyjęto zgrzewanie doczołowe lub elektooporowe. Kształtki i rury muszą odpowiadać tej samej klasie PE i SDR. Przyszły wykonawca wykona niezbędne obliczenia hydrauliczne związane z rozbudową sieci wodociągowej. Wszystkie posiadane opracowania i materiały, którymi dysponuje Inwestor, udostępni Wykonawcy.

Budowa nowej sieci wodociągowych, łączącej przedmiotowe miejscowości, wynika z konieczności zapewnienia mieszkańcom dostępu do bezpiecznej i wysokiej jakości wody pitnej, co jest podstawowym warunkiem ochrony zdrowia i poprawy jakości życia. Dodatkowo zapewni odbiorcom dostawy wody o jakości odpowiadającej rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sieć wodociągowa ma zapewnić dostawę wody dla potrzeb konsumpcyjnych i sanitarno-higienicznych, oraz wodę do potrzeb ochrony przeciwpożarowej. Celem zamówienia jest zaopatrzenie w wodę wodociągową budynków przeznaczonych na stały i okresowy pobyt ludzi. Inwestycja ma umożliwić dostęp do wody pitnej szerszej grupie mieszkańców gminy Wyśmierzyce. Jeżeli okaże się, po wykonaniu niezbędnych obliczeń hydraulicznych, że ciśnienie wody w wodociągu jest zbyt niskie należy, w ramach tego projektu, wybudować nową lub zmodernizować istniejącą strefową stację do podnoszenia ciśnienia wody wodociągowej. Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: PN-EN 805:2002. „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, oraz odpowiednie deklaracje zgodności.

Poglądowy przebieg trasy wodociągu zostanie wskazany w załączniku graficznym nr 1 do niniejszego PFU.

Wykonawca na potrzeby sporządzenia swojej oferty na wykonanie przedsięwzięcia, we własnym zakresie i na własne ryzyko, ustali przewidzianą do wykonania ilość robót oraz wskaże ich wartość ryczałtową. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca obowiązany jest bezwzględnie przeprowadzić wizję lokalną w terenie i uszczegółowić zakres prac budowlanych. Podane w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym informacje stanowią obraz przedsięwzięcia i nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz uwzględnienia innych i ewentualnie nieopisanych uwarunkowań.

## 2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót

##### 2.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody pitnej dla mieszkańców miejscowości Klamy i Działy w gminie Wyśmierzyce. Zamówienie obejmuje;

- Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę;

- Obsługę geodezyjną inwestycji

- Wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu budowlanego

- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci wodociągowej w użytkowanie

- Wykonanie płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej

- Przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej

- Rozliczenie inwestycji

- Nadzór autorski

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami, które wynikły w trakcie prowadzonych robót budowlanych.

### 2.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zadania dokumentację projektową zawierającą następujące elementy:

• Cztery egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, sporządzonego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, zawierającej m.in.:

- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz obliczeń, rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz uzgodnienia ZUDP;

- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych szczegółowo opisaną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych;

- kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;

- kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),  w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych.

Powyższe wytyczne do dokumentacji budowlanej mają umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej objętej niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Przed wystąpieniem o wydanie decyzji o

Pozwoleniu na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji i sprawdzenia jeden egzemplarz dokumentacji projektowej w języku polskim, zawierający wszystkie niezbędne opisy, obliczenia i inne rysunki szczegółowe przyjętych rozwiązań oraz inne niezbędne materiały. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania w projekcie budowlanym. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w trakcie prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii o decyzji ponosi Wykonawca.

Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy  niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć, w tym w szczególności:

- wykonanie zaplecza budowy, placów do składowania materiałów

- dojazd, transport, przemieszczanie się wykonawcy po terenie inwestycji

- prace przygotowawcze i sprawdzające

- obsługę geodezyjną

- prace projektowe

- uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień i innych

- realizacja robót budowlanych

- odwadnianie wykopów

- prace montażowe - 	roboty ziemne

- wymianę gruntu

- zagęszczenie gruntu w wykopach

- odtworzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót budowlanych

- usunięcie na własny koszt nadmiaru ziemi po prowadzonych robotach

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie prowadzenia robót budowlanych

- dostawę, zakup i montaż oraz wymianę wodomierzy ze zdalnym odczytem - 	dostawę i zakup wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń.

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również w wersji elektronicznej na płycie CD. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

- rysunki, schematy, diagramy format PDF, DXF, .DWG; - 	opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel.

Wykonawca, a co za tym idzie projektant, jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. Cenę ryczałtową podaną w ofercie traktuje się tak samo jak sumę wszystkich poszczególnych składowych, w tym także narzuty i zysk Wykonawcy.

## 3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Trasę sieci wodociągowej należy zaprojektować oraz wykonać uwzględniając uzgodnienia z Gminą Wyśmierzyce oraz z Zarządem Dróg. Gmina Wyśmierzyce nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego.

### 3.2. Położenie geograficzne i administracyjne

Nowoprojektowana sieć wodociągowa planowana jest w miejscowościach: KorzeńKlamy i Olszowa-Działy. Tereny objęte inwestycją znajdują się na terenie gminy Wyśmierzyce, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie.

### 3.3. Zapotrzebowanie na wodę

Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć jednostkowe zapotrzebowanie na wodę na cele bytowo-gospodarcze na każdego mieszkańca około 150 dm³/Mk*d. W opracowaniu należy uwzględnić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapotrzebowanie wody na cele pożarowe dla mieszkańców jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2 000 wynosi 5 dm³/s. Dla wszystkich odcinków należy wykonać bezwzględnie obliczenia hydrauliczne.

## 4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

### 4.1. Ogólne uwarunkowania wykonania

Planowana do rozbudowy sieć wodociągowa winna zapewnić dostawę wody na potrzeby socjalno - bytowe mieszkańców i potrzeby ochrony przeciwpożarowej w miejscowościach Klamy oraz Działy. Projektowana sieć będzie pracować przez cały okres w sposób ciągły, dlatego też jej zagłębienie powinno być poniżej strefy przemarzania gruntu, nie mniej niż 1,6 m poniżej terenu. Sieć wodociągowa winna spełniać wszystkie wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawach, a przede wszystkim zapewnić:

- niezawodność dostawy wody;

- dostarczanie wody w wymaganych ilościach, pod zadanym ciśnieniem i odpowiedniej jakości, spełniając wymagania określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników objętych zasięgiem sieci

- ciśnienie robocze w przewodach sieci wodociągowej nie powinno przekraczać 0,6 MPa (6bar);

- ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym powinno wynosić minimum 0,05 MPa (0,5bar).

Projektowane odcinki sieci muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Do budowy należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniające Polskie Normy i posiadające aprobaty techniczne Państwowego Inspektora Sanitarnego, atesty Państwowego Zakładu Higieny do stosowania w sieciach wodociągowych. Należy uzyskać od zarządcy sieci warunki włączenia projektowanej odcinków sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu.

### 4.2. Docelowe parametry sieci wodociągowej

Nowo zaprojektowana i wybudowana sieć wodociągowa będzie wykonana z rur PE100-200 w zakresie średnic 110x6.6mm PN10 SDR17. Węzły wodociągowe wykonane z żeliwa sferoidalnego. Hydranty naziemne na sieci wodociągowej o średnicy DN80 powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

## 5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

### 5.1. Informacje ogólne

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli nieruchomości oraz zarządców sieci podziemnych i naziemnych. Projekt sieci należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

### 5.2. Wytyczne projektowe

Zakładany przebieg trasy sieci wodociągowej przedstawiono w części graficznej jako załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. Budowa nowej sieci wodociągowej ma na celu połączenie dwóch sieci wodociągowych w dwóch miejscowościach. Planowana długość wodociągu łącząca miejscowości:

- Klamy i Korzeń wynosi około 2,52 km na działkach ewidencyjnych nr 445/2, 441, 443, 435, 442, 274, 92

- Działy i Olszowa wynosi 1,59 km na działkach ewidencyjnych 91/1, 1198, 60/1, 134/1.

Do wykorzystania istniejąca przepompowania w Wyśmierzycach, Paprotnie oraz Kostrzyniu. Na trasie projektowanych odcinków sieci wodociągowej należy zaprojektować zasuwy i hydranty.

Sieć wodociągową należy zaprojektować poniżej strefy przemarzania gruntu.

Rozmieszczenie hydratów należy projektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030), oraz na końcach przewodów wodociągowych. Na sieci wodociągowej należy stosować hydranty nadziemne o średnicy 80 mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma możliwości zabudowy hydrantu nadziemnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub tam, gdzie występują utrudnienia ruchu dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych. Zasuwy liniowe należy zaprojektować w węzłach połączeniowych nowego i istniejącego wodociągu oraz na projektowanych rozwidleniach. Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantów powinny być wykonane z żeliwa z zabezpieczeniem opaskami betonowymi. Trasę sieci wodociągowej należy oznakować taśmą ostrzegawczą z wkładką stalową. Sieć wodociągową należy zaprojektować oraz wykonać po najkrótszej z możliwych do wykonania tras.

### 5.3. Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę Pozwolenia na Budowę. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).  Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Jakiegokolwiek błędy spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

## 6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

### 6.1. Cechy obiektu

###### 6.1.1. Wymagania technologiczne

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne atesty higieniczne. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

###### 6.1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn;

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych;

- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości;

- organizacji pracy na budowie;

- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia;

- środki pierwszej pomocy;

- osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy;

- odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku; - sprzęt przeciwpożarowy.

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności.

###### 6.1.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca:

- Będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej

- Będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

- Zamontuje gaśnice, które będą spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach.

###### 6.1.4. Wymagania budowlane i materiałowe

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, spełniać Polskie Normy oraz posiadać aprobaty techniczne, atesty do stosowania w sieciach wodociągowych. Transport oraz przechowywanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z Inżynierem sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych materiałów, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

###### 6.1.5. Materiały łączące

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub wilgocią, (lecz na stałe nieprzebywające w środowisku wodnym), wykonane powinny być ze stali ocynkowanej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku wewnętrznego w środowisku nienarażonym na kontakt z wodą powinny być wykonane ze stali ocynkowanej.

###### 6.1.6. Rury do budowy sieci wodociągowej

Rury oraz wszelkie elementy łączące je muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów. Materiał rur z jakich należy budować wodociąg to polietylen PE. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek PN 10. Zakres średnic DN110 SDR17.

Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania za pomocą zgrzewarek lub za pomocą kształtek elektrooporowych.

Rurociągi układać bezwykopowo metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego lub za pomocą „kreta” w przypadku przyłączy.

Po ułożeniu metodą przewiertu sterowanego odcinka rurociągu, wykonać odkrywki w miejscach planowanego montażu kształtek (odgałęzień dla przyłączy, muf połączeniowych, łuków, armatury, kształtek itp.). Przed całkowitym zasypaniem przewodów w miejscach ich połączeń należy odcinkami o długości do 500m przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 1,0MPa.

Zasypkę wykopów w miejscach połączeń i podłączeń przyłączy wykonać w następujący sposób:

- dla rurociągów ułożonych na terenie otwartym zasypkę wykonać gruntem rodzimym,

- dla rurociągów ułożonych w pasie drogowym zasypkę rurociągu wykonać piaskiem, warstwami gr. 30 cm z zagęszczeniem do stopnia Is=0,98.

###### 6.1.7. Hydranty nadziemne

Wymagania:

- połączenia kołnierzowe i przyłącze według PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciśnienie PN10, PN16. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 μm, dodatkowo hydranty nadziemne zabezpieczone przed działaniem promieniowania UV;

- korpus górny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS-400-15, kolumna  żeliwna lub rura nierdzewna, trzpień  oraz wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od medium;

- odporny na środki dezynfekcyjne (sugerowany roztwór NaOCl);

- ciśnienie robocze PN16;

- po montażu hydrantu nadziemnego przed zakopaniem - możliwość obrotu korpusu górnego o 360°;

- nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym;

- nasady hydrantu nadziemnego wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z żeliwa;

- zamknięcie hydrantu realizowane przez grzyb współpracujący z gniazdem mosiężnym napawanym w korpusie dolnym hydrantu. Dodatkowe zamknięcie stanowi kula umieszczona w korpusie kulowym;

- grzyb hydrantu nawulkanizowany gumą o twardości max. 70°Sh;

- odwodnienie powinno nastąpić z chwilą całkowitego zamknięcia hydrantu;

- pozostałość wody < 100 ml (dla DN80);

- przy ciśnieniu 0,2 MPa wydajność hydrantów powinna wynosić minimum dla DN80 – 10dm3/s;

- świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie.

###### 6.1.8. Zasuwy

Wymagania:

- przyłącza kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;

- długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1;

- armatura równoprzelotowa zgodnie z EN-736-3;

- wkrętka mosiężna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykręceniem, umożliwiająca wymianę oringów trzpienia pod pełnym ciśnieniem i przy dowolnym położeniu klina;

- trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym;

- łożyskowanie trzpienia pionowe i poziome niskotaciowymi  podkładkami z poliamidu;

- całkowite 	zabezpieczenie 	strefy 	uszczelnienia 	trzpienia 	przed przedostawaniem się wody z sieci;

- kadłub, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-40015;

- klin nawulkanizowany wewnątrz i zewnątrz gumą EPDM o twardości max. 70±5 ° Sh. lub równoważą prowadzony metodą wpust wypust w kadłubie zasuwy;

- wymienna lub  nakrętka zawieszenia klina na trzpieniu –  wykonana z mosiądzu prasowanego;

- śruby łączące pokrywę z kadłubem - gwinty nieprzelotowe, całkowicie zabezpieczone przed korozją masą parafinowo-woskową;

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz i zewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250-500 μm odporne na przebicie elektryczne 3kV. (preferowany certyfikat GSK );

###### 6.1.9. Materiały na podsypkę i obsypkę

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki powinna wynosi 10 cm.

###### 6.1.10. 	Oznakowanie uzbrojenia

Armaturę zabudowaną na sieci wodociągowej należy oznakować zgodnie z PN-86/B09700 – „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. Opisy wykonane w sposób trwały, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki lokalizować na trwałych elementach ogrodzeń za zgodą właściciela nieruchomości lub na słupkach betonowych.

###### 6.1.11. 	Odwodnienie wykopów

Sposób oraz technologię, która w sposób skuteczny pozwoli odwodnić wykop przedstawi Wykonawca jako projekt odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót budowlanych. Opracowanie będzie sporządzone w formie Dokumentacji Technicznej.

###### 6.1.12. 	Sprzęt budowlany, montażowy

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

- Koparko-ładowarki

- Sprzęt do zagęszczania gruntu

- Samochody skrzyniowe, samowyładowcze

- Spawarki, zgrzewarki do PE

- Szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

#### 6.1.13.  Transport

Rury i kształtki należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, bądź pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. Końce rur winny być zabezpieczone. . Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

#### 6.1.14. Składowanie

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji poziomej. Magazynowanie urobku należy prowadzić wzdłuż wykopów na odkład, z zachowaniem odpowiednich odległości dla strefy klinu naturalnego. Magazynowanie piasku powinno być prowadzone punktowo w sąsiedztwie wykopu.

#### 6.1.15. Wodomierze z odczytem radiowym

Na istniejących przyłączach planowana jest wymiana istniejących wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym w gminie Wyśmierzyce we wszystkich miejscowościach w ilości 1 000 szt.

Na nowo budowanej sieci w miejscowościach Klamy i Działy planowany jest montaż wodomierzy z odczytem radiowym w ilości 29 szt.

Zakres zamówienia obejmuje dostawę, wymianę lub montaż zestawu w składzie:

- wodomierz mokrobieżny hybrydowy DN15-20 o przepływie 4,0 m3/h całkowicie odporny na działanie pola magnetycznego, klasa metrologiczna R80, korpus wykonany ze stali nierdzewnej ekoINOX, przystosowany do zdalnego odczytu radiowego

- zawór zwrotny DN20, element konieczny do prawidłowego działania odczytu zdalnego wodomierza, montowany wewnątrz wodomierza, zabezpiecza przed przepływami wstecznymi wody,

- moduł radiowy 1 kanałowy z anteną zewnętrzną, moduł powinien wysyłać nie tylko stan licznika ale także alarmy typu: próby zatrzymania licznika, przyłożenia pola magnetycznego, zatrzymanie licznika, stan baterii,

- terminal do samodzielnego odczytu wraz z oprogramowaniem i szkoleniem (w skład terminala wchodzi tablet/laptop, odbiornik radiowy BT i aplikacja wraz z aktualizacjami online).

Wodomierze muszą spełniać następujące parametry:

- Muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, certyfiakt MID oraz karty katalogowe,

- Okres gwarancji na dostarczone wodomierze musi wynosić 5 lat

- Wodomierze powinny mieć gwarancję na cały okres ważności legalizacji,

- Wodomierze jednoastrumieniowe, hybrydowe wykonane w ekologicznym korpusie ze stali odpornej na korozję, całkowicie odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego (brak sprzęgła magnetycznego),

- Numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie,

- Wodomierze winny posiadać znak CE,

- Wodomierze o rozmiarze DN15-20 o przepływie 4,0 m3/h

- Wodomierze wyposażone w zawór zwrotny montowany wewnątrz wodomierza zabezpieczający przed przepływami wstecznymi,

- Umieszczone kody kreskowe na wodomierzach i modułach radiowych z możliwością naklejenia ich na protokole montażu,

- Wodomierze muszą być przystosowane do montażu modułów radiowych w odczycie przy użyciu terminala oraz lub wykorzystujący stacjonarny system odczytu

Wymagania techniczne dotyczące systemu zdalnego odczytu przy użyciu terminala:

- Żywotność baterii powinna być na pełny okres legalizacji,

- System musi sygnalizować graficznie lub dźwiękowo odczyt wodomierzy, raportować alarmy takie jak: zdjęcie nakładki impulsującej, uszkodzenie modułu radiowego, niski stan baterii

- Moduł IP68

- Nakładka radiowa nie może zasłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu wodomierza

- System komunikacji jednokierunkowy,

- Możliwość demontażu nakładki bez konieczności demontażu wodomierza,

- Transmisja danych z modułu w określonym czasie

- Licencja na aplikację odczytową bezterminowa,

- Możliwość wprowadzenia do aplikacji nieograniczonej ilości wodomierzy,

- Bezpłatna aktualizacja aplikacji odczytowej,

- System zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wsparciem eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat.

### 6.2. 	Wykonanie robot budowlanych

#### 6.2.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-

10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania oraz PN-B10736:1999, Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu oraz trwale zabezpieczy punkty geodezyjne w terenie. Wykopy o szerokości 0,8-0,9 m należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej niż na profilu. Na dnie wykopu wykonać należy warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do osypki rury i jej zasypki piaskiem o grubości 15 cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

### 6.3. 	Roboty montażowe

#### 6.3.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

#### 6.3.2. Układanie przewodów oraz ich montaż w wykopie

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. Połączenia rur należy wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe. Odbiór robót montażowych powinien odpowiadać normie  wg PN-B-

10725:1997r. „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

## 7. Warunki wykonania i odbioru robót.

### 7.1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego oraz do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy wyspecyfikowanie w PFU oraz niezbędny personel

Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania prowadzone na terenie budowy oraz będzie odpowiadał za wszystkie dokumenty, jakie będą wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz w porządku. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady.

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych PFU.

### 7.2. Projektowanie przez wykonawcę

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy i uzyskanie skutecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy.

### 7.3. Dokumenty Wykonawcy

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt.

### 7.4. Zgodność robót budowlanych z PFU i dokumentami

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub luki w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU.

### 7.5. Zastosowanie przepisów prawa i norm

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i zakończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki w zakresie celu, jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego.  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami.

### 7.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Wszystkie niezbędne decyzje i pozwolenia Wykonawca uzyska na swój koszt tj.:

- pozwolenie na budowę,

- pozwolenie na zajęcie pasa drogowego.

- inne niezbędne decyzje wymagane prawem.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.

### 7.7. Materiały budowlane

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy, jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednia atesty i deklaracje zgodności.

### 7.8. Odtworzenie nawierzchni

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni.

Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg i chodników zniszczonych w czasie wykonywania robót do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewniania przejezdności dróg. Roboty odtworzeniowe należy wykonać w pasie o szerokości wykopu powiększonej o odcinek szerokości 0,5m z każdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zniszczeń poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawcę, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia uszkodzeń i przywrócenia stanu pierwotnego na swój koszt.

Wykonawca odtworzy nawierzchnię w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi i zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43).

## 8. Wykonanie robót budowlanych wraz z projektem budowlanym

### 8.1. Harmonogram robót

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:

- kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót;

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę;

- wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze.

### 8.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych;

- wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesie związane z tym opłaty.

-

### 8.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach.

### 8.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

### 8.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia w/w instalacji.

### 8.6. Odwodnienie wykopów

Odwodnienie wykopów winno być realizowane według opracowanego przez Wykonawcę projektu. Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwadniających.

### 8.7. Kontrola jakości robót

Wykonawca przy udziale Inżyniera przeprowadzi próby szczelności wybudowanych odcinków sieci. Z prób szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół. Wykonawca na własny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badań, jakości wody w nowo wybudowanym wodociągu.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy – Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym.

## 9. Odbiór robót budowlanych

### 9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w danej branży.

### 9.2. Warunki odbioru robót budowlanych

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczona przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi protokół z odbioru i wyznaczy termin na usunięcie tych usterek.

### 9.3. Dokumenty odbioru końcowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- oryginał Dziennika budowy,

- oświadczenie kierownika budowy

- oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokoły z badań i sprawdzeń,

- deklaracje zgodności i atesty,

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami.

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w czterech egzemplarzach w formie papierowej oraz jedną w formacie PDF, na płycie CD.

# II. 	Część informacyjna

## 10. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem robót budowlanych

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, Inżynier określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do zastosowania w robotach.

### 10.1. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych

Poglądowy przebieg trasy wodociągu dołączonu zostanie jako załącznik do niniejszego PFU.

### 10.2. Dodatkowe wytyczne Inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie pełnej akceptacji od zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga przedłożenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodności z programem funkcjonalno –użytkowym i umową.

### 10.3. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (poz. 248),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717), (Dz.U. z 2022 r. poz. 503),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U 2021 poz. 2458),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2021 poz. 2280),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. (Dz.U. 2021 poz. 1722),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki. (Dz.U. 2021 poz. 1686),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2021 poz. 1169),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2020 poz. 1609),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (1999, Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 1126),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity, Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (2003, Dz. U. 47 poz. 401),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 699, 1250),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (tekst jednolity

2016, Dz. U. poz. 672 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 tekst jednolity Dz. U.2017 poz. 1121),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U 2020 poz. 782),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717), (Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880), (Dz. U. z 2022 r. poz. 916),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. 2002 Nr 8 poz. 70),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747), (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. 2017 poz. 2294),

- Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 729),

- USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70);

### 10.4. Normy

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody;

- Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci wodociągowej;

- PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa – Terminologia Część 3: Definicje terminów;

- PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia - Elementy rurociągów - Definicja i dobór PN;

- PN-B-10725:1997P Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania;

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

- ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody;

- Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci wodociągowej;

- PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania;

- PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia–Elementy rurociągów – Definicja i dobór PN;

- PN-B-10725:1997P Wodociągi–Przewody zewnętrzne–Wymagania i badania; • PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1:

Zasady ogólne;

- PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne;

- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych;

- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne;

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury;

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki;

- PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura;

- PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych;

- PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) - Część

1: Wymagania ogólne Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

# III. 	Załączniki

- Załącznik nr 1 – Poglądowy przebieg trasy wodociągu.

- Załącznik nr 2 – Zbiorcze zestawienie kosztów dla zadania inwestycyjnego.