Załącznik Nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(Numer referencyjny: UZP.271.1.2026)

Przedmiotem zamówienia jest:

I.  Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 55 kVA oraz 90 kVA.

II.  Niezbędne prace budowlano-elektryczne w celu montażu i uruchomienia systemy zasilania awaryjnego

Agregat 90 kVA: 1 szt. lokalizacja plac przed budynkiem Urzędu Gminy Nielisz, Nielisz 279, 22-413 Nielisz

- Wykonanie linii zasilającej:

  - Przewody YKY 4x50 mm²

  - Trasa: rozdzielnia główna – agregat prądotwórczy.

- Wykonanie linii sterującej:

  - Przewody YKY 10x2,5 mm²

  - Trasa: rozdzielnia główna – agregat.

- Wykonanie uziemienia agregatu:

  - Uziom pionowy (szpilkowy), wraz z połączeniem do szyny uziemiającej w rozdzielni.

- Montaż układu SZR głównego:

  - Układ SZR główny zabudowany w rozdzielni głównej do sterowania pracą agregatu.

- Wykonanie dodatkowej linii zasilającej:

  - Przewody YKY 4x25 mm²

  - Trasa: agregat – rozdzielnia główna – rozdzielnia I piętro (zasilanie dwóch liczników energii).

- Montaż dwóch dodatkowych układów SZR:

  - SZR-y do sterowania zasilaniem dwóch oddzielnych liczników na I piętrze (praca z agregatem).

- Wykonanie instalacji odłączającej falownik PV:

  - Układ automatycznego wyłączenia falownika instalacji fotowoltaicznej podczas pracy agregatu.

- Modernizacja rozdzielni głównej na parterze:

- Uruchomienie i testy funkcyjne agregatu:

  - Pełne podłączenie elektryczne.

  - Testy przełączeń automatycznych i pracy awaryjnej.

  - Wykonanie prób rozruchowych agregatu oraz pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołami.

- Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego potwierdzonego zaświadczeniami z odbycia szkolenia wraz z jego zakresem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 90 KVA

| Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych | Wymagane wartości /funkcje/ |
| --- | --- |
| Miejsce i data produkcji | produkcja nie wcześniej niż 2026, produkt musi spełniać wymogi techniczne i środowiskowe określone przez prawodawstwo UE |
| Moc LTP / PRP (kVA) | min. 90 / 81 |
| Moc LTP / PRP (kW) | min. 72 / 65 |
| Silnik | Czterosuwowy, 4-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, z turbodoładowaniem i chłodnicą powietrza doładowującego |
| Liczba cylindrów / układ | 4 w rzędzie |
| Typ zasysania | Turbodoładowany |
| Pojemność skokowa | max. 4,1l ± 5% |
| Układ chłodzenia | Chłodzony cieczą |
| Regulacja obrotów silnika | Elektroniczna (ECU) |
| Prędkość obrotowa silnika | 1500 obr./min |
| Zbiornik paliwa | min. 150 l; spawany i zintegrowany z ramą. |
| Zużycie paliwa przy 75% obciążenia | max. 13,7 l/h |
| Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy sterownik przeznaczony do pracy w trybie automatycznym i ręcznym, umożliwiający samoczynne załączanie rezerwy | Wymagane |
| Informacje o pracy systemu dostępne z panelu sterowania: | -pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia (generator i sieć 3-fazowa napięcia) -pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu (prądy generatora 3-fazowego) -pomiary mocy (moc czynna/bierna i współczynnik mocy dla każdej fazy) -dziennik zdarzeń i pracy (historia czasu pracy silnika, zespół szeregowania testów, logi alarmów tekstowych generatora oraz ECU) -interfejs użytkownika (czytelny wyświetlacz graficzny 128 x 64 pikseli; 2 języki ustawialne poprzez PC; regulowane wartości zadane za pośrednictwem PC; przyciski z mechaniczną informacją) -wejścia i wyjścia (3 w pełni konfigurowalne wejścia analogowe; 4 wejścia/ 6 wyjść binarnych; zacisk wzbudzenia wstępnego D+) |
| Funkcjonalność sterownika | - Automatyczne monitorowanie sieci elektroenergetycznej 1-fazowej lub 3-fazowej. - Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie silnika agregatu. - Automatyczne przełączanie obciążenia pomiędzy siecią a agregatem w przypadku zaniku lub powrotu napięcia z sieci. - Obsługa zarówno pracy w trybie ręcznym, jak i automatycznym. - Konfigurowalne progi napięcia i częstotliwości dla detekcji awarii sieci. - Wbudowany rejestr zdarzeń i alarmów z możliwością przeglądu na wyświetlaczu. - Możliwość konfiguracji i programowania parametrów z poziomu panelu przedniego bez użycia dodatkowych narzędzi. - Wyświetlacz graficzny LCD podświetlany, pokazujący parametry pracy (napięcie, częstotliwość, prąd, moc, czas pracy, komunikaty alarmowe). - Obsługa wielu języków menu, w tym języka polskiego. |
| Stopień ochrony panelu sterowania | min. IP54 |
| Układ SZR | Dostawa 3 układów SZR: 1 główny + 2 x SZR dodatkowy dla dwóch dodatkowych liczników |
| Obudowa | Modularna- umożliwiająca demontaż pojedynczych części obudowy. Wykonana ze stali ocynkowanej. Galwanizowana blacha, cynkowana ogniowo i malowana elektrostatycznie. |
| Rama | przemysłowa, spawana, ze stali ocynkowanej, 4 punkty podnoszenia dźwigiem w górnych narożnikach osłony |
| Drzwi | grubość 40mm |
| Elementy mocujące | wyłącznie śruby ze stali nierdzewnej |
| Emisja hałasu | max. 70 dB / 7 m |
| Podgrzewacz płynu chłodzącego | Tak (termostatyczny) |
| Akumulator rozruchowy z ładowarką | Tak |
| Tłumik spalin | Tak, zintegrowany |
| Zabezpieczenia | Nadnapięciowe/podnapięciowe, Nadczęstotliwościowe / podczęstotliwościowe Nadprądowe |
| Wyłącznik główny stanowiący zabezpieczenie agregatu | Wymagane |
| Agregat prądotwórczy musi być wyposażony w zewnętrzny wlew paliwa zlokalizowany na obudowie agregatu, możliwość tankowania bez konieczności otwierania obudowy | Wymagane |
| Zewnętrzny wlew paliwa musi być zamontowany fabrycznie, na etapie produkcji agregatu, jako integralna część konstrukcji obudowy i układu paliwowego. Niedopuszczalny jest montaż wtórny, adaptacyjny lub wykonany po opuszczeniu zakładu produkcyjnego producenta agregatu, w szczególności poprzez przeróbki agregatów już wyprodukowanych, magazynowanych lub importowanych | Wymagane |
| Zewnętrzny wlew paliwa musi być konstrukcyjnie zintegrowany z obudową agregatu i nie może powodować pogorszenia stopnia ochrony obudowy ani naruszenia wymagań środowiskowych. | Wymagane |
| Czujnik poziomu paliwa | Tak |
| Zestaw spustowy cieczy i oleju | Tak, węże do odprowadzania płynu chłodzącego oraz oleju z zaworem. |
| Transport i mocowanie | Możliwość przenoszenia wózkiem widłowym i dźwigiem |
| Norma emisji hałasu | 2000/14/WE (2005/88/WE) |
| Norma emisji spalin | Rozporządzenie (UE) 2016/1628 |
| Zgodność z dyrektywami UE | 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE |
| Prądnica | Bezszczotkowa, 4-polowa, klasa H, sprawność min. 93%, IP23 |
| Wymiar agregatu | max 2660 x 920 x 1580 mm (szer x gł x wys) wysokość ± 10 cm |
| Ciężar (bez paliwa) | max. 1350 kg |
| Okres gwarancji | min 36 miesięcy |
| Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat | Wymagane |

Agregat 55 kVA: 1 szt. plac przed budynkiem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego 
w Ujazdowie, Ujazdów 105A, 22-413 Nielisz

- Wykonanie przekopów ziemnych:

  - Na trasie linii zasilającej i odbiorczej

- Wykonanie linii zasilającej:

  - Przewody YKY 4x35 mm²

  - Trasa: rozdzielnia – agregat.

- Wykonanie linii odbiorczej:

  - Przewody YKY 4x35 mm²

  - Trasa: agregat – rozdzielnia.

- Przygotowanie utwardzonego miejsca posadowienia agregatu zgodnie z wymogami producenta agregatu prądotwórczego

- Wykonanie uziemienia agregatu:

  - Uziom pionowy (szpilkowy) wraz z połączeniem do szyny wyrównawczej.

- Wykonanie instalacji odłączającej falownik PV:

  - Układ automatycznego wyłączenia falownika instalacji fotowoltaicznej podczas pracy agregatu.

- Uruchomienie i testy funkcyjne agregatu:

  - Pełne podłączenie elektryczne

  - Testy przełączeń automatycznych i pracy awaryjnej.

  - Wykonanie prób rozruchowych agregatu oraz pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołami.

- Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych do obsługi agregatu prądotwórczego potwierdzonego zaświadczeniami z odbycia szkolenia wraz z jego zakresem.

Niniejszy opis przedstawia wytyczne dotyczące zakresu prac, jakie należy wykonać w ramach realizacji zadania. Wytyczne są podstawą przygotowania oferty, lecz mogą nie wyczerpywać pełnego zakresu realizacji prac, który powinien doprecyzować Wykonawca. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zapoznania się z niniejszym opisem. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie, zapoznał się z dokumentacją oraz dołożył starań w celu zdobycia wszelkich informacji o przedmiocie zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace związane z wykonaniem prac wchodzących w zakres niniejszego zadania były realizowane bez zakłócenia poprawnej pracy budynku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 55 KVA

| Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych | Wymagane wartości /funkcje/ |
| --- | --- |
| Miejsce i data produkcji | produkcja nie wcześniej niż 2026, produkt musi spełniać wymogi techniczne i środowiskowe określone przez prawodawstwo UE |
| Moc LTP / PRP (kVA) | min. 55 / 50 |
| Moc LTP / PRP (kW) | min. 44 / 40 |
| Silnik | Silnik czterosuwowy, 4-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wolnossący |
| Liczba cylindrów / układ | 4 w rzędzie |
| Typ zasysania | Turbodoładowany |
| Pojemność skokowa | max. 2,43 l ± 5% |
| Układ chłodzenia | Chłodzony cieczą |
| Regulacja obrotów silnika | Elektroniczna (ECU) |
| Prędkość obrotowa silnika | 1500 obr./min |
| Zbiornik paliwa | min. 100 l; spawany i zintegrowany z ramą. |
| Zużycie paliwa przy 75% obciążenia | max. 8,9 l/h |
| Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy sterownik przeznaczony do pracy w trybie automatycznym i ręcznym, umożliwiający samoczynne załączanie rezerwy | Wymagane |
| Informacje o pracy systemu dostępne z panelu sterowania: | -pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia (generator i sieć 3-fazowa napięcia) -pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu (prądy generatora 3-fazowego) -pomiary mocy (moc czynna/bierna i współczynnik mocy dla każdej fazy) -dziennik zdarzeń i pracy (historia czasu pracy silnika, zespół szeregowania testów, logi alarmów tekstowych generatora oraz ECU) -interfejs użytkownika (czytelny wyświetlacz graficzny 128 x 64 pikseli; 2 języki ustawialne poprzez PC; regulowane wartości zadane za pośrednictwem PC; przyciski z mechaniczną informacją) -wejścia i wyjścia (3 w pełni konfigurowalne wejścia analogowe; 4 wejścia/ 6 wyjść binarnych; zacisk wzbudzenia wstępnego D+) |
| Funkcjonalność sterownika | - Automatyczne monitorowanie sieci elektroenergetycznej 1-fazowej lub 3-fazowej. - Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie silnika agregatu. - Automatyczne przełączanie obciążenia pomiędzy siecią a agregatem w przypadku zaniku lub powrotu napięcia z sieci. - Obsługa zarówno pracy w trybie ręcznym, jak i automatycznym. - Konfigurowalne progi napięcia i częstotliwości dla detekcji awarii sieci. - Wbudowany rejestr zdarzeń i alarmów z możliwością przeglądu na wyświetlaczu. - Możliwość konfiguracji i programowania parametrów z poziomu panelu przedniego bez użycia dodatkowych narzędzi. - Wyświetlacz graficzny LCD podświetlany, pokazujący parametry pracy (napięcie, częstotliwość, prąd, moc, czas pracy, komunikaty alarmowe). - Obsługa wielu języków menu, w tym języka polskiego. |
| Stopień ochrony panelu sterowania | min. IP54 |
| Układ SZR | Zabudowany wewnątrz obudowy agregatu prądotwórczego – integralna część agregatu – montaż fabryczny |
| Obudowa | Modularna- umożliwiająca demontaż pojedynczych części obudowy. Wykonana ze stali ocynkowanej. Galwanizowana blacha, cynkowana ogniowo i malowana elektrostatycznie. |
| Rama | przemysłowa, spawana, ze stali ocynkowanej |
| Drzwi | grubość 40mm |
| Elementy mocujące | wyłącznie śruby ze stali nierdzewnej |
| Emisja hałasu | max. 70 dB / 7 m |
| Podgrzewacz płynu chłodzącego | Tak (termostatyczny) |
| Akumulator rozruchowy z ładowarką | Tak |
| Tłumik spalin | Tak, zintegrowany |
| Zabezpieczenia | Nadnapięciowe/podnapięciowe, Nadczęstotliwościowe / podczęstotliwościowe Nadprądowe |
| Wyłącznik główny stanowiący zabezpieczenie agregatu | Wymagane |
| Czujnik poziomu paliwa | Tak |
| Zestaw spustowy cieczy i oleju | Tak, węże do odprowadzania płynu chłodzącego oraz oleju z zaworem. |
| Transport i mocowanie | Możliwość przenoszenia wózkiem widłowym i dźwigiem |
| Norma emisji hałasu | 2000/14/WE (2005/88/WE) |
| Norma emisji spalin | Rozporządzenie (UE) 2016/1628 |
| Zgodność z dyrektywami UE | 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE |
| Prądnica | Bezszczotkowa, 4-polowa, klasa H, sprawność min. 93%, IP23 |
| Wymiar agregatu | max. 2310 x 920 x 1480 mm (szer x gł x wys) Wysokość ± 10 cm |
| Ciężar (bez paliwa) | max. 900 kg |
| Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |
| Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat | Wymagane |