Załącznik Nr 3A do SWZ

Opis oferowanych agregatów

(Numer referencyjny: UZP.271.1.2026)

      - SPECYFIKACJA TECHNICZNA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 90 KVA

Nazwa i model oferowanego sprzętu …………………………………………………………………………

| Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych | Wymagane wartości /funkcje/ | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Miejsce i data produkcji | produkcja nie wcześniej niż 2026, produkt musi spełniać wymogi techniczne i środowiskowe określone przez prawodawstwo UE |  |
| Moc LTP / PRP (kVA) | min. 90 / 81 |  |
| Moc LTP / PRP (kW) | min. 72 / 65 |  |
| Silnik | Czterosuwowy, 4-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, z turbodoładowaniem i chłodnicą powietrza doładowującego |  |
| Liczba cylindrów / układ | 4 w rzędzie |  |
| Typ zasysania | Turbodoładowany |  |
| Pojemność skokowa | max. 4,1l ± 5% |  |
| Układ chłodzenia | Chłodzony cieczą |  |
| Regulacja obrotów silnika | Elektroniczna (ECU) |  |
| Prędkość obrotowa silnika | 1500 obr./min |  |
| Zbiornik paliwa | min. 150 l; spawany i zintegrowany z ramą. |  |
| Zużycie paliwa przy 75% obciążenia | max. 13,7 l/h |  |
| Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy sterownik przeznaczony do pracy w trybie automatycznym i ręcznym, umożliwiający samoczynne załączanie rezerwy | Wymagane |  |
| Informacje o pracy systemu dostępne z panelu sterowania: | -pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia (generator i sieć 3-fazowa napięcia) -pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu (prądy generatora 3-fazowego) -pomiary mocy (moc czynna/bierna i współczynnik mocy dla każdej fazy) -dziennik zdarzeń i pracy (historia czasu pracy silnika, zespół szeregowania testów, logi alarmów tekstowych generatora oraz ECU) -interfejs użytkownika (czytelny wyświetlacz graficzny 128 x 64 pikseli; 2 języki ustawialne poprzez PC; regulowane wartości zadane za pośrednictwem PC; przyciski z mechaniczną informacją) -wejścia i wyjścia (3 w pełni konfigurowalne wejścia analogowe; 4 wejścia/ 6 wyjść binarnych; zacisk wzbudzenia wstępnego D+) |  |
| Funkcjonalność sterownika | - Automatyczne monitorowanie sieci elektroenergetycznej 1-fazowej lub 3-fazowej. - Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie silnika agregatu. - Automatyczne przełączanie obciążenia pomiędzy siecią a agregatem w przypadku zaniku lub powrotu napięcia z sieci. - Obsługa zarówno pracy w trybie ręcznym, jak i automatycznym. - Konfigurowalne progi napięcia i częstotliwości dla detekcji awarii sieci. - Wbudowany rejestr zdarzeń i alarmów z możliwością przeglądu na wyświetlaczu. - Możliwość konfiguracji i programowania parametrów z poziomu panelu przedniego bez użycia dodatkowych narzędzi. - Wyświetlacz graficzny LCD podświetlany, pokazujący parametry pracy (napięcie, częstotliwość, prąd, moc, czas pracy, komunikaty alarmowe). - Obsługa wielu języków menu, w tym języka polskiego. |  |
| Stopień ochrony panelu sterowania | min. IP54 |  |
| Układ SZR | Dostawa 3 układów SZR: 1 główny + 2 x SZR dodatkowy dla dwóch dodatkowych liczników |  |
| Obudowa | Modularna- umożliwiająca demontaż pojedynczych części obudowy. Wykonana ze stali ocynkowanej. Galwanizowana blacha, cynkowana ogniowo i malowana elektrostatycznie. |  |
| Rama | przemysłowa, spawana, ze stali ocynkowanej, 4 punkty podnoszenia dźwigiem w górnych narożnikach osłony |  |
| Drzwi | grubość 40mm |  |
| Elementy mocujące | wyłącznie śruby ze stali nierdzewnej |  |
| Emisja hałasu | max. 70 dB / 7 m |  |
| Podgrzewacz płynu chłodzącego | Tak (termostatyczny) |  |
| Akumulator rozruchowy z ładowarką | Tak |  |
| Tłumik spalin | Tak, zintegrowany |  |
| Zabezpieczenia | Nadnapięciowe/podnapięciowe, Nadczęstotliwościowe / podczęstotliwościowe Nadprądowe |  |
| Wyłącznik główny stanowiący zabezpieczenie agregatu | Wymagane |  |
| Agregat prądotwórczy musi być wyposażony w zewnętrzny wlew paliwa zlokalizowany na obudowie agregatu, możliwość tankowania bez konieczności otwierania obudowy | Wymagane |  |
| Zewnętrzny wlew paliwa musi być zamontowany fabrycznie, na etapie produkcji agregatu, jako integralna część konstrukcji obudowy i układu paliwowego. Niedopuszczalny jest montaż wtórny, adaptacyjny lub wykonany po opuszczeniu zakładu produkcyjnego producenta agregatu, w szczególności poprzez przeróbki agregatów już wyprodukowanych, magazynowanych lub importowanych | Wymagane |  |
| Zewnętrzny wlew paliwa musi być konstrukcyjnie zintegrowany z obudową agregatu i nie może powodować pogorszenia stopnia ochrony obudowy ani naruszenia wymagań środowiskowych. | Wymagane |  |
| Czujnik poziomu paliwa | Tak |  |
| Zestaw spustowy cieczy i oleju | Tak, węże do odprowadzania płynu chłodzącego oraz oleju z zaworem. |  |
| Transport i mocowanie | Możliwość przenoszenia wózkiem widłowym i dźwigiem |  |
| Norma emisji hałasu | 2000/14/WE (2005/88/WE) |  |
| Norma emisji spalin | Rozporządzenie (UE) 2016/1628 |  |
| Zgodność z dyrektywami UE | 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE |  |
| Prądnica | Bezszczotkowa, 4-polowa, klasa H, sprawność min. 93%, IP23 |  |
| Wymiar agregatu | max 2660 x 920 x 1580 mm (szer x gł x wys) wysokość ± 10 cm |  |
| Ciężar (bez paliwa) | max. 1350 kg |  |
| Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |
| Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat | Wymagane |  |
| Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oczekiwanych parametrów w zainstalowanym urządzeniu. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z oczekiwanych parametrów Wykonawca na swój koszt zdemontuje dostarczone urządzenie oraz dostarczy zasilacz spełniający wszystkie parametry zawarte w SWZ. |  |  |

      - SPECYFIKACJA TECHNICZNA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 55 KVA

Nazwa i model oferowanego sprzętu …………………………………………………………………………

| Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych | Wymagane wartości /funkcje/ | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Miejsce i data produkcji | produkcja nie wcześniej niż 2026, produkt musi spełniać wymogi techniczne i środowiskowe określone przez prawodawstwo UE |  |
| Moc LTP / PRP (kVA) | min. 55 / 50 |  |
| Moc LTP / PRP (kW) | min. 44 / 40 |  |
| Silnik | Silnik czterosuwowy, 4-cylindrowy, rzędowy, chłodzony cieczą, wolnossący |  |
| Liczba cylindrów / układ | 4 w rzędzie |  |
| Typ zasysania | Turbodoładowany |  |
| Pojemność skokowa | 2,43 l ± 5% |  |
| Układ chłodzenia | Chłodzony cieczą |  |
| Regulacja obrotów silnika | Elektroniczna (ECU) |  |
| Prędkość obrotowa silnika | 1500 obr./min |  |
| Zbiornik paliwa | min. 100 l; spawany i zintegrowany z ramą. |  |
| Zużycie paliwa przy 75% obciążenia | max. 8,9 l/h |  |
| Agregat musi być wyposażony w mikroprocesorowy sterownik przeznaczony do pracy w trybie automatycznym i ręcznym, umożliwiający samoczynne załączanie rezerwy | Wymagane |  |
| Informacje o pracy systemu dostępne z panelu sterowania: | -pomiar rzeczywistej wartości skutecznej napięcia (generator i sieć 3-fazowa napięcia) -pomiar rzeczywistej wartości skutecznej prądu (prądy generatora 3-fazowego) -pomiary mocy (moc czynna/bierna i współczynnik mocy dla każdej fazy) -dziennik zdarzeń i pracy (historia czasu pracy silnika, zespół szeregowania testów, logi alarmów tekstowych generatora oraz ECU) -interfejs użytkownika (czytelny wyświetlacz graficzny 128 x 64 pikseli; 2 języki ustawialne poprzez PC; regulowane wartości zadane za pośrednictwem PC; przyciski z mechaniczną informacją) -wejścia i wyjścia (3 w pełni konfigurowalne wejścia analogowe; 4 wejścia/ 6 wyjść binarnych; zacisk wzbudzenia wstępnego D+) |  |
| Funkcjonalność sterownika | - Automatyczne monitorowanie sieci elektroenergetycznej 1-fazowej lub 3-fazowej. - Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie silnika agregatu. - Automatyczne przełączanie obciążenia pomiędzy siecią a agregatem w przypadku zaniku lub powrotu napięcia z sieci. - Obsługa zarówno pracy w trybie ręcznym, jak i automatycznym. - Konfigurowalne progi napięcia i częstotliwości dla detekcji awarii sieci. - Wbudowany rejestr zdarzeń i alarmów z możliwością przeglądu na wyświetlaczu. - Możliwość konfiguracji i programowania parametrów z poziomu panelu przedniego bez użycia dodatkowych narzędzi. - Wyświetlacz graficzny LCD podświetlany, pokazujący parametry pracy (napięcie, częstotliwość, prąd, moc, czas pracy, komunikaty alarmowe). - Obsługa wielu języków menu, w tym języka polskiego. |  |
| Stopień ochrony panelu sterowania | min. IP54 |  |
| Układ SZR | Zabudowany wewnątrz obudowy agregatu prądotwórczego – integralna część agregatu – montaż fabryczny |  |
| Obudowa | Modularna- umożliwiająca demontaż pojedynczych części obudowy. Wykonana ze stali ocynkowanej. Galwanizowana blacha, cynkowana ogniowo i malowana elektrostatycznie. |  |
| Rama | przemysłowa, spawana, ze stali ocynkowanej |  |
| Drzwi | grubość 40mm |  |
| Elementy mocujące | wyłącznie śruby ze stali nierdzewnej |  |
| Emisja hałasu | max. 70 dB / 7 m |  |
| Podgrzewacz płynu chłodzącego | Tak (termostatyczny) |  |
| Akumulator rozruchowy z ładowarką | Tak |  |
| Tłumik spalin | Tak, zintegrowany |  |
| Zabezpieczenia | Nadnapięciowe/podnapięciowe, Nadczęstotliwościowe / podczęstotliwościowe Nadprądowe |  |
| Wyłącznik główny stanowiący zabezpieczenie agregatu | Wymagane |  |
| Czujnik poziomu paliwa | Tak |  |
| Zestaw spustowy cieczy i oleju | Tak, węże do odprowadzania płynu chłodzącego oraz oleju z zaworem. |  |
| Transport i mocowanie | Możliwość przenoszenia wózkiem widłowym i dźwigiem |  |
| Norma emisji hałasu | 2000/14/WE (2005/88/WE) |  |
| Norma emisji spalin | Rozporządzenie (UE) 2016/1628 |  |
| Zgodność z dyrektywami UE | 2006/42/WE, 2014/30/UE, 2014/35/UE |  |
| Prądnica | Bezszczotkowa, 4-polowa, klasa H, sprawność min. 93%, IP23 |  |
| Wymiar agregatu | max. 2310 x 920 x 1480 mm (szer x gł x wys) Wysokość ± 10 cm |  |
| Ciężar (bez paliwa) | max. 900 kg |  |
| Okres gwarancji | min. 36 miesięcy |  |
| Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat | Wymagane |  |
| Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oczekiwanych parametrów w zainstalowanym urządzeniu. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z oczekiwanych parametrów Wykonawca na swój koszt zdemontuje dostarczone urządzenie oraz dostarczy zasilacz spełniający wszystkie parametry zawarte w SWZ. |  |  |

UWAGA: DOKUMENT  NALEŻY  PODPISAĆ   PODPISEM ELEKTRONICZNYM   PRZEZ OSOBĘ  UPRAWNIONĄ  DO SKŁADANIA  OŚWIADCZEŃ WOLI  W  IMIENIU WYKONAWCY