JEDNOSTKA PROJEKTOWA Nazwa Firma TECHMAR Marek Majewski Adres 47-206 Kędzierzyn-Koźle ; ul.Portowa 11

| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | BUDOWA BAZY LOGISTYCZNEJ DLA ŚMIECIAREK Z BUDYNKIEM SOCJALNO BIUROWYM, WARSZTATEM, WIATĄ I ZBIORNIKAMI NA GAZ PŁYNNY WRAZ Z BUDOWĄ UZBROJENIA TERENU I PARKINGAMI |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul.Naftowa |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XVI,XXII |
| NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ | K.-Koźle obręb : Sławięcice |
| NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NA KTÓREJ OBIEKT JEST USYTUOWANY | 40/28 |
| INWESTOR | „CZYSTY REGION „ Spółka z o.o. 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul.Naftowa 7 |

| ZAKRES OPRACOWANIA | FUNKCJA PROJEKTANTA | IMIĘ I NAZWISKO | DATA | PODPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura | AUTOR PROJEKTU | mgr inż. arch. Mariusz Rachuba | 20.11.2024 |  |
|  | Nr.UPRAWNIEŃ | 1291/94 |  |  |
| Architektura | OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. Marek Majewski | 20.11.2024 |  |
| Architektura | SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Leszek Moska | 20.11.2024 |  |
|  | Nr.UPRAWNIEŃ | 6/99 |  |  |
| Instalacje | PROJEKTANT | Tech.Jan Dubianik | 20.11.2024 |  |
| sanitarne | Nr.UPRAWNIEŃ | 218/93/Op |  |  |
| Instalacje | SPRAWDZIŁ | inż. Kazimierz Wojdyła | 20.11.2024 |  |
| sanitarne | Nr.UPRAWNIEŃ | 63/02/Op |  |  |
| Instalacje | PROJEKTANT | mgr inż. Wojciech Hyliński | 20.11.2024 |  |
| elektryczne | Nr.UPRAWNIEŃ | OPL/1328/PBE/17 |  |  |
| Instalacje | SPRAWDZIŁ | mgr inż. Andrzej Klimowicz | 20.11.2024 |  |
| elektryczne | Nr.UPRAWNIEŃ | OPL/0700/PWOE/11 |  |  |
| Konstrukcja | PROJEKTANT | mgr inż. Leszek Kowalik | 20.01.2025 |  |
|  | Nr.UPRAWNIEŃ | DOŚ/BO/0227/02 |  |  |
| Konstrukcja | SPRAWDZIŁ | mgr inż.Andrzej Wójtowiec | 20.01.2025 |  |
|  | Nr.UPRAWNIEŃ | OPL/BO/0028/03 |  |  |

SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

I. Spis treści ……………………………………………………………………………………………..…str.2-3

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,……..,str.4

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności

3. Kopia zaświadczeniao przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego ………………………………………………………………………………………………….…………  str.5-22

II. Część opisowa (str. 23-      )

1. Projekt zagospodarowania……………………………………………………………………….…str.23-27

2. Architektura i konstrukcja opis………………………………………………………………………str.28-34

3. Bezpieczeństwo użytkowania……………………………………………..……………………………str.35

4. Opis techniczny do instalacji elektrycznej…………...…………………………………………….str.36-44

5. Wartości obciążeń………………………………………………………………………..…………..str.45-48

6. Wiata opis……………………………………………………………………………………………..str.49-54

7. Instalacje wodno kanalizacyjne deszczowe……………………………………………………....str.55-58

8. Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne…………………………………………………..str.59

9.Opis parkingów i dróg………………………………………………………………………………...str.60-62

10.wentylacja mechaniczna……………………………………………………………………….…...str.63-69

11 opis ppoż…………………………………………………………………………………………..…str.70-76

III. Część rysunkowa (str.77-  162        )

- Rys.nr.A1   projekt zagospodarowania

- Rys.nr.A2   rzut fundamentów

- Rys.nr.A3   rzut parteru

- ,A3.1 balustrady zewnetrzne

- Rys.nr.A4 rzut piętra

- A4.1 zestawienie stolarki okiennej

- A4.2 zestawienie stolarki drzwiowej

- Rys.nr.A5   przekrój A-A

- Rys.nr.A6   przekrój B-B, ,

- A6.1 przekrój przez klatkę schodową

- Rys.nr.A7   rzut dachu.

- Rys.nr.A8   parkingi place i drogi

- A8.1 przekroje nawierzchni

- Rys.nr.A9   Elewacje

- Rys.nr.A10   Elewacje

- A13 rzut konstrukcji stropu

- A14 rzut konstrukcji wiązarów

- R1 lokalizacja uchwytów na rowery

- R2 wiata rowerowa

- D1 daszki nad wejściami

- P1 rzut parteru posadzki

- P1.1 parter rozwinięcie ścian

- P1.2 parter rozwinięcie ścian

- P2 rzut piętra posadzki

- P2.1 pietro rozwinięcie scian

- S1 rzut parteru sufity podwieszane

- S2 rzut pietra sufity podwieszane

- Z1 zbrojenie rdzenie i belek

- Z2 zbrojenie ław fundamentowych

- Z3 zbrojenie rdzeni w ławie

- Sh1 schody poziom 0,00 -1,22

- Sh2 schody poziom 1,22-2,80

- Sh3 schody poziom 2,80-3,85

- K1 widok elewacji frontowej

- K2 widok elewacji tylnej

- K3 widok elewacji bocznej

- K4 widok elewacji bocznej

- Rys.nr A11   wiata rzut i przekrój

- Rys.nr.A12  wiata widok i rzut dachu

- Rys.nr.I1    rzut parteru inst. Wod-kan.

- Rys.nr.I2    rzut piętra inst. Wod-kan.

- Rys.nr.I3    rzut parteru inst. C.O.

- Rys.nr.I4    rzut piętra inst. C.O.

- I4.1 rzut warsztatu inst. C.O.

- Rys.nr.I5    rzut parteru klimatyzacja

- Rys.nr.I6    rzut pietra klimatyzacja

- Rys.nr.I7    rzut parteru wentylacja

- Rys.nr.I8    rzut piętra wentylacja

- Rys.nr.I9    rzut dachu wentylacja

- Rys.nr.I10 rzut kotłowni gazowej

- I11 kotłownia zasilanie

- I12 kotłownia odwodnienie

- I13 instalacja kanalizacji deszczowej i LPG

- I14 profile podłużne kanalizacja

- I14.1 zbiornik retencyjny

- I14.2 zbiornik na gaz płynny

- E1 projekt zagospodarowanie elektryka

- E2 rzut parteru elektryka

- E3 rzut parteru elektryka

- E4 rzut dachu odgrom

- E5 wiata elektryka

- E6 schemat ideowy zasilania

- Od1 oddymianie schemat

- Kw1 rzut fundamentów wiata

- Kw4 stopa fundamentowa SF1

- Kw5 stopa fundamentowa SF2

- Kw3.1 mocowanie słupa HEA 140

- Kw3.2 mocowanie słupa HEA 160

- Kw3.3 mocowanie słupa HEA 200

- Kw2 rzut wiaty z góry

- Kw3 widok frontu wiaty

- Kw1,1 widok boczny wiaty

- Kw2.1 detal węzła nr.1

- Kw2.2 detal węzła nr.2

- Kw2.3 detal węzła nr.3

- Kw2.4 detal węzła nr.4

- Kw2.5 detal węzła nr.5

- Kw2.6 detal węzła nr.6

- Kw2.7 detal węzła nr.7

- Kw2.8 detal węzła nr.8

- Kw2.9 detal węzła nr.9

- Kw2.10 detal węzła nr.10

- Ks1 detal schodów stalowych

- Kb1 detal barierki

- Kb2 detal barierki

- Kp1 płyta wiata

- Kw6 konstrukcja płyty pod zbiorniki z gazem

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

PROJEKT TECHNICZNY  :

BUDOWA BAZY LOGISTYCZNEJ DLA ŚMIECIAREK Z BUDYNKIEM SOCJALNO BIUROWYM, WARSZTATEM, WIATĄ I ZBIORNIKAMI NA GAZ PŁYNNY  WRAZ Z BUDOWĄ UZBROJENIA TERENU I PARKINGAMI

Adres Inwestycji: 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul.Naftowa działka nr. 40/28

opracowany: 20.11.2024

dla:  „CZYSTY REGION „ Spółka z o.o.

47-230 Kędzierzyn-Koźle  ul.Naftowa 7

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ZAKRES OPRACOWANIA | FUNKCJA PROJEKTANTA | IMIĘ I NAZWISKO | DATA | PODPIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura | AUTOR PROJEKTU | mgr inż. arch. Mariusz Rachuba | 20.11.2024 |  |
|  | Nr.UPRAWNIEŃ | 1291/94 |  |  |
| Architektura | SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Leszek Moska | 20.11.2024 |  |
|  | Nr.UPRAWNIEŃ | 6/99 |  |  |
| Instalacje | PROJEKTANT | Tech.Jan Dubianik | 20.11.2024 |  |
| sanitarne | Nr.UPRAWNIEŃ | 218/93/Op |  |  |
| Instalacje | SPRAWDZIŁ | inż. Kazimierz Wojdyła | 20.11.2024 |  |
| sanitarne | Nr.UPRAWNIEŃ | 63/02/Op |  |  |
| Instalacje | PROJEKTANT | mgr inż. Wojciech Hyliński | 20.11.2024 |  |
| elektryczne | Nr.UPRAWNIEŃ | OPL/1328/PBE/17 |  |  |
| Instalacje | SPRAWDZIŁ | mgr inż. Andrzej Klimowicz | 20.11.2024 |  |
| elektryczne | Nr.UPRAWNIEŃ | OPL/0700/PWOE/11 |  |  |

| Konstrukcja | PROJEKTANT | mgr inż. Leszek Kowalik | 20.01.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr.UPRAWNIEŃ | DOŚ/BO/0227/02 |  |  |
| Konstrukcja | SPRAWDZIŁ | mgr inż.Andrzej Wójtowiec | 20.01.2025 |  |
|  | Nr.UPRAWNIEŃ | OPL/BO/0028/03 |  |  |

# Projekt zagospodarowania terenu

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa bazy logistycznej do obsługi śmieciarek z budynkiem socjalno administracyjnym ,warsztatem wiatą i zbiornikami na gaz płynny wraz z budową uzbrojenia terenu i parkingami

Inwestor: „CZYSTY REGION „ Spółka z o.o.

2. Stan istniejący zagospodarowania działki

Teren lokalizacji projektowanego obiektu znajduje się w miejscowości K.-Koźle na działce nr 40/28, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle przyjętego Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle  Nr XLVIII/557/22 z dnia 28 czerwca  2022r. (Dz. Urz. Woj. Opól. z dnia 6 lipca 2022r., poz. 1993),zmienioną uchwałą  Nr LIX/699/23 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27.06.2023 r.(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 30 czerca 2023r. poz. 2159 i 2528) dla działki Nr 40/28( obręb Sławięcice) położonej w Kędzierzynie- Koźlu na terenie o przeznaczeniu funkcjonalnym

Tereny zabudowy produkcyjnej -oznaczony jest w planie symbolem 9P,

Działka położona jest przy drodze Naftowej .Działka nie posiada  zjazdu z drogi gminnej Naftowa , posiada jedynie tymczasowy zjazd z płyt drogowych . Działka na dzień dzisiejszy nie jest zagospodarowana tylko ogrodzona z czterech stron płotem .

3. Projektowane zagospodarowanie działki

Plan zagospodarowania został opracowany na podstawie zatwierdzonego przez Inwestora planu sytuacyjnego. Centralne miejsce zajmuje budynek socjalno administracyjny połączony z warsztatem z parkingami placami i chodnikami plus centralnie na placu postojowym umiejscowienia wiata. Układ całej bazy ma charakter przelotowy. Usytuowanie takie odpowiada w pełni układowi komunikacji na tego typu obiekcie i założeniom marketingowym.

Budynki zostaną zrealizowane w tradycyjnej technologii murowanej .

Wiata realizowana jest w konstrukcji stalowej, prefabrykowanej.

W ramach opisywanej inwestycji  głównym elementem  będzie  budynek  socjalno administracyjny połączony z warsztatem o powierzchni zabudowy  863,74m2
z wiatą o  powierzchni  /rzut zadaszenia/ 286,00 m2 Powierzchnia zabudowy to 15,67% terenu. Projektowany poziom zera obiektu 200,81mnpm.

Lokalizacja inwestycji na działce nr.40/28 – własność Inwestora

Inwestycja  jest  zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Bezpośredni  dojazd  do omawianej  działki i przedmiotowej Inwestycji na bazie projektowanego zjazd z działki nr. 40/4 ( odrębna opracowanie ) zgodny z warunkami pismo nr.ZD.7230.1.27.2024.ARz dnia 14 wrzesnia 2024r. Dodatkowy zjazd na inwestycję będzie połączony z drogą wewnętrzną rodzimego zakładu na działce sąsiedniej nr. 39/7

Dojazdy, drogi wewnętrzne, plac manewrowy, chodniki

Opracowanie obejmuje wykonanie dróg dojazdowych do planowanych parkingów warsztatu samochodowego i wiaty  . Tak ukształtowane drogi i place umożliwiają ruch na bazie logistyczno serwisowej śmieciarek  wraz z budynkiem socjalno administracyjnym i wiatą,
zaprojektowano zjazd na  wewnętrzną drogę  obu stron działki ( odrębne opracowanie). Dookoła budynku przewiduje się wykonanie chodnika opaski. Nawierzchnia chodnikowa, występuje jeszcze przy miejscach parkingowych. Zaprojektowano 25+11+13+11 miejsc parkingowych dla aut osobowych( o wym. 5,20 x 2,50m) w tym 3 MP dla osób niepełnosprawnych ( o wym. 5,20 x 3,60m) .Po przeciwnej stronie działki zaprojektowano 14+7+20 miejsc postojowych dla śmieciarek ( o wym. 4,00 x 12,00 m)

Standardowe nawierzchnie:

- chodniki wewnętrzne - kostka betonowa wg standardu,

- drogi i place - kostka betonowa gr. 8cm, wg. standardu, na podbudowie betonowej 
z betonu B15,

- parkingi  pod śmieciarki sugerowana kostka ekologiczna gr.10 cm

- płyta  pod wiatą  o pow. 120 m2 beton lany gr. 20 cm .

Przyłącza, sieci i instalacje zewnętrzne. Długości projektowanych sieci:

_sieci elektryczne NN ………………………...…….…560,0 mb

_przyłącz wody ……………….....................………….80,0 mb

_sieć wodna …………………………….……..…..……65,0 mb

_sieć kanalizacji deszczowej czystej i brudnej …....…430,0 mb

_sieć kanalizacji sanitarnej …..……………….….……130,0 mb

Kanalizacja sanitarna

Odbiornikiem ścieków z terenu objętego opracowaniem jest istniejący przyłącz kanalizacji ogólnospławnej znajdujący się na działce Inwestora Zaprojektowano odprowadzenie ścieków sanitarnych ze budynku socjalno biurowego do studzienki rewizyjnej kanalizacji ogólnospławnej Sd6 Ze studzienki Sd5 ścieki sanitarne odprowadzone będą do studzienki rewizyjnej Sd6 i następnie istniejącym przykanalikiem 200PVC do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Istniejący przykanalik posiada wystarczającą przepustowość do odprowadzenia ścieków z bazy  Warunki nr. TT/146-24/KW/24/0595 z dnia 05.08.2024 wydane przez MWiK. w K.-Koźlu. Charakterystyka projektowanej kanalizacji sanitarnej - średnice rur kanalizacyjnych z PCV-U klasy S pełne od 160 do 200.

.

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z terenu bazy logistycznej do zbiornika retencyjnego na terenie działki inwestora. Kanalizację deszczową rozdzielono na część umownie zwaną „czystą”, odprowadzającą wody opadowe z nawierzchni dachów oraz na część umownie zwaną „brudną”, odprowadzającą pozostałe wody opadowe z terenu utwardzonego drogi place parkingi.

Kanalizacja „czysta” : wody opadowe z nawierzchni dachów odprowadzane będą rurami spustowymi z rynien i odprowadzone wydzielonym układem rurociągów do studzienki rewizyjnej St9, będącej elementem zespołu rurociągów retencyjnych, z pominięciem układu podczyszczania ścieków deszczowych bezpośrednio do zbiornika.

Kanalizacja „brudna”: wody opadowe z terenów utwardzonych bazy ujmowane będą poprzez wpusty deszczowe uliczne oraz odwodnienia liniowe. Odprowadzenia z wpustów deszczowych oraz odwodnień liniowych włączone będą do zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej brudnej poprzez studzienki rewizyjne i połączenia trójnikowe. Studzienki rewizyjne wykonane będą z kręgów betonowych prefabrykowanych 1,0m. Wpusty deszczowe umieszczone będą na studzienkach z osadnikiem wykonanych 
z kręgów betonowych 0,5 m. Odwodnienia liniowe pod wiatą wykonane będą z polimerobetonu z rusztami żeliwnymi klasy D.

Wody opadowe z tej części kanalizacji oczyszczane będą przed odprowadzeniem do sieci w separatorze lamelowym zintegrowanym z osadnikiem szlamu. Separator wykonany jest w postaci monolitycznego zbiornika betonowego z włazem żeliwnym klasy D400. Kontrola jakości oczyszczonych ścieków deszczowych możliwa jest w studzience rewizyjnej d20

Za separatorem umieszczony jest zespół rurociągów retencyjnych na wodę do celów podlewania terenów zielonych ( o pojemności 106m3) o pojemności zapewniającej przetrzymanie strumienia ścieków deszczowych deszczu nawalnego 
i ograniczenie strumienia ścieków odprowadzanych do rozdysponowania na terenie działki inwestora Deszczówka będzie gromadzona poprzez duży zbiornik retencyjny  na terenie działki inwestora następnie będzie wykorzystywany podlewania terenów zielonych poprzez zatapiane na czas podlewania pompy z wężem ( teren piaszczysty wymagający częstego podlewania )

Charakterystyka projektowanej kanalizacji deszczowej:

- średnice rur kanalizacyjnych z  PCV-U klasy S8 pełne od 50 do 600

- odwodnienia liniowe w postaci betonowych koryt,

- separator lamelowy z osadnikiem f-my Ecol-Unicon typ ESL-Z 80/800 
o przepustowości nominalnej 80,0 l/s i maksymalnej 800 l/s, o średnicy Dw=1,5m
i Dz=1,8m, z króćcami wlotowymi DN200, o wysokości całkowitej Hw= 3,61 m, 
z pojemnością magazynowania oleju 550l i pojemnością osadnika V=1,20 m3

Przyłącze wodociągowe

Zaprojektowano włączenie projektowanego przyłącza do wodociągu 90PE do budynku w miejscu kotłowni gazowej . Włączenie wykonać za pomocą trójnika z zasuwą odcinającą DN80. Zestaw wodomierzowy składał się będzie z: zaworu odcinającego kulowego wodomierza, zaworu odcinającego, oraz zaworu antyskażeniowego typu EA DN 65

Trasę przyłącza wody oznakować taśmą o kolorze niebieskim z napisem "WODA", 
z wtopionym drutem miedzianym i dodatkowo oznakować typowymi tabliczkami naziemnymi zgodnie z PN. Dodatkowo zaprojektowano odnogę DN32 do spłukiwania brudnych śmieciarek

Charakterystyka projektowanego przyłącza:

  - średnice rur -  32 -90PE

  - rury wodociągowe z PE100 SDR11 90x4,6

Zasilanie elektryczne

Opracowanie stanowi projekt techniczny zagospodarowania terenu bazy serwisowej  i swoim zakresem obejmuje następujące zagadnienia:

zasilanie budynku ,wiaty

oświetlenie terenu

Przyłącz na bazie własnego transformatora w bliskiej odległości od inwestycji 150,0 m, który zapewnia niezbędną ilość energii dla projektowanej inwestycji

Instalacje wewnątrz budynków są przedmiotem odrębnych opracowań – projekt powtarzalny wielobranżowy.

Zieleń

Szatę roślinną stanowi na całym terenie bazy trawa . Zachowana powierzchnia biologicznie czynna to 38,36% powierzchni działki. Projektuje się nasadzenia drzew oddzielające część parkingów śmieciarek do parkingów aut osobowych , plus oddzielenie od istniejącej drogi

4. Bilans  terenu dla działki nr.40/28

- Powierzchnia  działki  11971.00    m2 ( 100%)

- Powierzchnia  zabudowy budynku  – 870,00m2 ( 7,34%)

- Powierzchnia  dróg, chodników i placów 6500,00 m2( 54,30%)

- Zieleń  /pow. biologicznie czynna/  stanowi 38,36%

- Kubatura obiektów  4420,00 m3

5. Dane o wpisie do rejestru zabytków i ograniczeniach w planie zagospodarowania.

Działki nr 40/38 nie jest wpisana w rejestru zabytków, ani ewidencji zabytków oraz nie leży na obszarach objętych ochroną konserwatorską. Brak ograniczeń MPZP

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.

Teren inwestycji leży poza terenami szkód górniczych

7. Informacje  i dane o charakterze zagrożeń dla środowiska wg. przepisów odrębnych.

Planowane zamierzenie budowy bazy serwisowo-logistycznej z parkingami dla śmieciarek przeanalizowano zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) pod kątem ewentualnego zaliczenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane byłoby uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Rozpatrzono następujące punkty rozporządzenia:

§ 3 ust. 1 punkt 58 lit. b) garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt. 52,54,55-57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1,0 ha.

W związku z tym, że zgodnie z załączonym Projektem zagospodarowania parkingi wraz z towarzysząca infrastrukturą o powierzchni użytkowej 6500,0 m2 (0,65 ha < 1 ha nie podlegają pod § 3 ust. 1 pkt. 58b) rozporządzenia RM (Dz.U. z 2019, poz. 1839 z późn. zm.), to z tego punktu zamierzenie inwestycyjne nie może być zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 3 ust. 1 punkt 37 instalacje do naziemnego magazynowania: zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3

W związku z tym, że zgodnie z załączonym Projektem zagospodarowania inwestycji projektowane są 2 zbiorniki na gaz płynny – - 2 x 4800 l o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 ( 9,6 m3) oraz zbiornik na olej napędowy max 3000l, czyli o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3 to z tego punktu zamierzenie inwestycyjne też nie może być zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.                           § 3 ust. 1 pkt. 81 sieci kanalizacyjne o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym i przyłączy do budynków…

W związku z tym, że zgodnie z załączonym Projektem zagospodarowania inwestycji projektowane długość projektowanej kanalizacji deszczowej wynosi 430 mb a kanalizacji sanitarnej 130 mb to z tego punktu zamierzenie inwestycyjne też nie może być zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

8. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robót budowlanych.

Warunki gruntowo-wodne określone zostały w dokumentacji badań geotechnicznych ( dołączone do dokumentacji )Projektowany obiekt należy do kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo-wodne do prostych.

Przeprowadzone badania i wnioski w w/w dokumentacji wykazują istnienie gruntów jednorodnych o jednorodnych parametrach geotechnicznych spełniające wymagania dla posadowienia budynków dróg oraz sieci .

9. Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z obowiązującego MPZP

Działka nr.40/28 ma oznaczenie 9P  przeznaczenie tereny zabudowy produkcyjnej

- inwestycja będzie zgodnie z zapisami MPZP

- wszystkie odległości w projektowanej inwestycji są zgodne z WT

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

- Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Uzgodniona koncepcja z Inwestorem;

mapy do celów projektowych;

Komplet warunków technicznych;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. oraz późniejszymi zmianami ).

II. Opis projektowanych rozwiązań

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt to jest budowa bazy logistycznej do obsługi śmieciarek z budynkiem socjalno administracyjnym warsztatem wiatą i zbiornikami na gaz płynny wraz z budową uzbrojenia terenu i parkingami

Kategoria obiektu – XVI , XVIII , XXII , XXVI

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy

Projektuje się budowę budynku socjalno –biurowego z dołączonym warsztatem samochodowym dla napraw bieżących  śmieciarek wolnostojący, budynek będzie pełnił funkcję siedziby Czystego regionu na Pietrze a na parterze będą pomieszczenia socjalne dla kierowców i obsługi śmieciarek  . Projektowany obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym plus warsztat jako jednokondygnacyjny.

Obiekt posiada czytelny układ funkcjonalny składający się ze strefy logistyczno biurowej  zlokalizowanej na piętrze budynku  z odrębnym wejściem od strony frontowej  budynku ( w skład tej strefy wchodzą 11 pomieszczeń biurowych plus pomieszczenie socjalne , Pietro jest wyposażone w toalety damskie i męskie pomieszczenie dla sprzątaczki plus sekretariat połączony z dwoma gabinetami dla prezesów i sala konferencyjna na 12 osób) oraz strefy socjalnej na parterze w skład której wchodzą szatnie brudne i czyste połączone łazienkami dodatkowo na parterze budynku znajduje się magazyn podręczny z odrębnym dostępem z drogi wewnętrznej plus dwa biura dla obsługi warsztatu połączonego z omawianym budynkiem ( dodatkowo na parterze znajdują się toalety i stołówka  na 40 osób ), warsztat będzie wyposażony w 4 stanowiska robocze z własnym kanałem roboczym i bramą wjazdową każdy.

W budynku przewiduje się jednoczesne przebywanie na pobyt stały do 25 osób  na Pietrze , i max 70 osób obsługi i kierowców śmieciarek ( obsługa jest tylko męska) . Większe ilości osób będą się w budynku pojawiać sporadycznie, na krótki czas. Oświetlenie pomieszczenia  światłem dziennym zapewnia okna boczne i górne  plus naświetla nad drzwiami. Wiata ma być wykorzystana do spłukiwania brudnych śmieciarek tylko wodą w zamkniętym układzie plus doraźne tankowanie. Opis szczegółowy na końcu

Szczegółowy wykaz pomieszczeń i zestawienie powierzchni zawiera poniższa tabela.

| Sym. Pom. | Opis | A m2 |
| --- | --- | --- |
|  | PARTER |  |
| 01 | Korytarz | 66,05 |
| 02 | Szatnia | 36,00 |
| 03 | Umywalnia | 20,10 |
| 03.1 | WC | 7,30 |
| 04 | Szatnia | 26,78 |
| 05 | Szatnia | 26,78 |
| 06 | Umywalnia | 20,10 |
| 06.1 | WC | 6,48 |
| 07 | Szatnia | 4,43 |
| 08 | Szatnia | 25,19 |
| 09 | Umywalnia | 3,01 |
| 10 | Szatnia | 9,10 |
| 11 | Stołowka | 2,55 |
| 12 | Serwerownia | 2,55 |
| 13 | Hall | 8,53 |
| 14 | Kotłownia | 9,38 |
| 15 | WC | 10,50 |
| 16 | WC | 6,88 |
| 17 | Pom.dla sprzataczki | 10,13 |
| 18 | Biuro | 6,18 |
| 19 | Biuro | 13,28 |
| 20 | Magazyn | 18,99 |
|  | RAZEM POW. CZESCI SOCJALNEJ | 457.60m2 |
| 21 | Warsztat | 297,43 |
|  | Razem pow. parteru | 755,03 m2 |
|  | PIETRO |  |
| 1.0 | Klatka schodowa | 8,74 |
| 1.1 | Korytarz | 65,37 |
| 1.2 | Sala konferencyjna | 49,99 |
| 1.3 | Sekretariat | 37,40 |
| 1.4 | Gabinet prezesa | 16,80 |
| 1.5 | Gabinet prezesa | 16,80 |
| 1.6 | Pomieszczenie biurowe | 22,23 |
| 1.7 | Pomieszczenie biurowe | 14,43 |
| 1.8 | Pomieszczenie biurowe | 16,32 |
| 1.9 | Pomieszczenie biurowe | 20,40 |
| 1.10 | Pomieszczenie biurowe | 16,32 |
| 1.11 | Pomieszczenie biurowe | 16,32 |
| 1.12 | Pomieszczenie biurowe | 34,12 |
| 1.13 | Pomieszczenie socjalne | 20,52 |
| 1.14 | Pomieszczenie biurowe | 20,52 |
| 1.15 | Pomieszczenie biurowe | 19,80 |
| 1.16 | Pomieszczenie biurowe | 16,41 |
| 1.17 | Pomieszczenie biurowe | 16,41 |
| 1.18 | Pom. dla sprzątaczki | 7,18 |
| 1.19 | WC damskie | 11,00 |
| 1.20 | WC Męskie | 11,00 |
|  | RAZEM POW. PIETRA | 457,98m2 |

3. Układ przestrzenny i forma architektoniczna

Bryła budynku w kształcie litery L. Budynek usytuowany dłuższym bokiem równolegle do ulicy Naftowej

Budynek piętrowo -parterowy, o prostej formie architektonicznej, kryty stropodachem płaskim o kącie nachylenia 3 %. Dach kryty blachą trapezową  na dachu ustawiono centrale wentylacyjną i klimatyzatora. Ściany tynkowane tynkiem silikatowym w kolorze jasnoszarym, cokół tynkowany w

kolorze ciemnoszarym, wokół budynku jest obrys z dodatkowej grubości styropianu wypełnione tynkiem fakturowanym w kolorze białym . Stolarka okienna PCV w kolorze grafitowym, drzwi wejściowe aluminiowe lub stalowe w kolorze grafitowym, bramy garażowe segmentowe podnoszona w kolorze

grafitowym wjazdowe do warsztatu z dodatkowymi oknami plus dwoje drzwi wejściowych wkomponowanych w dwie bramy skrajne . Wejście główne chronione zadaszeniem wspornikowym dodatkowo pylon wejściowy w szerokości i kolorze obrysów budynku. Obróbki blacharskie stalowe powlekane w kolorze ciemnoszarym..

4. Charakterystyczne parametry techniczne:

Budynek socjalno biurowy :

Długość   –      41,80  m szerokość –  13,00 m  wysokość –    9,50 m

Powierzchnia zabudowy – 505,78 m2

Powierzchnia użytkowa   – 1213,01 m2

kubatura brutto zgodnie z PN -ISO 9836 – 2655,14 m3                                                                                 liczba kondygnacji– 2 kondygnacje nadziemne                                                                                             Warsztat :                                                                                                                                                                        długość –     20,52   m szerokość –  15,72 m  wysokość –   8,76 m                                                                       Powierzchnia zabudowy – 322,57 m2                                                                                                              Powierzchnia użytkowa   – 297,43 m2                                                                                                     kubatura brutto zgodnie z PN -ISO 9836 – 1784,58m3                                                                                                    liczba kondygnacji– 1kondygnacja nadziemna                                                                                               Wiata:       długość –     20,21  m szerokość –  14,30 m  wysokość –   7,42 m                                                          Powierzchnia zabudowy – 286,00 m2                                                                                            Zbiornik retencyjny:                                                                                                                          długość –     45  m szerokość –  4,84 m  wysokość –   1,0 m                                                            pojemność – 106,00 m3                                                                                                                                             Zbiornik na gaz LPG – 2szt :                                                                                                                                    długość –     4,40  m , średnica –   1,25 m         pojemność – 4850,00 dm3

|  | Projekt budynki |
| --- | --- |
| Pow. Użytkowa w m2 | 1213,01 |
| Pow.zabudowy w m2 | 863,74 |
| Kubatura w m3 | 4420,00 |

Ogólny opis konstrukcji  budynku

Opis poszczególnych elementów konstrukcji:

dach – zaprojektowano dach  z wiązarów drewnianych kryty blachą trapezową jednospadowy ,  o nachyleniu połaci dachowej 3 stopnie;

- ściany  – ściany z murowane z ceramiki porotcherm

- stropy – jako samonośne filigrany

- nadproża pozostałe  – zaprojektowano jako lane monolityczne plus systemowe firmy porotvherm  ;

- fundamenty – zaprojektowano stopy fundamentowe wykonane na warstwie chudego betonu

grubości 10 cm  ułożonego na podsypce z piasku ostroziarnistego lub kruszywa łamanego grubości 0,40 m.

4.1 Przekroje – układ warstw w projektowanych  budynkach

1/ Podłoga  na gruncie

- płyta betonowe gr.8 cm

- płyty styropianowe  10cm

- izolacja

- warstwa chudego betonu 10 cm

- podbudowa z kruszywa 20 cm

2/ strop

- płytki / panele

- jastrych anhydrytowy

- rura systemowa do ogrzewania podłogowego

- systemowa płyta styropianowa 25mm

- strop filigran 22 cm

--sufit systemowy podwieszany z kasetonów

3/ Ściana

-tynk silikonowy barwiny w masie

- 2x siatka na kleju

- wełna skalna ECOROCK FF/ styropian gr.20cm

- pustak ceramiczny  porotherm 25P+W                    25 cm

- tynk gipsowy

4/ Dach

- blacha trapezowa T25

- łaty i kontr łaty plus folia

- wiązar drewniany

- wełna superrroc 35 cm

- folia paro przepuszczalna

- sufit systemowy podwieszany z kasetonów

5. Opinia geotechniczna  oraz sposób posadowienia obiektu

5.1  Warunki gruntowe

Inwestycja zalicza się do I kategorii geotechnicznej obiektu.

Warunki gruntowo – wodne (na podstawie wykonanych badań geotechnicznych dołączone do projektu ) przyjmuje się jako proste  (wody gruntowe stwierdzono na poziomie -2,30-4,20 m)

5.1.  Warunki geotechniczne

Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu budowlanego ustala się dla projektowanej budowy        kategorię geotechniczną przy prostych warunkach gruntowo - wodnych.

5.2  Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej o mieszanym układzie konstrukcyjnym.

6.Do budynku  zapewniony jest dostęp dla osób niepełnosprawnych

Przed budynkiem zaprojektowano miejsce postojowe dla NPS  3 MP . Wejście do budynku na poziom parteru jest zapewniony poprzez pochylnie zlokalizowaną od północnej strony budynku przy wejściu dla pracowników , wysokość progu mniej niż 2cm. Wewnątrz wszystkie skrzydła drzwiowe min. Szerokość przejścia 90cm. Łazienka dla interesantów przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek jest w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

6.1 Liczba lokali mieszkalnych – mieszkalnych -0 ; użytkowych -0

7.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie:

7.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków

Faza realizacji inwestycji:

W fazie realizacji inwestycji budowa nie powoduje istotnych zagrożeń dla środowiska.

Faza użytkowania obiektu:

W fazie funkcjonowania przedsięwzięcia na terenie przedsięwzięcia będą powstawały:

• ścieki sanitarne pochodzące z węzłów sanitarnych,

Ścieki sanitarne będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, ich ilość będzie bliska ilości wody pobranej na cele bytowo–sanitarne(około 90%), a skład typowy. Te ścieki nie wymagają żadnej obróbki. Szczegóły funkcjonowania systemu wg części branżowej projektu.

Woda w obiegu myjni będzie filtrowana przez ecoseparator

Odprowadzenie wód opadowych z terenu bazy logistycznej do zbiornika retencyjnego na terenie działki inwestora: czysta bezpośrednio , brudna poprzez separator

7.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju,

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Faza realizacji inwestycji:

W fazie realizacji inwestycji występuje możliwość emisji pyłów związana z procesem budowlanym. Są to jednakże zanieczyszczenia krótkotrwałe o ograniczonym zasięgu oddziaływania.

Faza użytkowania obiektu:

Zastosowane rozwiązania projektowe eliminują możliwość emisji zanieczyszczeń.

7.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Faza realizacji inwestycji:

W fazie realizacji inwestycji budowa generować będzie standardowe odpady budowlane i odpady komunalne związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Odpady odbierane będą na bieżąco przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo.

Faza użytkowania obiektu:

W fazie użytkowania obiekt generować będzie standardowe odpady komunalne. Odpady komunalne będą segregowane i gromadzone w kubłach. Odpady komunalne odbierane będą na bieżąco przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo. Również odpad z myjni będzie odbierany przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo

7.4 Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Faza realizacji inwestycji:

Powstawać będą drgania związane z robotami budowlanymi.

Ich zasięg jest krótkotrwały i ograniczony do terenu budowy.

Faza użytkowania obiektu:

Nie występuje emisja drgań, promieniowania, pola elektromagnetycznego oraz innych zakłóceń.

Właściwy klimat akustyczny pomieszczeń zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych charakteryzujących się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności akustycznej. Przenoszenie dźwięków z pomieszczenia do pomieszczenia będzie zminimalizowane dzięki zastosowaniu podłóg pływających, masywnych ścian działowych

7.5 Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wodypowierzchniowe i podziemne

Faza realizacji inwestycji:

Konieczność wycinki krzaków kolidujących z inwestycją. Brak wpływu na glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Faza użytkowania obiektu:Brak

Rozbudowę zaprojektowano z materiałów niestanowiących zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników oraz sąsiedztwa.

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać certyfikat zgodności ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie i świadectwo PZH.

7.6 Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń ,które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projektowanym budynku socjalno biurowym  zostanie zamontowany programator temperatury dobowy zaopatrzony w zewnętrzną czujkę temperatury. W każdym pomieszczeniu zamontowane będą termostaty  współpracujące i klimatyzacją każdego pomieszczenia.

8 Analiza technicznych i środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzeń w energię i ciepło ( plus projektowana charakterystyka energetyczna)

Właściwości cieplne przegród wewnętrznych:

Ściana zewnętrzna 				Uo =   0,18   W/m2K

Ściana wewnętrzna, konstrukcyjna 		Uo =   1,00   W/m2K

Podłoga na gruncie 				Uo =   0,22  W/m2K

przy ociepleniu styropianem twardym  gr. 10 cm o wsp. λ = 0,030 W/m K

Dach ocieplony 					Uo =   0,14 W/m2K

Okna 						Uo =   0,7  W/m2K

Drzwi zewnętrzne 				Uo =   1,0  W/m2K

9.Rozwiazania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano instalacyjnego

Projektowana budowa bazy logistycznej do obsługi śmieciarek z budynkiem socjalno administracyjnym warsztatem wiatą i zbiornikami na gaz płynny wraz z budową uzbrojenia terenu i parkingami

będzie wyposażona w następujące instalacje :

- instalacja elektryczna      zgodnie z projektem technicznym

- wentylację                                            „

.Zaprojektowano wentylację mechaniczną z grawitacyjną. W pomieszczeniach socjalnych i biurowych zamontowana będzie  wentylacja mechaniczna  z odzyskiem ciepła

Wentylacja grawitacyjna odbywać będzie się przez wywietrzniki w dachu. Nawiew zapewniono poprzez szczeliny mikrowentylacyjne montowane w stolarce okiennej i drzwiowej ( dotyczy to kotłowni , magazynu podręcznego i warsztatu )

Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna wg projektu technicznego

Podstawowe dane technologiczno-instalacyjne zaprojektowane

• Wyposażenie w instalacje sanitarne

• woda ciepła i zimna

• kanalizacja sanitarna

• kanalizacja deszczowa

• wentylacja mechaniczna

• wentylacja grawitacyjna

• ogrzewanie

• Klimatyzacja

• Instalacje elektryczne

• oświetleniowa zasilania 230 V

• oświetlenia terenu

• oświetlenia awaryjnego

• odgromowa

9.1 Warunki dotyczące BHP :

W projekcie zapewniono wszelkie warunki bhp zapewniono:

- odpowiednie wysokości i szerokość pomieszczeń i korytarzy ,

- odpowiednie doświetlenie i wentylację dostęp do ciepłej i zimnej wody

- odpowiedni a ilość umywalek i misek

- zastosowano odpowiednie posadzki i zabezpieczenie ścian w jasnych kolorach

- zastosowanie właściwych mebli i urządzeń z odpowiednimi atestami

- zastosowano śluzy sanitarne pomię dzy szatniami czystymi i brudnymi

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Zaprojektowano we wszystkich niezbędnych miejscach balustrady o wysokości 110cm oraz maksymalnego prześwitu pomiędzy elementami balustrady 20cm.

Parapety okienne na parterze gdzie są w większości szatnie natryski i warsztat.  Zaprojektowano na wysokości 140cm od podsadzki , na Pietrze w pomieszczeniach biurowych zaprojektowano parapety na wysokości 60 cm od podłogi ale zastosowano w dolnej części okna  do wysokości 60 cm ( co daje razem 120 cm od podłogi) część bezpieczną, tzw. skrzydło nieotwierane ze szkłem o podwyższonej wytrzymałości.

Wszystkie podłogi w pomieszczeniach zaprojektowano jako gładkie, nie nasiąkliwe, łatwo zmywalne, niepylące, nieśliskie oraz odporne na ścieranie i łatwe do czyszczenia. Cokoliki przypodłogowe, zaprojektowano na wysokość 10cm, wykonane z tego samego materiału, co posadzki.

Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń wewnątrz wraz z ciągami komunikacyjnymi zaprojektowano z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu, tak samo na zewnątrz (pochylnie, chodniki).  Korytarze, klatka schodowa zaprojektowano płytki z klasą antypoślizgowości R9,w szatniach i ustępach R10 w umywalni z natryskami posadzki  wymagania klasy antypoślizgu C i R12 na mokro i sucho

Szczegóły dotyczące  stopienia antypoślizgowości posadzek  będzie na etapie PT

W korytarzu na dojściu do warsztatu w miejscu w których następuje zmiana poziomu podłogi, zastosowano pas w posadzce z innego koloru posadzki  sygnalizujące tę różnicę..Wszystkie elementy wyposażenia montowane w podłodze, są licować z poziomem posadzki (wycieraczki, ewentualne oświetlenie w ciągach pieszych, skrzynki elektryczne, itp.).

Powierzchnie ścian i sufitów zaprojektowano jako gładkie ,ściany z gładzi szpachlowej malowane sufity podwieszane systemowe . Ściany w pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano z płytek  zmywalnych, nienasiąkliwych, nietoksycznych, odpornych na działanie wilgoci    – do wysokości  2,0 m, mierząc od poziomu podłogi. Narożniki ścian  zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi montując kątowniki stalowe.

Wszystkie drzwi zaprojektowano gładkie i łatwo zmywalne.    W kabinach ustępowych zaprojektowano z ściany systemowe, w dolnej części drzwi pozostawiono prześwit między posadzką, a ścinką działową. Drzwi w ustępach prowadzące do pomieszczenia izolującego, a także drzwi łączące  je z dalszą częścią ustępu zaprojektowano z  samozamykaczem. Drzwi wejściowe do kotłowni zaprojektowano otwierane na zewnątrz z zamknięciem bezklamkowym od wewnątrz pomieszczenia otwierające się z kotłowni pod naciskiem.

Bezpieczeństwo użytkowania podczas eksploatowania obiektu realizowane powinno być zgodne z przepisami BHP przez użytkowników oraz obsługę budynku - o ile będzie to wymagane to zostanie to szczegółowo określone w instrukcjach przygotowanych na czas przekazania budynku do eksploatacji.

Projekt budowa bazy logistycznej do obsługi śmieciarek z budynkiem socjalno administracyjnym warsztatem wiatą i zbiornikami na gaz płynny wraz z budową uzbrojenia terenu i parkingami spełnia wszelkie warunki zasad bhp i są zgodne z poniższymi ustawami

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze

- Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

10. Wykończenia zewnętrzne

10.1 Elewacje– ściana z pustaków ceramicznych ocieplona styropianem 20 cm ( wełna 20cm)z tynkiem silikonowym w kolorze szarym , dodatkowe obrysy budynku odsadzenie na 10 cm w kolorze białym

10.2 Pokrycie dachu –blacha trapezowa szara/Membrana

10.3 Stolarka okienna i drzwiowa – PCV plus częściowo aluminium, typowa, produkowana seryjnie lub indywidualnie wg wytycznych projektanta, kolor antracyt

10.4 Obróbki blacharskie.

Obróbki dachu obejmują opierzenia okapów dachu . Należy zastosować obróbki typowe, systemowe lub zastosować indywidualne wykonane z blachy powlekanej w kolorze szarym;

10.5 Rynny, rury spustowe – typowe, systemowe z blachy tytan-cynk lub z blachy ocynkowanej w kolorze szarym

STACJA  MYCIA AUT

Założenia

1. Wymiary podwozia 2 x 10 m

2. Mycie aut myjką przenośną typu Karcher.

3. Zużycie wody na jedno auto – ok. 1 m3 tj. 1000 l.( ROTACJA OK. 7-10 POJAZDÓW NA DZIEŃ )

4. Przepustowość stacji w skrócie SOW – 7 aut na zmianę w systemie jedno zmianowym tj. 8 godz..

5. Zużyta i oczyszczona woda ma być skierowana do instniejącej kanalizacji sanitarnej

Zanieczyszczenia:

• piasek,

• śmieci,

• ropopochodne,

• inne substancje rozpuszczone w wodzie np. sól..

OPIS TECHNICZNY DO INST.ELEKTRYCZNEJ

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej związany z zadaniem „Budowa bazy serwisowo logistycznej dla śmieciarek wraz z zapleczem socjalnym oraz budynkiem administracyjnym” przy ul. Naftowej w Kędzierzynie-Koźlu dz. nr 40/28, Obręb: Sławięcice

## Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią :

- zlecenie wykonania projektu,

- podkłady architektoniczne budynku,

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt branży architektonicznej,

- uzgodnienia z inwestorem,

- obowiązujące normy i przepisy,

- uzgodnienia międzybranżowe.

## Zakres opracowania

##### W zakres projektu wchodzą:

- wewnętrzne linie zasilające budynek,

- tablice rozdzielcze,

- rozdział energii w obiekcie,

- instalacja oświetleniowa oraz gniazd wtykowych,

- instalacja oświetlenia zewnętrznego,

- zasilanie urządzeń stałych,

- instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych,

- instalacja odgromowa,

- instalacja przeciwprzepięciowa,

- ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim.

## Stan projektowany.

Projektuje się kompletną instalację wewnętrzną budynku wraz z przypisanym do niego oświetleniem terenu.

### Zasilanie energetyczne

Przedmiotowy obiekt zasilany będzie z istniejącej rozdzielnicy nN stacji transformatorowej kablem typu YAKXS 4x120 mm2 poprzez przeciwpożarowy wyłącznik prądu typu CERBEX CX 2004  usytuowany na zewnątrz budynku przy wejściu głównym w miejscu pokazanym na rysunku( szafkę przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie również usytuowana na zewnątrz obok wyłącznika ). Zadziałanie wyłącznika pożarowego umożliwi wyłączenie zasilania wszystkich zainstalowanych w budynku odbiorów, za wyjątkiem urządzeń biorących udział w akacji pożarowej. Przycisk „Wyłącznika pożarowego” połączyć z rozłącznikami niepalnym kablem PH90. Z przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy zasilić projektowaną rozdzielnicę główną RG.

### Tablica rozdzielcza obiektu

Tablicę rozdzielczą obiektu należy zabudować w miejscu wskazanym na rysunkach .Jako obudowę rozdzielnicy zastosować prefabrykowaną szafkę podtynkową typu FW Media prod. HAGER o wymiarach dostosowanych do ilości zabudowanych modułów, stopniu ochrony IP 30, stopniu wytrzymałości mechanicznej IK09 oraz posiadających II klasę ochronności.

Rozdzielnicę należy wyposażyć w aparaty i osprzęt elektroinstalacyjny niskiego napięcia zgodnie ze schematem ideowym. Obwody jednofazowe wyprowadzone z rozdzielnicy należy rozdzielić równomiernie na wszystkie fazy.

Na drzwiczkach rozdzielni nanieść numerację rozdzielni oraz umieścić wymagane tabliczki informacyjne i ostrzegawcze.

### Instalacja oświetlenia podstawowego

Obwody oświetlenia należy wyprowadzić bezpośrednio z tablicy rozdzielczej przewodami typu YDYżo 3x1,5mm2.

Na rysunkach pokazano rozmieszczenie poszczególnych punktów świetlnych ,lokalizację, typ opraw oświetlenia i włączników. Symbole i numery obwodów zasilających poszczególne grupy opraw podano przy wyłącznikach i oprawach.

Całość instalacji wykonać jako podtynkową bez stosowania puszek rozgałęźnych.

### Oświetlenie ewakuacyjne.

Natężenie oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN 1838:2005 w tym m.in.:

Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natężenia oświetlenia będzie wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s.

Znaki bezpieczeństwa będą oświetlone w taki sposób, aby w ciągu 5 s osiągały luminancję o wartości 50 % wymaganej luminancji, a w ciągu 60 s osiągały luminancję o wartości wymaganej.

W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej będzie nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia będzie stanowić co najmniej 50 % podanej wartości. Szersze drogi ewakuacyjne będą traktowane jako kilka dróg o szerokości 2 m lub mogą mieć oświetlenie jak w strefach otwartych (zapobiegające panice).

Natężenie oświetlenia strefy otwartej nie będzie mniejsze niż 0,5 lx na poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjątkiem wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m.

Oprawy oświetlenia kierunkowego rozmieszczono w taki sposób, aby wskazywały najkrótszą drogę ewakuacyjną i w sposób zapewniający dobrą rozpoznawalność kierunku ewakuacji, zmiany poziomu, drzwi ewakuacyjnych.

Oświetlenie ewakuacyjne zrealizowano oprawami:

Drogi ewakuacyjne oprawami ledowymi (pracujące na ciemno), wyposażone w minimum 1-godzinne moduły oświetlenia awaryjnego.

Znaki kierunkowe oprawami ledowymi (pracujące na jasno), wyposażone w minimum 1-godzinne moduły oświetlenia awaryjnego.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą być wyposażone w diodę LED informującą o włączonym układzie ładowania i obecności zasilania oraz w autotest. Miejsca zainstalowania lamp oświetlenia ewakuacyjnego przedstawiono na rzutach poszczególnych kondygnacji. Oprawy awaryjne EM muszą być przystosowane do pracy na zewnątrz do -20st.C.

Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego winny posiadać świadectwa dopuszczenia opraw wydane przez CNBOP.

#### Osprzęt łączeniowy

Jako włączniki oświetlenia zastosować podtynkowy ramkowy osprzęt łączeniowy typu POLO w kolorze białym. Włączniki oświetlenia montować na wysokości 1,2 m, chyba że na rysunkach podano inaczej.

### Instalacja gniazd 230V i 400V

Obwody należy wyprowadzić bezpośrednio z tablicy głównej. Typy przewodów jakimi należy wykonać poszczególne odcinki instalacji pokazano na schemacie ideowym zasilania. Rozmieszczenie gniazd wtykowych 1-fazowych, 3-fazowych oraz wypustów przewidzianych do zasilania pozostałych urządzeń pokazano na rysunkach.

#### Osprzęt łączeniowy

Jako osprzęt instalacyjny zastosować gniazda ramkowe z bolcem podtynkowetypu POLO w kolorze białym, w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44.

Bieguny we wszystkich gniazdach wtyczkowych należy uporządkować w taki sposób, by od lewej strony znajdował się przewód L, od prawej przewód N, a w środku przewód PE.

### Instalacja oddymiania i przewietrzania

W budynku zastosowano system oddymiania grawitacyjnego opartego na działaniu automatycznie otwieranej klapy dymowej umieszczonej w najwyższym punkcie klatki schodowej. Wykrywanie zadymienia będzie realizowane za pomocą optycznych czujek dymu i przycisków oddymiania będących elementami projektowanego systemu oddymiania, która po wykryciu zadymienia uruchomi napędy otwierające klapę dymową. Jako uzupełnienie systemu zastosować należy ręczne przyciski umożliwiające uruchomienie klapy dymowej a także czujnik deszczu i wiatru. Rozmieszczenie urządzeń i elementów systemu pokazano na rysunkach.

### Zasilanie innych instalacji.

#### Zasilanie pozostałych odbiorników o napięciu 230 i 400 V

Obwody zasilające pozostałe odbiorniki należy wyprowadzić bezpośrednio z tablicy głównej TG i zakończyć odpowiednio gniazdami, wypustami lub puszkami jak na rysunkach.

### Oświetlenie zewnętrzne.

Projektowane oświetlenie zewnętrzne zasilone zostanie z rozdzielnicy głównej poprzez zegar astronomiczny. Trasy kablowe oraz rozmieszczenie latarń przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu PZT.

Projektowane kable sieci oświetlenia układać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

### Wytyczne wykonania linii kablowych

#### Warunki ogólne

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy metodą ręcznych przekopów kontrolnych ustalić lokalizację istniejącej sieci uzbrojenia terenu oraz wytrasować przebieg trasy projektowanej linii kablowej.

Kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii oraz powinny być przestrzegane zasady ochrony środowiska. Temperatura kabli przy układaniu (ustalona) powinna być nie niższa od wartości podanej przez producenta.

#### Oznaczenie linii kablowej oraz jej trasy

Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości zaopatrzone w trwałe oznaczniki. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające:

- symbol i nr ewidencyjny kabla,.

- typ, przekrój i liczba żył kabla,

- napięcie znamionowe kabla,

- znak użytkownika kabla,

- oznaczenie fazy w przypadku kabli jednożyłowych,

- rok ułożenia.

Oznaczniki powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy wejściach do złącz, stacji transformatorowych, zejściach ze słupów, przy mufach i wejściach do rur.

Kable ułożone w ziemi powinny być na całej długości i szerokości oznaczone folią ostrzegawczą o trwałym kolorze niebieskim. Grubość folii powinna wynosić co najmniej 0,3 mm. Krawędzie folii powinny wystawać minimum 50 mm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli.

#### Układanie kabli bezpośrednio w ziemi

Kable należy układać w 20 centymetrowej warstwie piasku. Następnie należy nałożyć 20 centymetrową warstwę gruntu rodzimego oraz folię koloru niebieskiego. Folia powinna znajdować się nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm. Przy ułożeniu bednarki uziemiającej w tym samym wykopie w którym ułożono kabel, bednarkę należy zakopać w dnie rowu kablowego na głębokości co najmniej 20 cm poniżej kabla . Całość zasypać gruntem rodzimym.

Głębokość, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej:

| L.p. | Głębokość ułożenia | Wariant |
| --- | --- | --- |
| 1. | 90 cm | kable o napięciu znamionowym do 30 kV ułożone na użytkach rolnych |
| 2. | 70 cm | kable o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożone poza użytkami rolnymi, |
| 3. | 50 cm | kable o napięciu znamionowym do 1 kV, ułożone pod chodnikami, drogą rowerową, |

Kable zaleca się ułożyć w wykopie linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Przy wprowadzeniu kabli na słupy, do stacji oraz zestawów złączowo-pomiarowych zaleca się aby zapas kabla wynosił co najmniej 2,5 m. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1 m.

| Przekrój żył [mm2] | Kable do 1kV typu YAKXS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zapas [m] | Promień zagięcia |  |
|  |  | Rz [cm] | Rd [cm] |
| 35 | 2,5 | 79 | 24,0 |
| 70 | 2,5 | 79 | 28,5 |
| 120 | 2,5 | 79 | 38,3 |
| 240 | 2,5 | 79 | 54,2 |

#### Odległości między kablami nie należącymi do tej samej linii kablowej

| L.p. | Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających | Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowa na skrzyżowaniu | pozioma przy zbliżeniu |
| 1. | Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do1 kV z kablami o tym samym napięciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi | 15 | 5 |
| 2. | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego przeznaczenia | 5 | Mogą się stykać |
| 3. | Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym 1 kVUN 30 kV | 15 | 25 |
| 4. | Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 1 kV UN 30 kV z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych |  | 10 |
| 5. | Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV |  | 25 |
| 6. | Kable z mufami innych kabli | Nie dopuszcza się | Jak l.p. 1-5 |

#### Odległości kabli od innych urządzeń podziemnych.

| L.p. | Rodzaj urządzenia podziemnego | Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] kabli o napięciu znamionowym UN < 30 kV |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowa na skrzyżowaniu | pozioma przy zbliżeniu |
| 1. | Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi | 25 + średnica rurociągu | 25 + średnica rurociągu |
| 2. | Rurociągi z gazami i cieczami palnymi | uzgodnić z właścicielem rurociągu, ale nie mniej niż w lp.1 |  |
| 3. | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi | nie mogą się krzyżować | 200 |
| 4. | Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) | nie mogą się krzyżować | 40 |
| 5. | Ściany budynków i inne budowle, np. przyczółki, z wyjątkiem urządzeń wyszczególnionych w lp. 1,2,3,4 | nie mogą się krzyżować | 50* |
| 6. | Skrajna szyna trakcji | 100 – między osłoną kabla i stopą szyny; 50 – między osłoną kabla a dnem rowu odwadniającego | 250* |
| 7. | Urządzenia do ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych | wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. |  |
| *Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnienia odstępstwa z użytkownikami obiektów |  |  |  |

Miejsca skrzyżowań projektowanych kabli z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy wykonać w rurach osłonowych DVK po 50cm w obie strony od miejsca skrzyżowania.

#### Skrzyżowanie z drogami kołowymi

Z uwagi na występujące w miejscach skrzyżowań z drogami naprężenia mechaniczne oraz drgania, kable należy chronić przed uszkodzeniami rurami osłonowymi SRS. Minimalna odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a górną powierzchnią drogi powinna być nie mniejsza niż 80 cm dla kabli o napięciu UN < 30 kV. Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego winna wynosić co najmniej 50 cm dla kabli o UN <30 kV. Osłony otaczające powinny wystawać poza:

- krawężnik lub krawędź jezdni na długość co najmniej 50 cm z każdej strony

- rów odwadniający lub nasyp drogi co najmniej 100 cm z każdej strony.

### Instalacja połączeń wyrównawczych

W wyznaczonych pomieszczeniach należy zabudować główną szynę wyrównawczą GSW oraz miejscowe szyny wyrównawcze MSW.  Szynę wyrównawczą należy uziemić, z szyną GSW połączyć instalację wody ,C.O., wentylacji, szynę PE rozdzielni elektrycznej RG, przewodzące elementy konstrukcyjne obiektu.

W pomieszczeniach w których zlokalizowane są natryski, połączeniami należy obowiązkowo objąć metalowe brodziki. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem LgY 6 mm2. Izolacja zastosowanych przewodów powinna być w kolorze żółto/zielonym.

### Prowadzenie przewodów

Wszystkie przewody prowadzone podtynkowo należy układać w liniach prostych, równoległych i prostopadłych do krawędzi ścian i sufitów. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach przewodów elektrycznych z innymi instalacjami należy zachować odpowiednie odstępy, a jeśli to niemożliwe należy stosować rurki ochronne. Przejścia przewodów przez ściany wykonać w rurkach ochronnych. Przewody prowadzone w kanałach PCV i metalowych korytach kablowych mocować za pomocą opasek samozaciskowych. Przejścia przewodów pomiędzy poszczególnymi strefami oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganej, dla danego oddzielenia, klasy odporności ogniowej.

### Ochrona odgromowa.

Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z normą PN-IEC 62305.

Dla projektowanego budynku zaprojektowano III poziom ochrony.

Na dachu projektuje się układ odgromowy oparty o zwody poziome oraz iglice. Wykonanie zwodów poziomych niskich nieizolowanych z pręta Fe/Zn 8mm mocowanych na wspornikach, przy zachowaniu odległości miedzy uchwytami – 1m. Zwody poziome na dachu układać na uchwytach betonowych w tworzywie sztucznym. Oczka zwodów poziomych o wymiarach nie większych niż 15x15m.

Przewody odprowadzające należy wykonać z pręta Fe/Zn 8mm2. Przewody odprowadzające układać pod ociepleniem ścian w grubościennych systemowych rurach instalacyjnych (odgromowych).

Przewody odprowadzające połączyć poprzez złącza kontrolne i przewody uziemiające z uziomem fundamentowym. Przewody uziemiające wykonać z bednarki Fe/Zn 30x4.

Uziomy fundamentowe wykonać bednarką stalową Fe 30x4 . Bednarkę układać pionowo na specjalnych uchwytach wbijanych do dna wykopu.

Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 10Ω.

## OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

W celu zapewnienia ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi w tablicach rozdzielczych należy zabudować odpowiednie ochronniki przeciwprzepięciowe typu DEHNguard 275 zapewniające w chronionych obwodach poziom ochrony ≤ 1,25 kV.

## OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Jako środek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oprócz odstępów wymaganych przepisami budowy i izolacji części czynnych zgodnie znormą PN-IEC 60364-4-41 zastosowano szybkie samoczynne wyłączenie napięcia ,zapewniające w obwodach odbiorczych wyłączenie zasilania w czasie nieprzekraczającym 0,2 s.

Jako środek ochrony dodatkowej w obwodach zasilanych w układzie TN zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o znamionowy mprądzie różnicowym zadziałania I ≤30mA.

## MATERIAŁY

Do realizacji powyższego zadania należy stosować jedynie wyroby i materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano:

- aprobatę techniczną,

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- deklarację lub certyfikat zgodności z PN.

## PRÓBY I BADANIA POWYKONAWCZE

Wykonaną instalację elektryczną, zabudowane urządzenia elektryczne po montażu, a przed podaniem napięcia zasilającego należy poddać oględzinom ,próbom oraz badaniom w celu sprawdzenia poprawności wykonania, zgodności zobowiązującymi przepisami oraz dokumentacją.

Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary ciągłości przewodów oraz oporności izolacji. Po podaniu napięcia wykonać pomiary natężenia oświetlenia, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz badanie wyłączników różnicowo – prądowych.

Zakres wymaganych prób i badań wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6:Sprawdzanie”.

Z przeprowadzonych oględzin, prób, badań i pomiarów należy sporządzić protokoły. Ze względu na szczególne zagrożenie występujące podczas wykonywania prac pomiarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912. Wszystkie prace pomiarowe należy wykonywać w zespołach dwuosobowych.

## OZNACZENIA I BARWY

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych, prawidłowej identyfikacji oraz uniknięcia pomyłek i związanych z nimi awarii stosuje się oznakowanie przewodów i zacisków, do których przewody te są przyłączone. W/w oznaczenia należy wykonać zgodnie z PN-90/E05023.Przewody ochronne oznaczyć kolorem zielono – żółtym, przewody neutralne kolorem niebieskim .Rozdzielnice, szafki, osprzęt należy ponumerować zgodnie ze schematami powykonawczymi i trwale opisać. Rozdzielnie wyposażyć w schematy powykonawcze oraz tabliczki opisowe i ostrzegawcze.

## UWAGI KOŃCOWE

Całość prac objętych opracowaniem należy wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami, normami oraz BHP.

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych zachować koordynację z pozostałymi  instalacjami branżowymi.

## Normy i dokumenty związane.

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami.

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r.

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92, poz. 563 z późn. zm.) i szczegółowymi normami i wytycznymi branżowymi.

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem z dnia 22 grudnia 2005r, Dz. nr 263. poz. 2203.

− Dyrektywa 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu deklarowania zgodności

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041. − Norma N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

− Norma N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym”, − Arkusz norm PN-IEC 60364-... „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

− Norma PN-IEC 62305 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

− Norma PN-EN 60079-0:2006	Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Wymagania ogólne.

− Norma PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania

− Norma PN-EN 12464-1:2004 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach”

− Norma PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

− Norma PN-N-01256-5 Podświetlane znaki ewakuacyjne.

− Norma ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

− Norma N-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe, wymagania i badania.

− Norma ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

− Norma ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

Wartosci przyjęte do obliczeń

Dach

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Blacha trapezowa T25 [0,07kN/m²] | 0,07 |
| 2. | Dźwigar dachowy [1,00kN/m²] | 1,00 |
| 3. | Izolacja termiczna ge. 350mm 0,45·0,35 [0,16kN/m²] | 0,16 |
| 4. | Sufit K-G 12,5mm na telażu metalowym 7·0,0125+0,03 [0,12kN/m²] | 0,12 |
| 5. | Instalacje podwieszone [0,05kN/m²] | 0,05 |
|  | Σ: | 1,40 |

Strop nad parterem

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płytki ceramiczne gr. 20mm z klejem 21·0,02 [0,42kN/m²] | 0,42 |
| 2. | Wylewka cen. gr. 60mm 23·0,06 [1,38kN/m²] | 1,38 |
| 3. | Izolacja term. gr. 50nn 1,57·0,05 [0,08kN/m²] | 0,08 |
| 4. | Strop filigram gr. 220mm 25·0,22 [5,50kN/m²] | 5,50 |
| 5. | Sufit K-G 12,5mm na stelażu metalowym 7·0,0125+0,03 [0,12kN/m²] | 0,12 |
| 6. | Ins. podiweszone [0,05kN/m²] | 0,05 |
|  | Σ: | 7,55 |

Użytkowe

Obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1 / Obciążenia użytkowe powierzchni mieszkalnych, socjalnych, handlowych i administracyjnych (6.3.1)

Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe - powierzchnia kategorii B → od 2,0 do 3,0 kN/m², zalecane 3,0 kN/m²

Śnieg

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopołaciowe (5.3.2)

Cały dach - równomierny układ obciążenia:

- Dach jednopołaciowy

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowo obfitych opadów śniegu i brak wyjątkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu (wg załącznika krajowego):

Strefa obciążenia śniegiem 2

sk = 0,9 kN/m²

- Współczynnik ekspozycji:

Teren: normalny

Ce = 1,0

- Współczynnik termiczny: Ct = 1,0

- Współczynnik kształtu dachu:

Kąt nachylenia połaci dachowej: α = 3,0°

μ1 = 0,8

Obciążenie charakterystyczne śniegiem:

s = μ1·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·0,9 = 0,72 kN/m²

Wiatr_SC_adm

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta - ciśnienie zewnętrzne (7.2.2)

Ściana nawietrzna - pole D:

- Budynek o wymiarach: d = 13,00 m, b = 42,00 m, h = 9,50 m

- Wymiar e = min(b, 2·h) = 19,0 m

- Obliczany element: element konstrukcyjny

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru:

Strefa obciążenia wiatrem 1; A = 175 m n.p.m.

vb,0 = 22 m/s (wg załącznika krajowego)

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s

- Kategoria terenu II →  z0 = 0,05 m, zmin = 2 m

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 9,50 m

- Współczynnik orografii:  co(ze) = 1

- Współczynnik turbulencji:  kI = 1,0

- Współczynnik terenu:  kr = 0,19·(z0/z0,II)0,07 = 0,190

- Współczynnik chropowatości:  cr(ze) =  kr·ln(ze/z0) = 0,190·ln(9,50/0,05) = 1,00 (wg p.4.3.2 normy)

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 21,93 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = kI / (co(ze)·ln(ze/z0)) = 0,191

- Gęstość powietrza:  ρ = 1,25 kg/m³

- Szczytowe ciśnienie prędkości: qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·ρ·vm²(ze) = 701,7 Pa = 0,702 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe = cpe,10 = +0,764

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,702·0,764 = 0,54 kN/m²

Wiatr_SC_warsztat

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Ściany pionowe budynków na rzucie prostokąta - ciśnienie zewnętrzne (7.2.2)

Ściana nawietrzna - pole D:

- Budynek o wymiarach: d = 15,07 m, b = 19,86 m, h = 8,29 m

- Wymiar e = min(b, 2·h) = 16,6 m

- Obliczany element: element konstrukcyjny

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru:

Strefa obciążenia wiatrem 1; A = 175 m n.p.m.

vb,0 = 22 m/s (wg załącznika krajowego)

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s

- Kategoria terenu II →  z0 = 0,05 m, zmin = 2 m

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 8,29 m

- Współczynnik orografii:  co(ze) = 1

- Współczynnik turbulencji:  kI = 1,0

- Współczynnik terenu:  kr = 0,19·(z0/z0,II)0,07 = 0,190

- Współczynnik chropowatości:  cr(ze) =  kr·ln(ze/z0) = 0,190·ln(8,29/0,05) = 0,97 (wg p.4.3.2 normy)

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 21,36 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = kI / (co(ze)·ln(ze/z0)) = 0,196

- Gęstość powietrza:  ρ = 1,25 kg/m³

- Szczytowe ciśnienie prędkości: qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·ρ·vm²(ze) = 675,9 Pa = 0,676 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego: cpe = cpe,10 = +0,740

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,676·0,740 = 0,50 kN/m²

SCH_bieg

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina kamienna gr. 40mm z klejem na stopnicy i 30mm z klejem na podstopnicy 28·0,04+28·0,03·0,135/0,3 [1,50kN/m²] | 1,50 |
| 2. | Stopnie betonowe 17,5x30cm 24·0,5·0,175·0,3/0,3 [2,10kN/m²] | 2,10 |
| 3. | Tynk cem.-wap. gr. 15mm 19·0,015/0,8634 [0,33kN/m²] | 0,33 |
|  | Σ: | 3,93 |

SCH_spocznik

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina kamienna gr. 40mm z klejem 28·0,04 [1,12kN/m²] | 1,12 |
| 2. | Tynk cem.-wap. gr. 15mm 19·0,015 [0,28kN/m²] | 0,28 |
|  | Σ: | 1,40 |

uwagi  dodatkowe do stropu nad parterem:

-> obciążenia stałe charakterystyczne:2,05kN/m2

-> obciążenie użytkowe charakterystyczne: 3,0kN/m2 (kat. B)

-> obciążenie ściankami działowymi charakt.: 4,5kN/m (liniowe)

uwagi do elementów konstr. piętra dla konstrukcji dachu

-> konstrukcja dachu w formie prefabrykowanych dźwigarów dachowych, drewnianych wg odrębnego opracowania dostawcy, konstrukcja nie rozporowa

WIATA

Wiata myjni w całości Cynkowana ogniowo konstrukcji stalowych. wytyczne wg normy PN EN ISO 14-61

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne

Konstrukcję nośną wiaty stanowią nowoprojektowane  konstrukcje stalowe ramowe spawane i skręcane ze sobą zbudowane z konstrukcji stalowej profili zimno giętych - słupów z profili HEA ,140,160,200 poprzecznych z HEA140 i biegów schodowych opartych na profilu ceownika CE160 wypełniony kratą zgrzewaną KWO/33x33/30x3 , box myjni i dach zabudowany blachą trapezową

Przyjęte założenia

Obciążenia śniegiem i wiatrem - normowe.

Warunki i sposób posadowienia

Na podstawie badań geologicznych ustalono posadowienie na stopach fundamentowych, wylewanych na podkładzie gr. 0,10m z chudego betonu B10.

Opis ogólny konstrukcji obiektu

– podstawowy układ konstrukcyjny

Podstawowym elementem konstrukcji nośnej są  słupy z profili HEA 140,160, 200 i poprzeczne belki z HEA140,160 stanowiące oparcie dla  schodów. Zadaszenie zetownice Z220 oparte na profilach  HEA140, 160

Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych

Zabezpieczeniem antykorozyjnego konstrukcji wiaty i schodów to cynkowanie ogniowe wg PN/EN-1461

3. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

3.1. Konstrukcje betonowe.

Niniejsza konstrukcję należy realizować zgodnie z projektem technologii i organizacji robót wykonanym przez Wykonawcę obiektu. Zgodnie z normą PN-EN 13670:2011 przyjmuje się 3 klasę wykonania. Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić pod kierownictwem i nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami – z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Całość robót ma być wykonana zgodnie z normą PN-EN13670:2011 „Wykonywanie konstrukcji z betonu” i norm w niej powołanych.

3.1.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste.

3.1.2. Montaż zbrojenia.

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać wg naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Wszelkie elementy dystansowe i łączące dla ustabilizowania otulenia zbrojenia, Wykonawca wydaje we własnym zakresie.

3.1.3. Mieszanka betonowa.

Betony Wykonawca winien układać regularnymi warstwami i zagęszczać wibratorami zanurzeniowymi, obsługiwanymi przez odpowiednio przeszkolonych i nadzorowanych pracowników. Betonu nie można upuszczać na miejsce z wysokości przekraczającej 2 m. Wibratory muszą przenikać przez całą głębokość warstwy betonu, a tam gdzie wcześniej wykonano dolną warstwę ze świeżego betonu, muszą one w nią wniknąć i ponownie ją przewibrować w celu uzyskania skutecznego powiązania obu warstw. Wibratory nie mogą zetknąć się ze zbrojeniem ani z szalowaniem. Wykonawca winien unikać nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno się wyjmować z betonu powoli, tak, aby zapobiec powstawaniu próżni. Wykonawca winien zachować ostrożność podczas zagęszczania betonu przy elementach zbrojenia – beton. Nie jest dozwolone zagęszczanie ręczne. W każdym miejscu układania betonu Wykonawca winien umieścić wystarczającą ilość wibratorów, które pozwolą na bezzwłoczne i dokładne zagęszczenie betonu. Wykonawca winien podjąć odpowiednie środki zapobiegające wprowadzaniu do betonu zanieczyszczeń znajdujących się na obuwiu sporządzających go pracowników i innych zanieczyszczeń, a tam gdzie beton umieszczany jest bezpośrednio na powierzchni dna wykopów, miękki materiał Wykonawca winien najpierw usunąć

3.2. Konstrukcje stalowe.

3.2.1. Klasa wykonania, kategoria korozyjności.

Przyjęto klasę wykonania EXC2. Wykaz wymagań związanych z klasami wykonania podano w Załączniku A.3 do normy EN 1090-2. Kategoria korozyjności C2.

3.2.2. Tolerancje geometryczne.

Tolerancje podstawowe powinny być zgodne z Załącznikiem D.1 do normy EN 1090-2. Podane wartości są odchyłkami dopuszczalnymi: • tolerancje wytwarzania opisano w § 11.2.2 normy EN 1090-2. • tolerancje montażu opisano w § 11.2.3 normy EN 1090-2. Tolerancje funkcjonalne wyrażone jako dopuszczalne odchyłki geometryczne powinny być zgodne z jedną z następujących dwóch opcji: • wartości tabelaryczne przedstawione w § 11.3.2 i Załączniku D.2 do normy EN 1090-2 • kryteria alternatywne zdefiniowane w § 11.3.3 normy EN 1090-2.

3.2.3. Wyroby ze stali konstrukcyjnej.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny spełniać wymagania odpowiednich norm europejskich dla wyrobów zgodnie z tabelą 2 normy EN 1090-2. Gatunki, jakości oraz, w razie potrzeby, masy powłok i wykończenia powinny być określone wraz z wszystkimi wymaganymi opcjami dopuszczalnymi przez normę produktu, w tym dotyczącymi przydatności do cynkowania ogniowego, jeżeli ma to zastosowanie.

3.2.4. Montaż.

Montaż elementów powinien być wykonywany z zachowaniem określonych tolerancji. Należy przedsięwziąć środki ostrożności, aby zapobiec korozji kontaktowej spowodowanej kontaktem różnych materiałów metalowych. Wymagania określone w § 6.9 i § 6.10 normy EN 1090-2 stosuje się odpowiednio.

3.2.5. Spawanie.

Spawanie powinno być wykonywane zgodnie z wymaganiami odnośnej części odpowiedniej normy EN ISO 3834 lub EN ISO 14554. Należy sporządzić plan spawania, jako część planu produkcyjnego wymaganego przez odpowiednią część normy EN ISO 3834. Zawartość planu spawania przedstawiono w § 7.2.2 normy EN 1090-2. Spawanie można wykonywać w procesach spawania zdefiniowanych w normie EN ISO 4063 i wymienionych w § 7.3 normy EN 1090-2.

3.2.6. Połączenia śrubowe.

Minimalna nominalna średnica elementu złącznego, długość śruby, długość części wystającej, długość niegwintowanej części trzpienia śruby i długość zaciskowa powinny spełniać wymagania określone w § 8.2.2 normy EN 1090-2. Stosuje się wymagania dotyczące podkładek określone w § 8.2.3 normy EN 1090-2. Dokręcanie śrub niesprężanych powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w § 8.3 normy EN 1090-2. Środki zapobiegawcze i przygotowanie powierzchni styku w połączeniach ciernych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w § 8.4 i tabeli 18 normy EN 1090-2. Współczynnik tarcia powinien być wyznaczony eksperymentalnie, jak określono w Załączniku G do normy EN 1090-2. Sposoby dokręcania śrub sprężanych powinny spełniać wymagania podane w § 8.5 normy EN 1090-2.

3.2.7. Montaż.

Nie wolno rozpoczynać montażu dopóki teren wykonywania robót budowlanych nie będzie spełniał wymagań technicznych pod względem bezpieczeństwa robót. Elementy bezpieczeństwa związane z warunkami na terenie budowy wymieniono w § 9.2 normy EN 1090-2. Jeżeli stateczność konstrukcji w stanie częściowo zmontowanym nie jest oczywista, należy wykorzystywać bezpieczną metodę montażu, na której oparto założenia projektowe. Elementy związane z metodą montażu przyjętą w założeniach projektowych zostały wymienione w § 9.3.1 normy EN 1090-2. Powinien zostać przygotowany i sprawdzony zgodnie z zasadami projektowania projekt technologii i organizacji montażu opisujący wybraną przez wykonawcę konstrukcji stalowej metodę montażu konstrukcji. Projekt technologii i organizacji montażu powinien określać procedury, które będą zastosowane w celu bezpiecznego montażu konstrukcji stalowej, z uwzględnieniem wymagań technicznych dotyczących bezpieczeństwa robót. Projekt technologii i organizacji montażu powinien uwzględniać wszystkie odpowiednie elementy określone w § 9.3.1 normy EN 1090-2; dodatkowe elementy wymieniono w § 9.3.2 normy EN 1090-2. Zgodnie z wymaganiami określonymi w § 9.6.1 normy EN 1090-2, jako część składowa projektu technologii i organizacji montażu, powinny zostać dostarczone rysunki montażowe lub równoważne im instrukcje. Pomiary terenu budowy na potrzeby wykonywanych robót powinny być zgodne z wymaganiami pomiarowymi podanymi w § 9.4 normy EN 1090-2. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wzrokowo i za pomocą odpowiednich pomiarów stan i usytuowanie podpór. Jeżeli podpory są niedostosowane do montażu, należy je skorygować przed jego rozpoczęciem. Niezgodności powinny zostać udokumentowane. Wszystkie fundamenty, śruby fundamentowe i inne podpory konstrukcji stalowej powinny zostać odpowiednio przygotowane do połączenia z konstrukcją stalową. Montaż łożysk konstrukcyjnych powinien odpowiadać wymaganiom normy EN 1337-11. Nie należy rozpoczynać montażu, dopóki usytuowanie i poziomy podpór, kotew i łożysk nie spełniają kryteriów odbioru podanych w § 11.2 normy EN 1090-2 lub odpowiedniej poprawki do określonych wymagań. Jeżeli śruby fundamentowe mają być sprężane, należy przyjąć rozwiązanie zapewniające, że górne odcinki śrub o długości co najmniej 100 mm nie będą przylegały do betonu. Śruby fundamentowe mające przesuwać się w tulejach powinny być umieszczone w tulejach o średnicy trzykrotnie większej niż średnica śruby i nie mniejszej niż 75 mm. Podczas montażu, podpory konstrukcji stalowej powinny być utrzymywane w takim samym stanie, w jakim znajdowały się przy jego rozpoczęciu. Należy zidentyfikować i odpowiednio zabezpieczyć powierzchnie podpór wymagające ochrony przed rdzawym przebarwieniem. Kompensacja osiadania podpór jest dopuszczalna, chyba że ustalono inaczej w dokumentacji kontraktowej. Przeprowadza się ją przez cementację lub umieszczanie podkładek regulujących między konstrukcją stalową a podporą. Kompensacja zazwyczaj jest umieszczana pod łożyskiem. Podkładki regulacyjne i inne elementy podpierające używane jako tymczasowe podpory pod blachami podstawy powinny zostać umieszczone zgodnie z wymaganiami określonymi w § 8.3, § 8.5.1, § 9.5.4 i § 9.6.5.3 normy EN 1090-2. Cementacja, uszczelnienie i kotwienie powinny zostać wykonane zgodnie z właściwymi dla nich specyfikacjami i wymaganiami określonymi w § 5.8, § 9.5.5 i § 9.5.6 normy EN 1090-2. Elementy indywidualnie montowane lub wznoszone na miejscu budowy powinny mieć oznakowanie montażowe zgodnie z wymaganiami podanymi w § 6.2 i § 9.6.2 normy EN 1090-2.Transport i składowanie na budowie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w § 6.3 i § 9.6.3 normy EN 1090-2. Każdy montaż próbny na budowie powinien być przeprowadzany zgodnie z wymaganiami podanymi w § 6.10 i § 9.6.10 normy EN 1090-2. Montaż konstrukcji stalowej należy wykonać zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, w sposób zapewniający przez cały czas stateczność konstrukcji. Nie powinno się wykorzystywać śrub fundamentowych do zabezpieczania przed przewróceniem słupów bez odciągów, chyba że zostały sprawdzone pod kątem takiej sytuacji obliczeniowej. Przez cały czas montażu konstrukcja stalowa powinna być zabezpieczona przed przejściowymi obciążeniami montażowymi, w tym obciążeniami powstałymi z powodu sprzętu montażowego i jego działania, oraz przed skutkami oddziaływania wiatru na nieukończoną konstrukcję. Co najmniej jedna trzecia stałych śrub w każdym połączeniu powinna być zamontowana, aby można było uznać, że to połączenie przyczynia się do zapewnienia stateczności częściowo ukończonej konstrukcji. Wszystkie tymczasowe elementy usztywniające i unieruchamiające powinny pozostawać w swoim położeniu do czasu, gdy stan zaawansowania montażu pozwoli na ich bezpieczne usunięcie. Wszystkie połączenia tymczasowych elementów przeznaczonych do celów montażowych powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy EN 1090-2 i w taki sposób, aby nie osłabiły stałej konstrukcji ani nie pogorszyły jej użytkowalności. Jeżeli używane są podkładki spoiny i łączniki ściągające do podtrzymywania konstrukcji podczas spawania, należy upewnić się, że są one wystarczająco mocne oraz że ich spoiny ustalające są odpowiednie do warunków obciążenia montażowego. Jeżeli procedura wznoszenia wymaga po montażu przetoczenia lub innego przemieszczenia konstrukcji lub jej części do pozycji docelowej, należy zapewnić możliwość kontrolowanego hamowania poruszającej się masy. Może konieczne będzie uwzględnienie środków umożliwiających odwrócenie kierunku ruchu. Wszelkie tymczasowe urządzenia kotwiące należy zabezpieczyć przed niezamierzonym uwolnieniem. Dopuszczalne jest używanie jedynie dźwigników, które pod obciążeniem mogą być zablokowane w dowolnej pozycji, chyba że zapewniono inne środki bezpieczeństwa. Należy dopilnować, by żadna część konstrukcji nie została trwale zniekształcona ani przeciążona przez układanie w stos komponentów konstrukcji stalowej ani przez obciążenia montażowe występujące w procesie montażu. Każda część konstrukcji powinna zostać zaraz po wzniesieniu wyrównana najszybciej jak to jest tylko możliwe, a następnie jak najszybciej powinien zostać ukończony ostateczny montaż. Pomiędzy komponentami nie należy wykonywać połączeń stałych, dopóki konstrukcja nie zostanie odpowiednio wyrównana, wypoziomowana, wyrównana w pionie i tymczasowo połączona, aby zapewnić, że komponenty nie będą przemieszczane w czasie dalszego montażu lub wyrównywania reszty konstrukcji. Wyrównywanie konstrukcji oraz niedopasowanie połączeń można skorygować za pomocą podkładek regulacyjnych (patrz wyżej). Jeżeli niedopasowanie wzniesionych komponentów nie może być skorygowane za pomocą podkładek regulacyjnych, komponenty konstrukcji należy lokalnie zmodyfikować zgodnie z metodami podanymi w normie EN 1090-2. Modyfikacje nie powinny pogarszać parametrów konstrukcji ani w tymczasowym, ani w trwałym stanie. Praca ta może zostać wykonana na miejscu budowy. Należy dopilnować, aby konstrukcje złożone ze spawanych komponentów kratowych oraz struktur przestrzennych nie były poddawane oddziaływaniu zbyt dużych sił wymuszających ich dopasowanie wbrew ich naturalnej sztywności. W przypadku niewspółosiowości otworów na śruby metoda korekcji powinna zostać sprawdzona pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w § 12 normy EN 1090-2. W przypadku powtórnie wyrównanych otworów można wykazać zgodność z wymaganiami dla otworów przewymiarowanych lub szczelinowych określonymi w paragrafie 8.1 normy EN 1090-2, pod warunkiem sprawdzenia ścieżki obciążenia. Preferowanymi metodami korekcji niewspółosiowości jest rozwiercanie otworu lub użycie frezu rurowego, jednakże, jeżeli użycie innych metod skrawania jest nieuniknione, wewnętrzne wykończenie wszystkich otworów wykonanych tymi metodami powinno być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w § 6 normy EN 1090-2. Połączenia wykonane na miejscu budowy należy sprawdzić zgodnie z paragrafem 12.5 normy EN 1090-2

3.7. Kontrola jakości robót.

3.7.1. Zasady ogólne.

Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST. Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

3.7.2. Materiały.

Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta. Kontroli podlega: - zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, - kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, - stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i opakowanie, - ważność terminów gwarancyjnych stosowania.

. Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom podanym w niniejszej ST.

3.7.3. Wytwarzanie.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: - kontrola stali, - sprawdzanie elementów stalowych, - sprawdzanie wymiarów konstrukcji, - sprawdzanie połączeń, - sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych.

3.7.4. Transport.

Kontrola w czasie transportu i na budowie: - sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, - sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są trwale mocowane, - sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z Dokumentacją Projektową. Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.

3.7.5. Montaż.

Kontrola w czasie montażu konstrukcji powinna obejmować: - kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu, - stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania, - zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, - stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu, - wykonanie i kompletność połączeń, - jakość wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, - jakość powłok antykorozyjnych.

3.7.6. Elementy ocynkowane.

Kontroli podlegają: - sprawdzenie stanu powierzchni, - badanie przyczepności i równomierności powłoki, - oznaczenie grubości naniesionej powłoki.

3.8. Odbiór robót.

Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne: - świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, - świadectwa spawaczy, - pomiary odchyłek, - świadectwa jakości materiałów, - dokumentację projektową, - rysunki warsztatowe, - protokoły odbioru częściowego. Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do zabudowania uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub przywołanych normach dały wyniki pozytywne.

# Instalacja wodno -kanalizacyjna

  - Instalacja wody

Źródłem wody do budynku  będzie podłączenie  wody  PE  90 do istniejącej sieci biegnącej wzdłużdrogi w bezpośrednim sąsiedztwie ( wg projektu przyłacza)

Doprowadzenie wody do poszczególnych przyborów projektowanymi instalacjami DN 32, 25, 20,15 PP.

Wodę zimną doprowadza się przewodami DN 25 mm  rozprowadzenie przewodami DN 20, 15 mm PP.

Wszystkie rury prowadzone w warstwie izolacji.

Przewody prowadzone będą pod posadzką i w ściankach nośnych i działowych.

    - Przygotowanie ciepłej wody

Przygotowanie ciepłej wody zostało zaprojektowane centralnie przy pomocy pojemnościowych podgrzewaczy wody V=500 l zlokalizowanych w pomieszczeniu kotłowni

    - Układ cyrkulacji

Zaprojektowano układ cyrkulacji wody ciepłej w celu oszczędności zużycia wody 
i poprawieniu komfortu użytkowania instalacji. Woda cyrkulacyjna będzie doprowadzona przewodami DN20. Obieg wody cyrkulacyjnej będzie wymuszony dobraną pompą ALPHA2 25-50 N 130 firmy Grundfos.

    - Przewody instalacji wody

Rury wody zimnej po pozytywnej próbie ciśnienia na 0,9 MPa zaizolować.

Grubość warstwy izolacji przy = 0,035W/mK  –  ogrzewane – 9mm .

Instalację wody zimnej zaprojektowano z rur fusiotherm  PN 10 i 20 (SDR 6)  posiadających aprobatę techniczną np. f-my Aquatherm.

Instalację wody ciepłej  z rur PP stabilizowanych –STABI GLASS i Stabi. Instalację wody ciepłej zaizolować zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Dane rur: materiał PP-R,  ciśnienie znamionowe PN 20, odcinki 4 metrowe, względnie zwoje, barwa zielona. Łączenie rur i złączek poprzez zgrzewanie zgodnie z wytycznymi DVS.

Zakrycia instalacji dokonać po pozytywnej próbie ciśnienia. Montaż instalacji prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5oC. Grubość warstwy tynku powinna wynosić od 1 do 3 cm w zależności od średnicy rur – patrz instrukcja do projektowania. Odległość między podporami przesuwnymi powinna wynosić: dla DN 15 - 50cm, dla DN20 - 60cm, DN 25 – 70 cm, DN32 – 80 cm, DN 40 – 30cm. Armaturę przewodową zamontować na wspornikach o charakterze punktu stałego. Podejście rur do armatury czerpalnej należy wykonać w formie zamocowania stałego. Montaż instalacji powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia w systemie fusiotherm.

# Kanalizacja sanitarna

Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie instalacja kanalizacji sanitarnej podłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej  zlokalizowanej przy drodze dojazdowej ..

Instalacja kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki ze wszystkich przyborów sanitarnych. Wszystkie odpływy z urządzeń będą zasyfonowane. Wywiewki z nasadką systemu Wavin wyprowadzone min 0,6 m ponad poziom dachu.

Instalację k.s. powyżej posadzki wykonać z rur  PP  50110 mm piony i podejścia .

Rury o złączach kielichowych łączonych na wcisk. Rury mocować do ścian obejmami stalowymi i maskować.

Poziomy i przewody na zewnątrz budynku  prowadzone pod posadzką wykonać z rur  PVC SN 8 z wydłużonym kielichem do instalacji zewnętrznej na podsypce piaskowej 20 cm i obsypce piaskowej grubości 30 cm ponad wierzch rury.

Rury po pozytywnej próbie szczelności obsypać min.30 cm ponad wierzch rury piaskiem.

  - Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe zostaną rozprowadzone na posesji inwestora poprzez podłączenie się do zbiornika retencyjnego nastepnie odwodnienie do rowu wzdłuż drogi

  - Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury PVC nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego..

  - Wymagania BHP

1) Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z : 1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie     bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych z dn. 1. 10. 1993r. (Dz. U. Nr 96 poz. 437),

3) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie     bezpieczeństwa i higieny pracy przy oczyszczalniach ścieków z dn. 1. 10. 1993r. (Dz. U. Nr 96 poz. 438),

4) „Wymaganiami BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej” - CTBK 1989r.,

5) innymi normami i przepisami związanymi z w/w robotami.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą BN - 83/8836 - 02.

  - Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych i odbioru obiektu

Warunki, które należy  zachować przy budowie i odbiorze obiektu muszą być zgodne z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” zawartymi w następujących częściach branżowych:

tom I    - Budownictwo ogólne

tom II   - Budownictwo sanitarne i przemysłowe

Powyższe warunki techniczne zawierają podstawowe wymagania w zakresie wykonania robót budowlano-montażowych i ich odbioru, umożliwiające prawidłowe wykonanie i odbiór tych robót oraz ocenę ich jakości.

Do odbioru robót należy przewidzieć:

a) odbiór częściowy

b) odbiór końcowy

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania obiektu z projektem oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

dotyczącymi zmian i odstępstw od projektu,

- zgodność wykonania z warunkami technicznymi i warunkami BHP, jakie musi spełniać

obiekt.

Jako podstawowe obowiązują normy:

PN-81/B-10725 i BN-83/8836-02;  BN-78/9192-02; BN-87/8972-03.Rurociągi przed zasypaniem należy poddać próbie szczelności .

Przy wykonaniu robót należy przestrzegać Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  oraz dokumentacji technicznej.

- INSTALACJA C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania z doprowadzeniem czynnika grzewczego 70/50ºC do zasobnika c.w.u. oraz instalacji c.o. pomieszczeń budynku i pompą obiegową.

Źródłem ciepła dla projektowanej  instalacji  będzie projektowana  kotłownia gazowa   o mocach nominalnych 3 x59 KW . czynnik grzewczy doprowadzony będzie rurami  dn 35 mm izolowane ok. 100 mb przewiduje się montaż zbiornika wyrównawczego .

Charakterystyka ogólna.:

- Temperatura wody grzejnej 40/30ºC (70oC/50oC)

- Temperatura zewnętrzna –20oC,

- Temperatura wewnętrzna zgodnie z normą. Sposób ogrzewania bez przerwy – z osłabieniem w nocy.

Zaprojektowano instalację wodną, pompową o parametrach 40/30oC w układzie              dwururowym, rozdzielaczowym. Odpowietrzenie instalacji miejscowe przy zastosowaniu automatycznych zaworów odpowietrzających firmy „Flamco” umieszczonych w najwyższych miejscach instalacji.

Do ogrzania pomieszczeń służyć będą grzejniki stalowe płytowe typ C i łazienkowe oraz ogrzewanie podłogowe.

Funkcje regulacji ilości  ciepła dostarczonego do poszczególnych grzejników płytowych spełniać będą grzejnikowe zawory termostatyczne firmy Oventrop, Himaier lub Danfoss.

  - Przewody

Doprowadzenie czynnika 70/50ºC z kotłowni gazowej zaprojektowano z rur z PE-X/AI/PE-RT Ø25x2,5, 16x2,0, np. systemu Tigris Alupex firmy Wavin.

  - Izolacja przewodów

Rury zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej w płaszczu z PVC o grubości zgodnej 
z Dz. U. Nr 1422 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  - Próba ciśnienia

Próbę ciśnienia należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-81/B-10700.00 oraz PN-81/B-02650, jak również przepisami  DT-UC-90/ZS/06. Ciśnienie  próbne wykonywanie  po  stronie niskich parametrów – 0,6 MPa.

  - Wymagania BHP

Wykonując roboty budowlano montażowe przestrzegać przepisy BHP a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 401 z dnia 2003.02.06 w sprawie                  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - innymi normami 
i przepisami związanymi z w/w robotami.

  - Uwagi końcowe dla instalacji c.o.

Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru   Robót Budowlano Montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Przejścia przewodów z tworzyw sztucznych przez ściany o odporności ogniowej uszczelnić metodą Hilti.

Całość robót wykonać zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom I i II. oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dziennik Ustaw nr 75 z 2002 r. rozporządzenie nr 690.)

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z terenu bazy logistycznej do zbiornika retencyjnego na terenie działki inwestora. Kanalizację deszczową rozdzielono na część umownie zwaną „czystą”, odprowadzającą wody opadowe z nawierzchni dachów oraz na część umownie zwaną „brudną”, odprowadzającą pozostałe wody opadowe z terenu utwardzonego drogi place parkingi.

Kanalizacja „czysta” : wody opadowe z nawierzchni dachów odprowadzane będą rurami spustowymi z rynien i odprowadzone wydzielonym układem rurociągów do studzienki rewizyjnej St9, będącej elementem zespołu rurociągów retencyjnych, z pominięciem układu podczyszczania ścieków deszczowych bezpośrednio do zbiornika.Na skrzyżowaniu wody czystej z brudną ze względu na płytko osadzone rury konieczne było zastosowanie studni ST6 z pompką z pływakiem do przepompowywania stojącej wody do studni za przewodem kolizyjnym ST7 .

Kanalizacja „brudna”: wody opadowe z terenów utwardzonych bazy ujmowane będą poprzez wpusty deszczowe uliczne oraz odwodnienia liniowe. Odprowadzenia z wpustów deszczowych oraz odwodnień liniowych włączone będą do zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej brudnej poprzez studzienki rewizyjne i połączenia trójnikowe. Studzienki rewizyjne wykonane będą z kręgów betonowych prefabrykowanych 1,0m- 1,5m. Wpusty deszczowe umieszczone będą na studzienkach z osadnikiem wykonanych  z kręgów betonowych 0,5 m. Odwodnienia liniowe pod wiatą wykonane będą z polimerobetonu z rusztami żeliwnymi klasy D.

Wody opadowe z tej części kanalizacji oczyszczane będą przed odprowadzeniem do sieci w separatorze lamelowym zintegrowanym z osadnikiem szlamu. Separator wykonany jest w postaci monolitycznego zbiornika betonowego z włazem żeliwnym klasy D400. Kontrola jakości oczyszczonych ścieków deszczowych możliwa jest w studzience rewizyjnej d20

Za separatorem umieszczony jest zespół rurociągów retencyjnych na wodę do celów podlewania terenów zielonych ( o pojemności 106m3) o pojemności zapewniającej przetrzymanie strumienia ścieków deszczowych deszczu nawalnego 
i ograniczenie strumienia ścieków odprowadzanych do rozdysponowania na terenie działki inwestora Deszczówka będzie gromadzona poprzez duży zbiornik retencyjny  na terenie działki inwestora następnie będzie wykorzystywany podlewania terenów zielonych poprzez zatapiane na czas podlewania pompy z wężem ( teren piaszczysty wymagający częstego podlewania )

Charakterystyka projektowanej kanalizacji deszczowej:

- średnice rur kanalizacyjnych z  PCV-U klasy S8 pełne od 50 do 600

- odwodnienia liniowe w postaci betonowych koryt,

- separator lamelowy z osadnikiem f-my Ecol-Unicon typ ESL-Z 80/800 
o przepustowości nominalnej 80,0 l/s i maksymalnej 800 l/s, o średnicy Dw=1,5m
i Dz=1,8m, z króćcami wlotowymi DN200, o wysokości całkowitej Hw= 3,61 m, 
z pojemnością magazynowania oleju 550l i pojemnością osadnika V=1,20 m3

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

7.1. Tynki i okładziny ścienne

- ściany – tynki cementowo- wapienne,

- ściany wewnętrzne w sanitariatach z ścianek systemowych HPL13 standard szare

- okładziny ścienne – płytki ceramiczne ( gresy 30x60 cm) kolor biały

– w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych - do wysokości min 2,1 m

7.2. Malowanie

- malować farbami zmywalnymi, odpornymi na szorowanie, zgodnie z kolorystyką do uzgodnienia z projektantem i Inwestorem./ kolory jasne /.

- tynki ścian zewnętrznych  silikatowe lub silikonowei w kolorze szarym ral 7001  / do uzgodnienia z Inwestorem / z białymi obrysami .

7.3. Posadzki

- w pomieszczeniach biurowych ułożyć  posadzki z paneli laminowanych ( lub SPC) o klasie ścieralności AC6 w kolorystyce brązowej do uzgodnienia na etapie wykańcznia

- płytki ceramiczne podłogowe muszą być antypoślizgowe. Min R9 (60x60cm popielate ral 7035 ) do uzgodnienia

- Posadzka w pomieszczeniu serwera – antystatyczna , nieiskrząca

- Posadzka w warsztacie i magazynie przemysłowa z betonu polerowanego

7.4. Stolarka

- Okna z PVC i aluminiowe w kolorze antracytowym – izol akustyczna 30 dB

- drzwi  białe gładkie . W drzwiach należy zamontować zamki.

- drzwi  do pomieszczenia kotłowni -  stalowe EI 30 z samozamykaczem

- drzwi wejściowe do budynku i z przedsionka –o szerokości 120 cm

7.5. Sufity

- w proj  sufit z kasetonów podwieszanych modułowe 60x60 gładkie mineralne, w pomieszczeniach sanitarnych wilgocio-odporne ,

- w kotłowni i magazynie podręcznym strop tynkowany ,

- w warsztacie sufit z płyt OSB malowany (ral 9016) do uzgodnienia

UWAGA

W pomieszczeniu serwera  sufit z płyt g-k  p.poż. -  REI 60.

Opis parkingów i dróg

1. Rozwiązania projektowe

Opracowanie obejmuje wykonanie dróg dojazdowych do planowanych parkingów ,warsztatu samochodowego i wiaty  . Stanowiska parkingowe zlokalizowane są pod kątem 90˚ do jezdni manewrowej. Nawierzchnie  drogi manewrowej wykonane zostaną z kostki betonowej grubości 8cm. Konstrukcję zatok parkingowych i drogi manewrowej przedstawiono poniżej. Projektując plac manewrowy wzięto pod uwagę istniejący model terenu, który należy podnieść od 0,30 do 1,20 m gruntu dla zapewnienia kanalizacji deszczowej grawitacyjnej bez przepompowni. Uwzględniono również konieczność zachowania spadków podłużnych umożliwiających spływ wody z nawierzchni jezdni oraz miejsc parkingowych.

Spadki podłużne i poprzeczne parkingu pokazano w części graficznej projektu. Tak ukształtowane drogi i place umożliwiają ruch na bazie logistyczno serwisowej śmieciarek  wraz z budynkiem socjalno administracyjnym i wiatą,
zaprojektowano zjazd na  wewnętrzną drogę  obu stron działki Dookoła budynku przewiduje się wykonanie chodnika opaski. Nawierzchnia chodnikowa, występuje jeszcze przy miejscach parkingowych. Zaprojektowano 25+11+13+11 miejsc parkingowych dla aut osobowych( o wym. 5,20 x 2,50m) w tym 3 MP dla osób niepełnosprawnych ( o wym. 5,20 x 3,60m) .Po przeciwnej stronie działki zaprojektowano 14+7+20 miejsc postojowych dla śmieciarek ( o wym. 4,00 x 12,00 m)

Standardowe nawierzchnie:

- chodniki wewnętrzne - kostka betonowa wg standardu,

- drogi i place - kostka betonowa gr. 8cm, wg. standardu, na podbudowie betonowej 
z betonu B15,

- parkingi  pod śmieciarki sugerowana kostka ekologiczna gr.10 cm

- płyta  pod wiatą  o pow. 120 m2 beton lany gr. 20 cm .

.

1.1 Przekroje normalne

Przekroje normalne zastosowane dla niniejszego opracowania przedstawia załącznik

graficzny.

1.2 Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano następującą konstrukcję dróg dojazdowych i miejsc parkingowych:

· nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm dla części obsługującej budynek socjalno biurowy wraz z drogami dojazdowymi ( zaznaczony odrębnym kolorem na rysunku ,oraz gr.10 cm na pozostałej części czyli drodze przelotowej i parkingami i placem manewrowym przy warsztacie

· podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,

· warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C 90/3 gr. 40 cm

· podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C ¾  gr. 15 cm

· nadsypane podłoże odpowiednio zagęszczone

1.3 Roboty zabezpieczające uzbrojenie podziemne

Przed wykonaniem prac ziemnych (warstw konstrukcji nawierzchni) należy zabezpieczyć

przed uszkodzeniem uzbrojenie podziemne przez założenie rur osłonowych. Ponadto należy

wyregulować pionowo wszystkie studnie i zawory.

1.4 Krawężniki i obrzeża

Na krawędziach bocznych placu manewrowego zastosować:

_ krawężniki betonowe o wymiarach 15x22x100cm (najazdowe) ustawione na warstwie

podsypki piaskowo - cementowej gr. 5cm oraz na ławie betonowej z oporem C8/10

o wym. 25 x 35cm,

- zgodnie z opracowanym planem zagospodarowania terenu.

1.5 Odwodnienie

Na obszarze objętym inwestycją wody opadowe odprowadzone zostaną powierzchniowo na

tereny biologicznie czynne - zieleń.

1.6 Zieleń i Skarpy

Po wykonaniu prac, tereny przewidziane jako zieleń należy wyprofilować i obsiać trawą.

Wszelkie zmiany w niniejszym projekcie należy uzgodnić z projektantem.

2. TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

_ Ława betonowa – zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy

gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu.

_ Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być

wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami  PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować, co 2,5m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

_ Ustawianie krawężnika: światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni)

powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku

takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6cm lub zwiększone do 16cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony nawierzchni powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem  przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN- 64/8845-02 [16]. Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5cm po zagęszczeniu.

_ Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

_ Koryto pod nawierzchnię wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ³ 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

_ Podsypkę należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-06712 [3] z dodatkiem cementu. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się

w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona

i wyprofilowana.

_ Układanie: kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm . Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi

powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym

kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno

używać walca. Po zagęszczeniu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania

3. WENTYLACJA MECHANICZNA

Ilość świeżego powietrza nawiewanego i wywiewanego do i z pomieszczeń przyjęto                  na podstawie zapotrzebowania funkcjonalnego i obowiązujących przepisów .Projektowana wentylacja składa się z 3 elementów . Główny układ wentylacyjny w pomieszczeniach socjalnych na parterze jest obsługiwany przez centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną zamontowana na dachu dodatkowo 2 biura na parterze są obsługiwane przez niezależną centrale nawiewno wywiewną , która obsługuje wszystkie pomieszczenia na Pietrze i tez jest zamontowana na dachu. Ponadto w kilku pomieszczeniach ( toalety) zaprojektowano montaż indywidualnych wyciągów mechanicznych na parterze i pietrze nie połączonych                          z wyciągami z centrali wentylacyjnej tzw wentylacją traconą wyrzucana bezpośrednio ponad dach.

## 3.1OBLICZENIOWE ILOŚCI POWIETRZA W INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

| Sym. Pom. | Opis | A m2 | Kubatura | V |  | Krotnośc wymian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PARTER |  |  | nawiew | wywiew | nawiew | wywiew |
| 1 | Korytarz | 66,05 | 191 | 1250 | 0 | 6,54 | 0,00 |
| 2 | Szatnia | 36 | 108 | 450 | 500 | 4,17 | 4,63 |
| 3 | Umywalnia | 17,74 | 54 | 150 | 300 | 2,78 | 5,56 |
| 3.1 | WC | 10,17 | 31 | 0 | 190 | 0,00 | 6,13 |
| 4 | Szatnia | 26,78 | 78 | 300 | 350 | 3,85 | 4,49 |
| 5 | Szatnia | 26,78 | 78 | 300 | 350 | 3,85 | 4,49 |
| 6 | Umywalnia | 17,74 | 54 | 150 | 300 | 2,78 | 5,56 |
| 06.1 | WC | 10,17 | 31 | 0 | 190 | 0,00 | 6,13 |
| 7 | Szatnia | 26,78 | 78 | 300 | 350 | 3,85 | 4,49 |
| 8 | Szatnia | 22,1 | 60 | 260 | 300 | 4,33 | 5,00 |
| 9 | wc | 2,8 | 8,4 | 0 | 80 | 0,00 | 9,52 |
| 9.1 | Umywalnia | 8,9 | 26 | 140 | 160 | 5,38 | 6,15 |
| 10 | Szatnia | 11,55 | 35 | 140 | 160 | 4,00 | 4,57 |
| 11 | Stołowka | 69,23 | 207 | 400 | 440 | 1,93 | 2,13 |
| 12 | Serwerownia | 10,2 | 22 | 50 | 80 | 2,27 | 3,64 |
| 13 | Hall | 8,53 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kotłownia | 9,38 |  |  |  |  |  |
| 15 | WC | 4,57 | 13,7 | 0 | 80 | 0,00 | 5,84 |
| 16 | WC | 2,8 | 8,4 | 0 | 50 | 0,00 | 5,95 |
| 17 | Pom.dla sprzataczki | 4,9 | 15 |  | 50 | 0,00 | 3,33 |
| 18 | Biuro | 13,86 | 45 | 60 | 60 | 1,33 | 1,33 |
| 19 | Biuro | 11,2 | 35 | 60 | 60 | 1,71 | 1,71 |
| 20 | Magazyn | 18,99 |  |  |  |  |  |
|  | PIETRO |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | Klatka schodowa | 8,74 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Korytarz | 73,3 | 182 | 410 | 0 | 2,25 | 0,00 |
| 1.2 | Sala konferencyjna | 49,99 | 140 | 200 | 220 | 1,43 | 1,57 |
| 1.3 | Sekretariat | 35,62 | 98 | 120 | 140 | 1,22 | 1,43 |
| 1.4 | Gabinet prezesa | 16,8 | 47 | 50 | 60 | 1,06 | 1,28 |
| 1.5 | Gabinet prezesa | 16,8 | 47 | 50 | 60 | 1,06 | 1,28 |
| 1.6 | Pomieszczenie biurowe | 20,9 | 60 | 90 | 100 | 1,50 | 1,67 |
| 1.7 | Pomieszczenie biurowe | 17,5 | 49 | 50 | 60 | 1,02 | 1,22 |
| 1.8 | Pomieszczenie biurowe | 17,5 | 49 | 50 | 60 | 1,02 | 1,22 |
| 1.9 | Pomieszczenie biurowe | 17,5 | 49 | 50 | 60 | 1,02 | 1,22 |
| 1.10 | Pomieszczenie biurowe | 17,5 | 49 | 50 | 60 | 1,02 | 1,22 |
| 1.11 | Pomieszczenie biurowe | 16,88 | 40 | 50 | 60 | 1,25 | 1,50 |
| 1.12 | Pomieszczenie biurowe | 34,12 | 95 | 120 | 140 | 1,26 | 1,47 |
| 1.13 | Pomieszczenie socjalne | 16,88 | 40 | 50 | 60 | 1,25 | 1,50 |
| 1.14 | Pomieszczenie biurowe | 17,5 | 49 | 50 | 60 | 1,02 | 1,22 |
| 1.15 | Pomieszczenie biurowe | 17,5 | 49 | 50 | 60 | 1,02 | 1,22 |
| 1.16 | Pomieszczenie biurowe | 24,7 | 67 | 50 | 60 | 0,75 | 0,90 |
| 1.17 | Pomieszczenie biurowe | 16,41 | 40 | 50 | 60 | 1,25 | 1,50 |
| 1.18 | Pom. dla sprzątaczki | 7,18 | 20 | 30 | 50 | 1,50 | 2,50 |
| 1.19 | WC damskie | 11 | 30 | 0 | 160 | 0,00 | 5,33 |
| 1.20 | WC Męskie | 11 | 30 | 0 | 160 | 0,00 | 5,33 |

3.2 MONTAŻ KANAŁÓW I NAWIEWNIKÓW

Na rysunkach podano przebiegi tras kanałów wentylacyjnych.

Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z PN-B-03434 o połączeniach kołnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej.

Należy przestrzegać następujących grubości blachy :

a/ kanały prostokątne dla długości boku

od 100 do  400 mmm – 0.6 mm

od 500 do 800 mm – 0.8 mm

od 1000 mm i większych – 1.0 mm

b/ przewody okrągłe

od 80 do 400 mm – 0.6 mm

od 500 – 800 mm – 0.8mm

powyżej 1000 – 1.0 mm

Przewody okrągłe w technologii spiro wykonać wg technologii Lindab lub równoważnej. Podejścia do anemostatów można wykonać za pomocą przewodów elastycznych izolowanych np. typu Sonodec.

3.3PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY P.POŻ.

- Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociągów                         w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody.

- Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów wentylacyjnych stosować przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI równej klasie elementu oddzielenia przeciwpożarowego – w przypadku występowania takich przejść.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, obudować elementami o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tej strefy – w przypadku występowania takich przejść.

- Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

- Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami niepalnymi należy uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną np. CP 601S firmy HILTI.

- W przypadku poprowadzenia rur palnych o średnicy  większej niż 32 mm przez przegrodę oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć je obejmami p.poż. z wkładem pęczniejącym np. firmy HILTI typu CP 644

- Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy stosować ogniochronną pęczniejącą masę uszczelniającą np. CP 611A firmy HILTI o klasie odporności ogniowej EI 120.

3.4 WYMAGANIA I ZALECENIA

WYMAGANIA BHP

Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy zwracać bezwzględnie uwagę na przestrzeganie przepisów BHP dotyczących montażu instalacji na wysokości oraz pracy urządzeniach pod napięciem elektrycznym.

WYMAGANIA HIGIENICZNO-SANITARNE

Projektowana instalacja spełnia warunki wymagane przez obowiązujące przepisy sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi.

WYMAGANIA W ZAKRESIE MONTAŻU, ROZRUCHU, ODBIORU INSTALACJI I EKSPLOATACJI

Montaż i odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i DTR urządzeń i zastosowanych materiałów. Rozruch kompleksowy powinien nastąpić po zakończeniu montażu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego należy przystąpić po wykonaniu instalacji i zgłoszeniu gotowości do odbioru. Odbiór obejmuje sprawdzenie kompletności wyposażenia i prawidłowości działania instalacji. Sprawdzenie działania obejmuje po wielogodzinnej pracy próbnej  z zasady następujące czynności:

- sprawdzenie wartości temp. i ciśnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodności z projektem, wymaganiami zastosowanych materiałów i urządzeń

- porównanie wartości zmierzonych z danymi wyszczególnionymi w zamówieniu urządzeń  kontrolę działania urządzeń regulacyjny

- sprawdzenie wartości zadziałania wszelkich urządzeń zabezpieczających                                  i pomiarowych oraz ich poprawnego montażu

- sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia urządzeń napełniających i spustowych                      z uwagi na ich łatwy dostęp.

WYMAGANIA W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA INSTALACJI

Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych w projekcie jest właściwa jej eksploatacja. Urządzenia są przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbędny jest fachowy nadzór nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowości eksploatacyjnej instalacje i muszą być poddawane regularnej konserwacji. Obsługa i konserwacja powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obsługi użytkownika oraz dokumentacjami urządzeń i użytych materiałów.

Należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

- szczelność połączeń rurociągów i urządzeń,

- kontrolę pracy urządzeń w tym wszelkich zabezpieczeń,

- kontrolę temperatur i ciśnienia mediów z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymałościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,

- sprawdzenie prowadzenia książki obsługi.

Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłaszać odpowiednim służbom nadzoru zakładowego.

WYTYCZNE BRANŻOWE

WYMAGANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

- wykonać otwory w dachu, stropie i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych

- w drzwiach do pomieszczeń w których zaprojektowano instalację wentylacji wywiewnej należy zamontować kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2,

- zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji sanitarnych, wymagających okresowej regulacji, przeglądu itp.;

WYMAGANIA ELEKTRYCZNE

- wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,

UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II.

Realizację robót prowadzić:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi

- z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.

W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z projektantem. Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów i kanałów po konsultacji z projektantem.

Każdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunków lokalnych przez uprawnionego projektanta.

i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom I i II. oraz warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania ( dziennik ustaw nr 75 z 2002 r rozporządzenie nr 690. Przewody przechodzące przez przegrody pożarowe wyposażyć w przeciwpożarowe klapy o klasie odporności ogniowej (EI) przegrody przez które przechodzą -  ( Dz. Ust.75 &268   pkt.4 .Przewody przechodzące przez strefy , których nie obsługują powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej  do EI , wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych , bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. Centrale wentylacyjne obudować do EI60 – (budynek powyżej 2- kondygnacji nadziemnych) Istnieje możliwość zastosowania przez wykonawcę wyrobów dowolnego producenta, pod      warunkiem spełnienia wymogów przyjętych w projekcie i po wcześniejszej akceptacji inwestora.

Uwagi końcowe:

- projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesów osób trzecich w rozumieniu prawa budowlanego;

- budynek spełnia warunki ochrony atmosfery, emisja zanieczyszczeń nie przekracza dopuszczalnych prawnie;

- inwestycja nie wprowadza szczególnej emisji hałasów i wibracji;

- obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i opadowych oraz nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia;

- dopuszcza się stosowanie materiałów i systemów innych niż wymienione, o nie gorszych parametrach technicznych za pisemną zgodą projektanta i  inspektora nadzoru. W przypadku zmiany materiałów , Wykonawca przedstawi dane techniczne , w której zawarte są dokładne dane techniczne i aprobaty proponowanego materiału;

- w przypadku stwierdzenia nieścisłości stanu istniejącego z projektem lub w przypadku wątpliwości co do rozwiązań projektowych należy niezwłocznie wezwać projektanta na budowę;

- budynek może być realizowany po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, budowa nadzorowana przez osoby mające odpowiednie uprawnienia;

- realizację należy przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem a wszystkie roboty wykonać zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego pod nadzorem osób uprawnionych;

- przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary należy sprawdzić na budowie;

- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano - montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;

- wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, balustrad, poręczy i pochwytów i innych należy zamawiać, wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie

Wentylacja i ogrzewanie w warsztacie

Dobrano: 2 x UVO H 4.2 EC – wentylatory dachowe wywiewne
Dobrano: 2 x LEO XL2 + KM XL – nagrzewnice z komorami mieszania
Dobrano: 2 x LEO XL2 – nagrzewnice wodne
Dobrano: 2 x ELIS G-E-200 + DRV+ RX – kurtyna powietrzne elektryczne(montaż pionowy) do jednej bramy, DRV moduł umożliwiający wpięcie do T.BOX, RX – rozdzielacz sygnału umożliwiający prace dwóch kurtyn poprzez jeden kontrakton bramowy.

Automatyka
T.BOX. +4xPT1000 (czujniki temp pomieszczeniowe)

OPIS PPOŻ

# Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej ustalone zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MSWiA z dnia 5 sierpnia                      2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej głównie na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie [A].

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [B].

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych [C]. Dz. U. Nr 124 poz. 1030.

- Związanych norm oraz wytycznych przekazanych przez Inwestora.

  - Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych

W rozpatrywanym budynku nie występują materiały niebezpieczne pożarowo.

Potencjalne przyczyny powstawania pożaru:

- przeciążenie inst. elektrycznej poprzez włączenie dużej ilości odbiorników energii elektrycznej,

- stosowanie niewłaściwych urządzeń zabezpieczających instalację elektryczną,

- pozostawienie odbiorników energii elektrycznej bez nadzoru,

- brak, nieterminowa lub niewłaściwa konserwacja urządzeń, instalacji elektroenergetycznych lub odgromowych,

- niewłaściwe użytkowanie i posługiwanie się materiałami łatwopalnymi (np. odczynniki, lakiery, farby, rozpuszczalniki i inne substancje zawierające ciecze o temp. zapłonu poniżej 55 stopni Celsjusza)

- prowadzenie prac remontowych i budowlanych polegających na spawaniu, cięciu, rozgrzewaniu substancji, malowaniu i klejeniu z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo,

- zaprószenie ognia spowodowane pozostawianiem żarzących się papierosów w sąsiedztwie materiałów palnych,

- palenie tytoniu i używanie otwartego ognia w miejscach nie wyznaczonych lub zabronionych,

- nieprzestrzeganie przepisów pożarowych,

- celowe podpalenia.

  - Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Projektowany budynek biurowo socjalny zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III z wydzielonymi pomieszczeniami „zamkniętymi” (klatka schodowa). Budynek warsztatu samochodowego stanowi odrębną strefę pożarową zakwalifikowaną jako PM  o Q < 500kG/m2

  - Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

– zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII

Dla jadalni przewiduje się przebywanie poniżej  50 osób

W zapleczu socjalnym przewiduje się jednoczesność przebywanie do 70 osób .

  - Informacje o podziale na strefy pożarowe

Projektowany obiekt socjalno biurowy z warsztatem   posiada   dwie strefy ZLIII o pow. 863,74m2 parter plus piętro ,  PM o pow. 297,43m2 warsztat samochodowy  oraz klatka schodowa o pow. 24,19  oddzielona pożarowo- ściany REI60 drzwi EIS30 oraz automatyczny system odymiania z klapą dymową i napowietrzaniem

  - Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek  biurowo - socjalną z częścią warsztatową

Dla budynku niskiego wielokondygnacyjnego zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi, ZL III ustalono klasę "C" odporności pożarowej. Natomiast zgodnie z &212 ust.3 dopuszcza się klasę „D”

Wymagania w stosunku do elementów budynku są następujące:

| Klasa odporności pożarowej | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | Strop | Ściana zewnętrzna | Ściana wewnętrzna | Przekrycie dachu |
| "D" | R 30 | _ | REI 30 | EI 30 (o↔i) | _ | _ |

Dla budynku jednopiętrowego „PM” Ustalono klasę „E”

Wymagania w stosunku do elementów budynku są następujące:

| Klasa odporności pożarowej | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | Strop | Ściana zewnętrzna | Ściana wewnętrzna | Przekrycie dachu |
| "E" | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych, jeśli otwory w połaci

dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą

kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kolumnie 4.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy E I 30.

5) klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

*) przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2 powinny być NRO.

Jeżeli strop, ściany zewnętrzne lub wewnętrzne są częścią głównej konstrukcji nośnej, powinny spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań jak dla głównej konstrukcji nośnej i konstrukcji dachu, dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

Wszystkie elementy budynku (w tym ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu) zostaną wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), natomiast elementy oddzieleń przeciwpożarowych zostaną wykonane z materiałów niepalnych (w tym ocieplenie tych elementów). Przekrycie dachu spełniać będzie wymagania klasy BROOFt1.

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego wysunięto ponad przekrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3 m .Pomiędzy strefą pożarową ZLIII a PM występuje ściana oddzielenia pożarowego o odporności ogniowej REI60 ( Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH ) Na granicy stref pożarowych gdzie ściany się licują wyznaczono -2m strefę,  po przeciwnej stronie gdzie ściany łączą się pod kątem -4 m strefę niepalną .

Biegi i spoczniki schodów ewakuacyjnych posiadać będą odporność ogniową R60 i wykonane będą z materiałów niepalnych. Obudowa dróg ewakuacyjnych posiadać będzie odporność ogniową co najmniej EI 15 minut.

Konstrukcję główną obiektu  ZLIII należy zabezpieczyć do odporności ogniowej R 30

Kotłownia gazowa wydzielona pożarowo :ściany EI60, strop REI60, drzwi EI30 bezklamkowe otwierane od wewnątrz pod naciskiem , dodatkowo kotłownia  posiada system sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej na zewnątrz budynku i wewnątrz , posiada okno otwierane  o powierzchni 1,96 m2 to jest 1/6 pow Podłogi

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego elementów wskazanych wyżej zostanie określony na etapie projektu technicznego konstrukcji.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do konstrukcji budynku i jego wykończenia muszą posiadać dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym deklaracje stałości właściwości użytkowych, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione wymagania określone w dokumentach odniesienia w oparciu, o które zostały wydane deklaracje stałości właściwości użytkowych. . .

  - Informacja o występowania materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W rozpatrywanym budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem . Występuje strefa zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej są to dwa zbiorniki na gaz płynny o poj 9,6m3 i dwa zbiorniki na olej napędowy do użytku własnego dla obu wyznaczono strefe2  wybuchu w odległości do 1,5 m

  - Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniając liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie.

Ewakuacja ze strefy  –ZLIII  prowadzona jest bezpośrednio na zewnątrz poprzez drzwi o szerokości 1,20m oraz do wydzielonej, oddymianeji zamkniętej drzwiami dymoszczelnymi klatki schodowej a następnie do wyjścia na zewnątrz budynku poprzez drzwi o szerokości co najmniej 1,20 m. Drzwi z budynku otwierają się na zewnątrz.

W drzwiach dwuskrzydłowych szerokość skrzydła głównego w świetle nie może być mniejsza niż 0,9m. Wyjścia ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz.

Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą przez więcej niż 3 pomieszczenia.

.Biegi i spoczniki wykonane są z materiałów niepalnych o odporności ogniowej co najmniej R60.

Szerokość biegów schodów wynosi co najmniej 1,2m, a szerokość spoczników co najmniej 1,5m. Wysokość stopni nie przekracza 0,175m.

Długości przejść ewakuacyjnych w strefach pożarowych ZLIII, mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia na drogę ewakuacyjną, lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, nie może przekraczać 40 m i nie powinna prowadzić przez więcej niż 3 pomieszczenia – wymagania w tym zakresie są spełnione.

W strefie pożarowej ZLI II długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu nie przekracza 10m.

Szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych odpowiadają stosownym strumieniom ludzi przebywających w danych rejonach budynku i są nie mniejsze od minimalnej wartości 1,40 m (1,20 m do ewakuacji nie więcej niż 20 osób), wysokość min. 2,20 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m.

Drzwi stanowiące wyjścia na drogę ewakuacyjną, które po całkowitym otwarciu mogą zmniejszać wymaganą szerokość tej drogi zostaną wyposażone w urządzenia samoczynnie je zamykające - samozamykacze.

Do oznakowania ewakuacyjnego obiektu w strefach pożarowych ZLIII  należy używać znaki fotoluminescencyjne lub podświetlane znaki ewakuacyjne zgodnie PN-EN ISO 7010:2012. Oznakowanie ewakuacyjne obiektu powinno być rozmieszczone zgodnie z normą PN/N-01256/05 dotyczącą sposobów oznakowania dróg ewakuacyjnych. Oznakowanie należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej dla obiektu.

Drogi ewakuacyjne oświetlone wyłącznie światłem sztucznym, zostaną wyposażone 
w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi 
w PN-EN 1838 – zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

  - Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – dla całego budynku; zapewni możliwość przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji podczas zaniku oświetlenia podstawowego; natężenie oświetlenia ewakuacyjnego wynosić będzie co najmniej 1 lx na drogach ewakuacyjnych i 5 lx przy urządzeniach p.poż, wg. odrębnego projektu technicznego.

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu – wyłączy zasilanie do wszystkich obwodów za wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru,

PWP składać się będzie z trzech komponentów, dla których wymagany jest certyfikat są to:

- urządzenie uruchamiające UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w pobliżu wejścia do budynku),

- urządzenie sygnalizujące US PWP (sygnalizator potwierdzający wyłączenie prądu),

- urządzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej obudowie, wewnątrz której dokonywane jest rozłączenie prądu).

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 873) w grupie wyrobów budowlanych lp. 10 Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne) zostały wymienione m.in. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu – zestawy oraz Przeciwpożarowe wyłączniki prądu – elementy składowe: urządzenia uruchamiające, urządzenia sygnalizujące, urządzenia wykonawcze. Dla wyrobów tych, jako wymagany, wskazany został krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych „1”. W przypadku stosowania ww. krajowego systemu 1, dokumentem wymaganym do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych jest m.in. krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby (zob. § 2 pkt 4, § 4 ust. 1 i 3 pkt 2 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym). Ustawa o wyrobach budowlanych przewiduje również instytucję wyrobu budowlanego przeznaczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, określonej przepisami art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 (tj. objętych normami zharmonizowanymi lub zgodnych z wydanymi dla nich europejskimi ocenami technicznymi), wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta (konkretnego) obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. PWP powinien posiadać dokumenty certyfikujące, zgodnie z wymaganiami krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych „1”: - wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą: - Krajowa Ocena Techniczna - CNBOP-PIB-KOT-2022/0331-1 wydanie 1 - Krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych - 063-UWB-0426 - oraz dokumenty wydane przez producenta: - Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych - 01/PWP/2022.                                                                                                                                                                                                                                     - system oddymiania klatki schodowej – zapewni usuwanie dymów i gazów pożarowych z klatek schodowych.

Dobór klapy dymowej

Powierzchnia klatki schodowej 24,19m2(Aks) wymagana czynna powierzchnia całkowita klap dymowych

Acz = Aks *5% =24,19 *0,05=1,205m2

Na podstawie wymaganej powierzchni czynnej dobrano klapę dymową AWAK P2+W (KPS2 100x190)jednoskrzydłowa z napędem elektrycznym24V(6A)o wymiarach w świetle otworu 100x190cm o wysokości h+75cm pokrycie NRO KERA Fire Protect  efekt mleczny .Powierzchnia geometryczna Ag=1,9m2.Powierzchnia czynna oddymiania Pcz-1.387m2

Pcz = 1.387 >  Acz = 1.205 m2 – warunek spełniony

Minimalna wielkość otworu  powierzchni napowietrzania wynosi

Akomp > 1.3 * 1,9 m2 = 2,47m2n

W obiekcie do napowietrzania przyjęto drzwi wejściowe o wymiarach w świetle otworu: 1,20 *2,10m=2,52m2

An= 2,52 m2  > A komp_geom = 2,47m2 – warunek spełniony

Klapa posiada dodatkowy przycisk do otwierania i zamykania klapy w celu wykorzystania funkcji włazu dachowego

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych prowadzone będzie z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, z rozdzielni elektrycznej stanowiącej odrębną strefę pożarow.                                                                                 Projekty techniczne wyżej wymienionych urządzeń przeciwpożarowych należy uzgodnić 
z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wyposażenie budynków w gaśnice wg. normatywu 2 kg lub 3 dm3 środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni. Obiekty zostaną wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy z zachowaniem obowiązujących wymagań, w tym zapewnienie dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego nie dłuższego niż 30 m. Szczegółowe rozmieszczenie zawarte zostanie w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

  - Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów gaśniczych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozp. MSWiA (C) dla rozpatrywanego budynku niskiego zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III przy powierzchni poniżej 1000m2 nie jest wymagana droga pożarowa

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla rozpatrywanego budynku wynosi 10 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm .Odpowiednią ilość wody zapewniają: istniejące hydranty na terenie działek przyległych  (usytuowany w odległości do 75 m i od budynku) oraz drugi hydrant w odległości do 150 m usytuowany po przeciwnej stronie na terenie działki inwestora.

  - Usytuowanie obiektu  z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne

; Obiekty sąsiadujące na odrębnych działkach budowlanych nie występują  Budynek usytuowany zgodnie z dopuszczalnymi odległościami od granic działki budowlanej oraz innych obiektów budowlanych; zlokalizowany w następujących odległościach:

- od strony  wschodniej znajduję się rozległa działka inwestora z budynkiem w odległości 44m

- od strony północnej w odległości 22,20 m granicy sąsiedniej niezabudowanej działki

- od strony południowo w odległości 60 m od granicy z działką drogową

- od strony  zachodniej w odległości 40 m od granicy z działką drogową

  - Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy.

Uwaga:

Projekt techniczny oraz projekty urządzeń przeciwpożarowych tj. hydrantów wewnętrznych, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, oddymiania grawitacyjnego, instalacji tryskaczowej oraz przeciwpożarowych klap odcinających wymagają odrębnego uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wszystkie wyroby służące ochronie przeciwpożarowej posiadać będą  wymagane prawem dokumenty dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej oraz w budownictwie w tym świadectwa dopuszczenia oraz deklaracje właściwości użytkowych wydane stosownie do systemu oceny któremu podlega dany wyrób. Wyroby i urządzenia zostaną zabudowane oraz zastosowane w sposób odpowiadający warunkom określonym w dokumentach odniesienia w oparciu o które wydano wskazane wyżej świadectwa dopuszczenia oraz deklaracje właściwości użytkowych.