ANEKS DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

DLA PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. W.WITOSA W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

NAZWA ZADANIA :  Dostosowanie budynku do obecnych wymagań prawnych w

zakresie ochrony pożarowej budynków

INWESTOR :  Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5 B

34-200 Sucha Beskidzka

LOKALIZACJA : Sucha Beskidzka

ul. Spółdzielców 1

34-200 Sucha Beskidzka

Identyfikator działki : 121502_1.0001.9667/44

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : BUDMAK Zbigniew Makoś

34-221 Skawica 7

GRUPY ROBÓT :

45453000-7 : Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 : Roboty instalacyjne elektryczne

45421130-4 : Instalowanie drzwi i okien

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

SPORZĄDZIŁ : Zbigniew Makoś

upr. konstr.-bud. 24/92 B-B

MAP/BO/1149/01                        ………………………………………………………….

Skawica 30-10-2025  r.

WSTĘP

W istniejącym budynku szkolnym zaplanowano wykonanie prac budowlanych polegających na :

- Rozbudowie budynku poprzez wykonanie zewnętrznej windy . Działanie to ma na celu przystosowanie budynku dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami .

- Prace remontowe pracowni położonych na I kondygnacji nadziemnej budynku . W zakresie prac remontowych i modernizacyjnych jest wykonanie pracowni kształcenia zawodowego w nowych kierunkach .

- Wyposażenie pracowni w specjalistyczne urządzenia dydaktyczne dedykowane do kierunków kształcenia młodzieży.

## Na w/w zakres prac został opracowany program funkcjonalno-użytkowy wraz z listą wyposażenia . Zakres tych prac przewidywał również montaż i wymianę stolarki drzwiowej na poziomi I kondygnacji w celu zachowania i separacji strefy pożarowej oraz dróg ewakuacyjnych.

## W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony pożarowej budynków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2024 poz. 1716) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024 poz. 726) zachodzi konieczność dostosowania całego budynku do znowelizowanych przepisów ochrony pożarowej a nie tylko pomieszczeń na I kondygnacji objętych pracami remontowymi .

## Zachodzi więc konieczność przeprowadzenia działań zmierzających do opracowania projektów i innych opracowań oraz przeprowadzenia robót budowlanych które będą konieczne do wykonania  dla uzyskania zgodności użytkowej budynku z przepisami ochrony pożarowej.

Opracowanie niniejszego aneksu do programu funkcjonalno-użytkowego ( PFU) jest związane z koniecznością dostosowania budynku szkolnego do obecnych warunków ochrony pożarowej zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2024 poz. 726) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2024 poz. 1716) oraz zachodzi konieczność dostosowania całego budynku do znowelizowanych przepisów ochrony pożarowej a nie tylko pomieszczeń na I kondygnacji objętych pracami remontowymi .

# 1. Informacje ogólne

Inwestycja, dla której opracowywany jest program funkcjonalny dotyczy internatu Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa, ul. Spółdzielców 1, 34-200 Sucha Beskidzka. Zakłada ona wydzielenie budynku internatu od przewiązki ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, tak, aby obiekt mógł stanowić odrębny budynek. Ponadto zakłada dobudowę szybu dźwigu osobowego, przebudowę pomieszczeń parteru oraz dostosowanie pozostałej części budynku (wszystkie kondygnacje wraz z klatkami schodowymi) do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

# 2. Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji.

- Powierzchnia zabudowy: 1124,00 m2 (przyjęta na podstawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zostanie powiększona o powierzchnię zabudowy projektowanego szybu dźwigu osobowego)

- Powierzchnia użytkowa: 3215,00 m2 (przyjęta na podstawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zostanie powiększona o powierzchnię użytkową projektowanego szybu dźwigu osobowego)

- Powierzchnia wewnętrzna: brak informacji w dostępnej dokumentacji

- Kubatura: 11007,00 m3 (przyjęta na podstawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zostanie powiększona o kubaturę projektowanego szybu dźwigu osobowego)

- Wysokość: 13,5 m (mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej)

- Budynek zakwalifikowany do średniowysokich (SW)

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 4 nadziemne (parter, I piętro, II piętro i III piętro)

- Liczba kondygnacji podziemnych: 1 (piwnice)

Pomiary zostały przyjęte na podstawie dostępnej dla budynku dokumentacji. Wszystkie wymiary oraz parametry budynku należy zweryfikować wykonując inwentaryzację budynku. Powierzchnię wewnętrzną należy ustalić wykonując inwentaryzację budynku.

# 3. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym informacje o parametrach pożarowych materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz zagrożeniach wynikających z procesów technologicznych, a także w zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych.

W budynku nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo 
w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

# 4. Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania.

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek zaliczać się będzie do obiektów ZL.

# 5. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.

W myśl § 209 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII + ZLV, wg poniższego schematu:

- ZLIII (użyteczności publicznej, nie zawierający pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami i nieprzeznaczony przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się) – kondygnacja piwnic oraz parteru budynku

- ZLV (zamieszkania zbiorowego) – kondygnacje I piętra, II piętra funkcjonujące jako internat, kondygnacja III piętra funkcjonująca jako Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Przewidywana maksymalna liczba osób na poszczególnych kondygnacjach:

- Piwnice: brak pomieszczeń na stały lub czasowy pobyt ludzi

- Parter: 238 osób

- I piętro: 63 osoby (w tym 33 miejsca noclegowe)

- II piętro: 61 osób (w tym 32 miejsca noclegowe)

- III piętro: 64 osoby (w tym 61 miejsc noclegowych)

Łącznie w całym budynku znajduje się 126 miejsc noclegowych. W tym na I i II piętrze przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, natomiast na III piętrze przewidywany okres pobytu tych samych osób nie przekracza trzech dób.

W budynku brak jest pomieszczeń, z których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń:

- zagrożonych wybuchem,

- do których możliwe jest niespodziewane przedostanie się mieszanin wybuchowych lub substancji trujących, duszących bądź innych, mogących utrudnić ewakuację,

- przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób,

- przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

# 6. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz 
z określeniem sposobu jego wykonywania.

Całość budynku stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni użytkowej 3215,00 m2. Dopuszczalna powierzchnia budynku średniowysokiego o kategorii zagrożenia życia ludzi ZLIII + ZLV obejmująca kondygnację piwnic to 2.500 m2 i jest przekroczona – warunek nie został spełniony. Budynek należy podzielić na strefy pożarowe lub uzyskać odstępstwo wykonując ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pozytywne postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W budynku nie ma pomieszczeń wydzielonych pożarowo.

Ogrzewanie z kotłowni na gazowe znajdującej się w innym budynku.

Z uwagi na § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie klatki schodowe muszą zostać obudowane do klasy odporności ogniowej REI60 oraz zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej min. EIS30. Należy dokonać zabudowy klatek schodowych poprzez budowę ścianek REI60, wstawieniem drzwi EIS30, wstawieniem okien EIS30 lub kurtyn EIS30. Można również pozostawić część istniejących drzwi w klasie odporności ogniowej EI30 (bez parametru S), zabezpieczyć okna do klasy odporności ogniowej EI30 i uzyskać odstępstwo wykonując ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pozytywne postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Uwaga na etapie opracowania należy skonsultować z zamawiającym ewentualną możliwość zamurowania istniejących przeszkleń oraz okien występujących w ścianach wewnętrznych klatek schodowych.

PROPONOWANE OPCJE WYDZIELENIA KLATEK SCHODOWYCH

LEGENDA:

Ściana o klasie odporności ogniowej REI60

KLATKA K1 III PIĘTRO

KLATKA K1 II PIĘTRO (OPCJA 1)

KLATKA K1 II PIĘTRO (OPCJA 2)

KLATKA K1 I PIĘTRO (OPCJA 1)

KLATKA K1 I PIĘTRO (OPCJA 2)

KLATKA K1 PARTER

KLATKA K1 PIWNICE

KLATKA K2 III PIĘTRO

KLATKA K2 II PIĘTRO (OPCJA 1)

KLATKA K2 II PIĘTRO (OPCJA 2)

KLATKA K2 I PIĘTRO

KLATKA K2 PARTER (OPCJA 1)

KLATKA K2 PARTER (OPCJA 2)

Sposób wydzielenia klatki schodowej należy uzgodnić z zamawiającym na etapie opracowywania projektu.

# 7. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określenia.

Nie określa się gęstości obciążenia ogniowego dla obiektów ZL.

# 8. Informacje o klasie odporności pożarowej, odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogień elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń 
i dróg ewakuacyjnych.

Budynek powinien być wykonany w klasie „B” odporności pożarowej. Elementy budynku powinny odpowiadać wymaganiom w zakresie odporności ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposób przedstawiony w tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku [5] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | Strop [1] | Ściana zewnętrzna [1], [2] | Ściana wewnętrzna [1] | Przekrycie dachu [3] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| „A” | R 240 | R 30 | REI 120 | EI 120 | EI 60 | RE 30 |
| „B” | R 120 | R 30 | REI 60 | EI 60 | EI 30 [4] | RE30 |
| „C” | R 60 | R 15 | REI 60 | EI 30 | EI 15 [4] | RE 15 |
| „D” | R 30 | (-) | REI 30 | EI 30 | (-) | (-) |
| „E” | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |

Oznaczenia w tabeli:

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) – nie stawia się wymagań.

- Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

- Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

- Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218 war. Tech.), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

- Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku wymienione w powyższej tabeli powinny być nierozprzestrzeniające ognia – NRO. Biegi i spoczniki schodów służące do ewakuacji powinny być wykonane z materiałów niepalnych i mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R60. W budynku klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych powinna wynosić co najmniej EI 30. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej musi zostać wykonana w klasie odporności ogniowej min. EI30. Na etapie wykonywania inwentaryzacji budynku należy sprawdzić, czy budynek spełnia wszystkie wymagania w zakresie klas odporności ogniowej i wymagania NRO poszczególnych elementów, w razie niespełnienia należy dostosować je do obowiązujących wymagań lub uzyskać odstępstwo wykonując ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pozytywne postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W budynku średniowysokim (SW) i wyższym, w strefie pożarowej ZL V, drzwi z pomieszczeń, z wyjątkiem higienicznosanitarnych, prowadzące na drogi komunikacji ogólnej, powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej EI 30 – warunek nie został spełniony w budynku – wszystkie drzwi do pomieszczeń są w wykonaniu zwykłym. Wszystkie w/w pomieszczenia należy wyposażyć w w/w drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 lub uzyskać odstępstwo wykonując ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pozytywne postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Wymagania dla elementów stałego wyposażenia i wystroju wnętrz:

Do wykończenia wnętrz w strefach pożarowych ZL nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie można stosować materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Powyższe wymusza inwentaryzację i wymianę wszystkich palnych okładzin ściennych, podłogowych i sufitowych (jeśli występują). Ponadto na drogach komunikacyjnych wszystkie elementy wyposażenia palne powinny zostać zabezpieczone do min. trudnozapalności lub wymienione.

# 9. Informacje o zagrożeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrożonych wybuchem i strefach zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczających jego skutki.

W budynku nie przewiduje się składowania oraz przechowywania substancji oraz materiałów stwarzających zagrożenie wybuchowe. W budynku nie będą występowały pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem.

# 10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania 
w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób 
o ograniczonej zdolności poruszania się

- Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL nie może przekroczyć 40 m i nie może prowadzić przez więcej niż 3 pomieszczenia. Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w budynku nie jest przekroczona.

- Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne posiadają szerokość w świetle ościeżnicy mniejszą niż wymagana – warunek nie został spełniony – wymagana szerokość to min. 0,9 m w świetle ościeżnicy dla pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 3 osób oraz min. 0,8 m dla pomieszczeń przeznaczonych dla maksymalnie 3 osób.

- Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego (przy jednym dojściu) wynosi 10 m, natomiast przy co najmniej dwóch dojściach ewakuacyjnych wynosi 40 m dla dojścia najkrótszego oraz 80 m dla kolejnego dojścia. Długości dojść ewakuacyjnych zostały przekroczone. Po obudowaniu klatek schodowych ścianami REI60, zamknięciu drzwiami EIS30 oraz wyposażeniu w oddymianie długości dojść ewakuacyjnych będą zachowane.

- Szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi min. 1,4 m – warunek został spełniony.

- Drzwi, które po całkowitym otwarciu zawężają szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych zostaną wyposażone w samozamykacz. Również drzwi o klasie odporności ogniowej zostaną wyposażone w samozamykacz.

- Na drogach ewakuacyjnych występują drzwi dwuskrzydłowe, które nie posiadają nieblokowanego skrzydła drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m w świetle ościeżnicy.

- Do ewakuacji zapewniono dwie klatki schodowe. Szerokość spoczników min. 1,5 m 
(z tym, ze grzejniki ograniczają szerokość do 1,45 m – warunek nie został spełniony), szerokość biegu klatki schodowej wynoszą min. 1,2 m.

- Zapewniono wyjście ewakuacyjne z klatek schodowych o szerokości min. 1,2 m (drzwi dwuskrzydłowe), jednak część drzwi nie posiada jednego nieblokowanego skrzydła drzwi o szerokości min. 0,9 m w świetle ościeżnicy – warunek nie został spełniony.

- Należy dokonać inwentaryzacji wysokości stopni schodów oraz liczy stopni w biegu.

Wszystkie wymiary należy zweryfikować wykonując inwentaryzację budynku. Należy wykonać ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uzyskać pozytywne postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie niespełnionych parametrów dróg ewakuacyjnych budynku.

# 11. Informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz o innych instalacjach i urządzeniach służących bezpieczeństwu pożarowemu, wraz 
z charakterystyką tych urządzeń i instalacji.

W obiekcie należy zastosować następujące urządzenia przeciwpożarowe:

- System sygnalizacji pożarowej

Budynek wymaga wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej wraz z koniecznością transmisji alarmu pożarowego do PSP. Przewiduje się wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej spełniający wymagania PKN-CEN/TS 54-14:2020-09; Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych bez konieczności transmisji alarmu pożarowego do PSP. Celem zastosowania systemu sygnalizacji pożarowej jest wczesne wykrycie ewentualnego pożaru.

- Urządzenia oddymiające

Budynek wymaga wyposażenia w urządzenia oddymiające, ewakuacyjne klatki schodowe K1 oraz K2. Klatki te należy, poza wcześniej opisanym wydzieleniem wyposażyć w urządzenia do usuwania dymu. Należy dobrać klapy oddymiające oraz ilość otworów napowietrzających (drzwi, okna). W razie braku możliwości osiągnięcia odpowiednich powierzchni oddymiania lub napowietrzania wykonać ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uzyskać pozytywne postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie niespełnionych parametrów oddymiania.

- Hydranty wewnętrzne

Budynek wymaga wyposażenia w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm. Należy sprawdzić prawidłowość wykonania instalacji min. wg poniższych wytycznych. Przy lokalizacji hydrantów wewnętrznych uwzględnić należy objęcie zasięgiem całej strefy pożarowej. Instalacja hydrantów wewnętrznych należy wykonywać z rur niepalnych. Dopuszcza się przyłączanie do przewodów zasilających instalacji wodociągowej przeciwpożarowej przyborów sanitarnych, pod warunkiem że w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody z instalacji (można zabezpieczyć tzw. zaworem pierwszeństwa). Przewody zasilające hydranty wewnętrzne Ø 25 powinny mieć średnice minimum 25 mm. Wysokość mocowania zaworów hydrantowych – 1,35 metra (+/- 10 cm) ponad posadzką. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa. Projektując w/w instalację należy zapewnić minimalną wydajność poboru wody mierzonej na wylocie prądownicy każdego hydrantu na poziomie 1 dm3/s oraz jednoczesność poboru wody z dwóch hydrantów tj. 2 dm3/s. Należy przewidzieć, że po obudowie klatek schodowych będzie potrzeba rozszerzenia instalacji hydrantów wewnętrznych (wykonanie dodatkowych hydrantów w ramach kondygnacji) ze względu na brak możliwości przejścia odcinkiem hydrantowym przez drzwi pożarowe. Ponadto kondygnację piwnic należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne (obecnie brak instalacji hydrantowej).

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne zostały wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Jako jedno z rozwiązań zamiennych proponuje się wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838 z 2005r. „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.” o zwiększonych parametrach:

>> o minimalnym natężeniu 2 lx na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej na poziomych i pionowych drogach komunikacji ogólnej (stanowiących jednocześnie drogi ewakuacyjne)

>> o minimalnym natężeniu 5 lx przy hydrantach wewnętrznych

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza 
i oznakowany zgodnie z Polską Normą. Jego funkcją jest odcięcie dopływu prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje w budynku. Na elewacji budynku występuje przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Należy dokonać sprawdzenia, czy urządzenie wykonawcze przeciwpożarowego wyłącznika prądu znajduje się na zewnątrz budynku. Jeśli znajduje się w środku budynku należy przeprojektować układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Na podstawie  § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023r. poz. 822) projekt branżowe w/w urządzeń przeciwpożarowych powinny zostać uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przypadku braku możliwości spełnienia jakichkolwiek wymagań należy wykonać ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uzyskać pozytywne postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie stosowania urządzeń przeciwpożarowych.

# 12. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznych.

W budynku będą występować następujące instalacje:

- elektryczna

- piorunochronna

- wentylacji grawitacyjnej

- wodno – kanalizacyjna

- grzewcza (kotłownia na paliwo gazowe znajduje się w innym budynku)

Przepusty instalacyjne

- W elementach oddzielenia przeciwpożarowego (ściany i stropy) wszystkie przepusty instalacyjne powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

- Dopuszcza się nieinstalowanie w/w przepustów dla pojedynczych rur i instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

- Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS).

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS) lub powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.

# 13. Informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych.

Należy opracować scenariusz pożarowy dla budynku.

# 14. Informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy.

Budynek powinien być wyposażony w gaśnice. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni budynku. Odległość z każdego miejsca w obiekcie do gaśnicy nie powinna być większa niż 30 metrów, do gaśnicy powinien zostać zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 metra. Miejsca usytuowania gaśnic powinny być oznakowane zgodnie z Polską Normą.

# 15. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach umożliwiających zasilanie urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach służących tym działaniom, dźwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzących do nich dojściach.

Zgodnie z § 5 ust. 1 punkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

Sposób spełnienia wymogu:

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest z miejskiej sieci wodociągowej z hydrantów DN80 zlokalizowanych w odległości około 57 m (najbliższy) oraz w odległości około 105 m (kolejny). Hydranty muszą zapewniać wydajność min. 20 dm3/s.

Należy na etapie projektowania dokonać sprawdzenia wydajności hydrantów zewnętrznych przy jednoczesnym poborze wody. W przypadku nieodpowiedniej wydajności wykonać ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uzyskać pozytywne postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
w zakresie niewystarczające ilości zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

# 16. Informacje o drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych.

Droga pożarowa budynku nie jest wymagana. Jedyną możliwością jest wykorzystanie istniejącej drogi wzdłuż dłuższego boku budynku, jednak niespełnione są wymagania dotyczące tej drogi. Szerokość drogi pożarowej wynosi min. 4 m. Niezachowana jest wymagana odległość bliższej krawędzi drogi pożarowej od chronionego budynku, pomiędzy drogą pożarową, a budynkiem występują drzewa o wysokości powyżej 3 m, nie zapewniono możliwości zawrócenia pojazdu pożarniczego na końcu drogi pożarowej. Wiadukty, estakady, przejścia i inne podobne urządzenia lub stałe elementy, usytuowane ponad drogami pożarowymi, powinny mieć prześwit o wysokości i szerokości nie mniejszej niż 4,5 m. Droga pożarowa przebiega pod przewiązką, której wysokość to 3,14 m, dlatego nie zapewniono też możliwości przejazdu pojazdem pożarniczym bez cofania. Należy wykonać ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uzyskać pozytywne postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie niespełnionych parametrów drogi pożarowej.

# 17. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne.

ANALIZA ODLEGŁOŚCI OD SĄSIEDNICH BUDYNKÓW:

Najbliższy budynek znajduje się w odległości około 8,05 m od rozpatrywanego obiektu. Aby rozpatrywany obiekt mógł stanowić odrębny budynek należy go oddzielić (na kondygnacji przewiązki) elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Należy zastosować ściany o klasie odporności ogniowej REI120, oraz okna i drzwi o klasie odporności ogniowej EI60 (lub wyposażone w kurtyny EI60). W przypadku zastosowania okien o powierzchni większej niż 15% ściany należy je zamurować lub wykonać ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uzyskać pozytywne postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie niespełnionych parametrów technicznych ściany oddzielenia przeciwpożarowego. Należy również ująć w powyższej ekspertyzie ocieplenie z materiału palnego znajdujące się na elewacji przewiązki.

KONCEPCJA WYDZIELENIA PRZEWIAZKI:

Wydzielenie powinno zakładać ściany oddzielenia przeciwpożarowego REI120 (niebieska przerywana linia na koncepcji), stropy oddzieleni przeciwpożarowego REI60, drzwi o klasie odporności ogniowej EI60, okna w klasie odporności ogniowej EI60 (lub kurtyny EI60 na oknach lub zamurowanie okien do klasy REI120).

Ponadto przekrycie dachu budynku niższego (dach przewiązki), usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym:

1) konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30;

2) przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30.

Należy sprawdzić w/w elementy dachu, jeśli nie są możliwe do spełnienia wykonać ekspertyzę techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uzyskać pozytywne postanowienie Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie niespełnionych parametrów technicznych.

ANALIZA ODLEGŁOŚCI OD GRANIC DZIAŁEK:

Obiekt znajduje się w odległości większej niż 7,5 m od granic niezabudowanych działek budowlanych.

# 18. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym.

Opracowanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej i uzyskanie pozytywnego postanowienia Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie niespełnionych przepisów pożarowych jest konieczne. Szczegółowa lista nieprawidłowości powinna zostać umieszczona w ekspertyzie technicznej na etapie projektowym. Proponuje się wykorzystanie możliwych do wykonania rozwiązań zamiennych:

- Wyposażenie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych budynku w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zaprojektowanego zgodnie z Polską Normą 
o zwiększonym natężeniu do min. 2 lx na podstawie projektu uzgodnionego 
z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wyposażenie obiektu w zwiększoną o 100% masę środka gaśniczego zwartego 
w gaśnicach czyli jedną jednostkę masy środka gaśniczego 4 kg (lub 6 dm3) zawartego w gaśnicach przypadającą na każde 100 m2 powierzchni budynku.

- Przyjęcie jako źródła wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru punktu czerpania wody zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy.

- Przyjęcie istniejącego przebiegu drogi pożarowej zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy.

- Wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowej w alarmowe sygnalizatory akustyczno-głosowe. Sygnalizatory będą wplatały między sygnał tonowy komunikat słowny o zagrożeniu, zapisany w stałej pamięci sygnalizatora.

- Zastosowanie w budynku gaśnic proszkowych o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A.

- Przeszkolenie wszystkich pracowników zatrudnionych w budynku Ośrodka z zakresu zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie oprócz ogólnych informacji na temat ochrony przeciwpożarowej, postępowania na wypadek pożaru i zasad prowadzenia ewakuacji ma zapewnić pracownikom nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi gaśnic i hydrantów na wyposażeniu budynku oraz jego doboru do zastosowanych materiałów, procedur postępowania po wystąpieniu alarmu pożarowego, począwszy od obsługi centrali systemu sygnalizacji pożarowej (ustalenie miejsca pożaru), poprzez alarmowanie wewnętrzne i zewnętrzne, ewakuację, sprawdzenie czy wszyscy ludzie opuścili budynek do podjęcia działań gaśniczych dostępnymi w obiekcie środkami.

- Wprowadzenie w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu szczegółowych procedur postępowania na wypadek pożaru, a w szczególności zasad ogłaszania 
i prowadzenia ewakuacji, użycia gaśnic (w tym gaśnic przewoźnych) i hydrantów wewnętrznych oraz prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

- Zastosowanie we wszystkich drzwiach do pokoi sypialnych samozamykaczy.

Dokładna lista proponowanych rozwiązań zamiennych powinna zostać ustalona z rzeczoznawcą budowlanym oraz rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych na etapie jej opracowywania. Listę rozwiązań zamiennych należy uzgodnić z zamawiającym przed złożeniem ekspertyzy technicznej do Komendy Wojewódzkiej PSP.

Przedmiot zamówienia wg CPV :

Nazwy i kody grup robót :

45453000-7 : Roboty remontowe i renowacyjne

45310000-3 : Roboty instalacyjne elektryczne

45421130-4 : Instalowanie drzwi i okien

71240000-2 : Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

45343000-3 : Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

## Niniejszy aneks do programu funkcjonalno–użytkowego został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 ) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563)

Objaśnienie pojęć :

Ilekroć w tekście jest mowa o:

„ Zamawiającym, inwestor ” – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5 B, 34-200 Sucha Beskidzka

„Przedmiocie zamówienia”, inwestycji, zamierzeniu”- należy przez to rozumieć wykonanie projektów, opracowań, uzgodnień oraz roboty budowlane prowadzone w budynku ZS im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej w związku z dostosowaniem obiektu do obecnych przepisów ochrony pożarowej.

„Robotach budowlanych, budowie, przebudowie remoncie” – należy przez to rozumieć pojęcia w ujęciu zgodnym z art. 3 ust. 6, 7, 7a i  8 ustawy Prawo budowlane,

„Program lub skrót „PFU” - należy przez to rozumieć niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego ( Dz.U. 2021 poz. 2454 )

„Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” ) - należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzenia zamierzenia inwestycyjnego.

„Polskich Normach” - należy przez to rozumieć normy opublikowane przez Polski Komitet Normalizacyjny.

„Obiekt” rozumie się przez to budynek ZS im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej

„ST” rozumie się przez to specyfikację techniczną.

„PT” rozumie się  przez to projekt techniczny

„Projektant”  należy prze to rozumieć autora (ów) projektu budowlano-wykonawczego koniecznego do wykonania robót

„Wykonawca” – osoba prawna bądź fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą , która jest bezpośrednim wykonawcą prac budowlanych.

„Projekt lub projekt architektoniczno-budowlany” - powinien spełniać wymagania określone w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Zakres i treść projektu powinien być dostosowany do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ma umożliwiać uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i ma zostać sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania.

II. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego jest określenie działań projektowych, administracyjnych oraz wykonawczych które dostosują budynek szkolny do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektu chce uzyskać Zamawiający. Program nie zawiera również konkretny rozwiązań technicznych i materiałowych . Muszą one wynikać z opracowanego projektu budowlanego (wykonawczego, technicznego)  , ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego zatwierdzonej przez KW PSPS w Krakowie lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych. W okresie realizacji niedopuszczalna jest zmiana zatwierdzonych rozwiązań a jeżeli będzie ona konieczna do wykonania to w gestii wykonawcy jest uzyskanie ponownej akceptacji rzeczoznawcy lub poprawa i zatwierdzenie ekspertyzy bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia.

- Przedmiot zamówienia będzie obejmował :

- Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego i zagospodarowania terenu.

- Wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

- Projekt techniczny systemu sygnalizacji pożarowej uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Proponuje się konieczność zastosowania elektro trzymaczy w każdych drzwiach o klasie odporności ogniowej. Wyposażenie systemu sygnalizacji pożarowej w alarmowe sygnalizatory akustyczno-głosowe. Sygnalizatory będą wplatały między sygnał tonowy komunikat słowny o zagrożeniu, zapisany w stałej pamięci sygnalizatora.

- Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej zgodnie z projektem.

- Obudowa klatek schodowych ścianami REI60, drzwiami EIS30, oknami EIS30 (dotyczy dwóch klatek schodowych).

- Projekt techniczny instalacji oddymiania uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Wyposażenie klatek w urządzenia oddymiające (dotyczy dwóch klatek schodowych – automatyczne oddymianie i napowietrzanie).

- Projekt techniczny instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (jeśli istniejący nie spełnia wymagań).

- Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla budynku zgodnie z obowiązującymi wymogami.

- Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach wydzielających klatki schodowe oraz w ścianach i stropach na granicy stref pożarowych.

- Wydzielenie rozpatrywanego budynku od przewiązki zgodnie z opisem (ściany REI120, stropy REI60, drzwi i okna EI60). Można przewidzieć zamiast okien kurtyny EI60 lub zamurowanie otworów okiennych do REI120.

- Wstawienie włazu na strych w klasie EI30 z klatki schodowej.

- Opracować scenariusza pożarowego.

- Do wykończenia wnętrz w strefach pożarowych ZL nie mogą być zastosowane materiały łatwo zapalne, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji nie można stosować materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone powinny być wykonane tylko z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Powyższe wymusza inwentaryzację i wymianę wszystkich palnych okładzin ściennych, podłogowych i sufitowych (jeśli występują). Ponadto na drogach komunikacyjnych wszystkie elementy wyposażenia palne powinny zostać zabezpieczone do min. trudnozapalności lub wymienione.

PRACE PRZEWIDZIANE JAKO ROZWIĄZANIA ZAMIENNE:

- Projekt techniczny instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- Uzupełnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego budynku, dostosowanie do wyższych wymagań natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (jako rozwiązanie zamienne).

- Wyposażenie obiektu w zwiększoną o 100% masę środka gaśniczego zwartego 
w gaśnicach czyli jedną jednostkę masy środka gaśniczego 4 kg (lub 6 dm3) zawartego w gaśnicach przypadającą na każde 100 m2 powierzchni budynku. Zastosowanie w budynku gaśnic proszkowych o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A.

- Przeszkolenie wszystkich pracowników zatrudnionych w budynku Ośrodka z zakresu zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Szkolenie oprócz ogólnych informacji na temat ochrony przeciwpożarowej, postępowania na wypadek pożaru i zasad prowadzenia ewakuacji ma zapewnić pracownikom nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi gaśnic i hydrantów na wyposażeniu budynku oraz jego doboru do zastosowanych materiałów, procedur postępowania po wystąpieniu alarmu pożarowego, począwszy od obsługi centrali systemu sygnalizacji pożarowej (ustalenie miejsca pożaru), poprzez alarmowanie wewnętrzne i zewnętrzne, ewakuację, sprawdzenie czy wszyscy ludzie opuścili budynek do podjęcia działań gaśniczych dostępnymi w obiekcie środkami.

- Wprowadzenie w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu szczegółowych procedur postępowania na wypadek pożaru, a w szczególności zasad ogłaszania 
i prowadzenia ewakuacji, użycia gaśnic (w tym gaśnic przewoźnych) i hydrantów wewnętrznych oraz prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

- Zastosowanie we wszystkich drzwiach do pokoi sypialnych samozamykaczy.

Wszystkie w/w uwarunkowania muszą znaleźć swoje rozwiązanie w dokumentach uzgodnionych i zatwierdzonych przez KW PSP w Krakowie lub przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych. Jeżeli proponowane rozwiązania nie uzyskają akceptacji w/w instytucji i osób należy podjąć działania opisane poniżej.

PRACE KONIECZNE JEŚLI NIE BĘDZIE W TYM ZAKRESIE POZYTYNEGO POSTANOWIENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ:

- Projekt techniczny instalacji hydrantów wewnętrznych uzgodniony z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. (lub ujęcie w ekspertyzie)

- Dostosowanie instalacji hydrantów wewnętrznych do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz dodanie hydrantów na kondygnacje ze względu na obudowę klatek schodowych. (lub ujęcie w ekspertyzie)

- Wykonanie przekrycia dachu budynku niższego (dach przewiązki), usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia oraz w pasie tym: (lub ujęcie w ekspertyzie).

- konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30;

- przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R E 30.

- Podzielenie budynku na strefy pożarowe o powierzchni mniejszej niż 2500 m2 (lub ujęcie w ekspertyzie).

- Sprawdzenie i dostosowanie wymagań konstrukcyjnych budynku i wymagań NRO (lub ujęcie w ekspertyzie).

- W budynku średniowysokim (SW) i wyższym, w strefie pożarowej ZL V, drzwi z pomieszczeń, z wyjątkiem higienicznosanitarnych, prowadzące na drogi komunikacji ogólnej, powinny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej EI 30 – wymiana wszystkich drzwi w budynku na drzwi EI30 (lub ujęcie w ekspertyzie).

III. REALIZACJA PRAC BUDOWLANYCH

Po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych związanych z uzyskaniem uzgodnień, ekspertyz itp. należy wykonać prace budowlane zgodnie z treścią tych dokumentów . Zgodnie z art. 30 ustawy prawo budowlane prace wewnątrz obiektu nie wymagają zgłoszenia wykonywania robót . Mogą wymagać zgłoszenia lub pozwolenia na budowę  w zależności od treści ekspertyzy i prac koniecznych do wykonania w przegrodach zewnętrznych .

W zakresie wykonawstwa należy przewidzieć następujące działania :

- Opracowanie planu BIOZ i organizacja placu budowy. Zabezpieczenie terenu budowy (na zewnątrz)  z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom trzecim.

- Uzgodnienie z dyrekcją szkoły kolejności prowadzenia prac wewnątrz budynku z zabezpieczeniem tras komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla uczniów i nauczycieli.

- Zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami przez osobę lub osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi (konstrukcyjno-budowlane, elektryczne, instalacji sanitarnych)

- Przeprowadzenie prac remontowych w zakresie zgodnym z uzyskanymi dokumentami i uzgodnieniami.

- Jeżeli w trakcie prac zostaną stwierdzone jakieś uwarunkowania techniczne lub technologiczne które będą zmuszały do zmiany zakresu czy technologii wykonywania prac , Wykonawca jest zobowiązany do przerwania prac i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego . Zamawiający w niezwłocznie lecz w terminie nie dłuższym niż 3 dni (o ile nie będzie konieczności uzgodnienia z innymi instytucjami czy urzędami) podejmie decyzję o dalszym toku postępowania.

- Wszelkie zmiany w wykonawstwie , które będą odbiegać od uzgodnionych dokumentów będą wymagały ich ponownego zatwierdzenia bez możliwości ubiegania się dodatkowego wynagrodzenia.

- Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w której będą zawarte :

a/ atesty , dopuszczenia do stosowania  itp. na wszystkie materiały użyte do wykonania prac remontowych,

b/ wypełniony dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z projektem i wydanymi decyzjami w zakresie wykonanego zakresu robót  , w razie konieczności wynikających z odrębnych przepisów wpisy do dziennika, oświadczenia itp. powinny być wykonane przez wszystkie osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne kierownicze oraz nadzorcze ,

c/  Projekt powykonawczy z uzgodnieniami

d/ decyzja pozwolenia na budowę czy ewentualne zgłoszenia,

e/ protokoły odbioru wewnętrznych instalacji (w zakresie wykonanych remontów i przebudowy)

g/ gwarancje na urządzenia itp..

Dokumenty mają znajdować się w jednej teczce , posiadać spis treści , mieć ponumerowane strony . Pod spisem treści ma zostać złożone  oświadczeniem że materiały wyszczególnione w spisie  zostały wbudowane i wykorzystane przy robotach remontowych i budowlanych prowadzonych  na budynku . Dokumentację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, ma zostać podpisana przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru (jeżeli będzie ustanowiony).

- Podstawowe wymagania materiałowe

  - Ślusarka zewnętrzna – profile aluminiowe , profil ciepły , współczynnik nie gorszy niż. 1,30 Wm2K,  , okna stałe o konstrukcji j.w. , spełnienie wymogów odporności pożarowej zgodnie z ekspertyzą czy projektem.

  - Ślusarka wewnętrzna – drzwi jedno i dwuskrzydłowe o konstrukcji aluminiowej w klasie odporności ogniowe EI 30 , EI 60 zgodnie z ekspertyzą

  - Instalacja hydrantowa – rurociągi stalowe z zaworami odcinającymi , szafki hydrantowe stalowe naścienne lub wkuwane , węże półsztywne , średnice i długości zgodnie z zatwierdzonym projektem

  - Instalacja oświetlenia awaryjnego – wszystkie materiały mają odpowiadać treści zatwierdzonego projektu

  - Instalacje sygnalizacji pożaru – urządzenia i  oprzyrządowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem

  - Wyłącznik pożarowy prądu – mają zostać wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem , w przypadku realizacji w taki sposób , że wykorzystywane są różnego typu elementy składowe należy uzyskać jednostkowe dopuszczenie.

  - Instalacja oddymiająca – wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem zachowując powierzchnie czynne odpowietrzania i napowietrzania .

  - Elementy oddzielenia ogniowego (pasy elewacyjne, likwidacja okien, wymiana porycia, przeszklenia, żaluzje) – należy wykonać zgodnie z zatwierdzonymi projektami, Dopuszczalne są materiały równoważne zachowujące parametry podane fizyczne i użytkowe określone w projektach i uzgodnieniach.

- Ocena stanu technicznego

Ogólny stan techniczny budynku i jego elementów konstrukcyjnych jest dobry. Stan techniczny budynku pozwala na bezpieczne wykonanie prac objętych PFU. W przypadku odkrycia elementów osłabionych, nieznanych, zakrytych a mających wpływa na przebieg  prac i  bezpieczeństwo konstrukcji należy natychmiast wstrzymać realizację, zabezpieczyć prace i powiadomić Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.  Ewentualne rozwiązania zamienne które nie są zgodne z treścią ekspertyzy  czy uzgodnień pożarowych należy ponownie uzgodnić staraniem i kosztem Wykonawcy .

- Szczególne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Na etapie wykonawstwa należy przygotować i uwzględnić z dyrekcją szkoły harmonogram prac, uzgodnić i zabezpieczyć trasy komunikacyjne aby możliwe było bezpieczne wykonywanie robót oraz działanie szkoły i internatu.

- Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i organizacyjnych

Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji projekty które uwzględniają wymagania z niniejszego PFU i obejmują wykonanie prac projektowych i budowlanych w następujących etapach :

- Wykonawca wykonuje konieczne projekty i ekspertyzy i przedstawia proponowane rozwiązania do konsultacji Zamawiającemu , przed złożeniem do uzgodnień z odpowiednimi organami.

- Po akceptacji przez Zamawiającego Wykonawca  składa projekty i ekspertyzę  do odpowiednich organów w celu uzyskania  koniecznych uzgodnień. Na tym etapie dokonuje poprawki i uzupełnienia zgodnie z żądaniami organów. Uzyskuje konieczne zatwierdzenia i decyzje.

- Na podstawie uzyskanym decyzji i uzgodnień Wykonawca dokonuje analizy materiału i decyduje o konieczności dokonania zgłoszenia czy uzyskania pozwolenia  na budowę oraz dokonuje koniecznych i wymaganych czynności na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego uzyskując konieczne zaświadczenia czy pozwolenia.

- Wykonawca sporządza harmonogram i uzgodnienie z dyrekcją szkoły terminy realizacji prac.

- Wykonawca dokona zgłoszenia rozpoczęcia prac w PINB Sucha Beskidzka oraz wystąpi do organu architektury o wydanie dziennika budowy jeżeli zajdzie taka konieczność. Zamawiający udzieli na tą okoliczność stosownych pełnomocnictw.

- Osoby funkcyjne na budowie :

a/ Wykonawca zapewnia własnym kosztem i staraniem kierownika budowy/robót z odpowiednimi uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi wynikającymi z treści pozwolenia na budowę czy zgłoszenia oraz kierowników robót do prac instalacyjnych.

b/ Zmawiający zapewnia własnym kosztem i staraniem inspektora nadzoru inwestorskiego .

- Rozpoczęcie i wykonanie robót :

a/ wykonawca zapewnia zabezpieczenie terenu budowy czy odcinka wykonywanych robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami a umożliwiający normalne funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej przeznaczeniem , kierownik budowy sporządzi plan BIOZ który będzie przechowywany w biurze budowy,

b/ Wykonawca przeprowadza prace zgodnie z zatwierdzonym projektem, ekspertyzą, uzgodnieniami i wydanymi decyzjami czy zgłoszeniami zgłaszając do odbioru wszystkie roboty zakryte i zanikowe pod rygorem nie zapłacenia za te roboty i koniecznością ponownego wykonania

Zakres prac może być etapowany . Będzie on uzgodniony i określony w umowie oraz harmonogramie o którym mowa w pkt. 4 .

c/ przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawi do wstępnej akceptacji wnioski materiałowe a Zamawiający dokona niezwłocznie analizy i akceptacji. Wykonawca odpowiada za prawidłowo zakupione i zastosowane komponenty, materiały i urządzenia i akceptacja Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za niewłaściwe zastosowane materiały i urządzenia.

- Po zakończeniu robót lub jego etapu Wykonawca złoży wszelkie konieczne dokumenty i oświadczenia osób funkcyjnych konieczne do zgłoszenia zakończenia robót. Zakres koniecznej dokumentacji powykonawczej określają odpowiednie zapisy ustawy prawo budowlane. W szczególności mają to być protokoły odbioru instalacji, pomiary, sprawdzenia skuteczności działania itp.

IV. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający wymaga, aby prace prowadzone były w sposób pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie  obiektu.

- Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach. Zamawiający wymaga, aby remont budynku był dostosowany do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, wykończeniowych zapewniających użytkowanie budynku w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy projektu i uzgodnień pod warunkiem uzyskania akceptacji rzeczoznawców i zmian w ekspertyzie.

- W trakcie trwania prac remontowych budynek  będzie użytkowany. W związku z powyższym należy przewidzieć prace przy zachowaniu wszelkich wymogów techno-logicznych i zasad  BHP zapewniających bezpieczne funkcjonowanie obiektu.

- Korzystanie z energii elektrycznej, wody i kanalizacji w obiekcie będzie możliwe  po uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie budynku i będzie podlegało rozliczeniu finansowemu.

- Zamawiający nie może zapewnić pomieszczeń socjalnych i sanitarnych dla pracowników Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć i osiągnięciu efektów  zamierzonych a opisanych w niniejszym PFU.

- Wszystkie proponowanej i wykonane elementy  muszą spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm, a zastosowane materiały do ich realizacji posiadać atesty i certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania na rynku polskim. Przy zakończeniu prac konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia przez kierownika budowy i kierowników robót.

- Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objęte przedmiotem zamówienia będą nadzorowane i odbierane przez inspektora nadzoru reprezentującego Zamawiającego zgodnie z

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Prowadzenie robot, ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone prawem budowlanym.

Wszystkie prace zakryte i zanikowe  muszą być zgłoszone do odbioru pod rygorem żądania odkrycia nie odebranych elementów i ponownego wykonania prac.

Ogólne warunki wykonania i odbioru prac

Inspektor nadzoru inwestorskiego – Zamawiający na potrzeby opracowania dokumentacji wyznaczy osoby do konsultacji proponowanych rozwiązań . Na potrzeby wykonawstwa wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego . Wyłącznie ta osoba w ramach przepisów i wymagań prawnych dokonuje odbiorów robót częściowych i zakrytych. W celu odbioru końcowego Zamawiający powoła komisję z udziałem Wykonawcy , dyrekcji szkoły, przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego zapewniając kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami . Kierownik budowy odpowiada za jej prowadzenie i warunki BHP zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie prawo budowlane i odpowiednie przepisy BHP zapewniając bezpieczeństwo pracownikom, osobom trzecim oraz obiektowi.

Rysunki wykonawcy robót

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania rysunków powykonawczych – jeżeli zajdzie taka konieczność. Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe – w dwóch egzemplarzach w formie papierowej . Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie prowadzenia prac musza zostać uzgodnione z rzeczoznawcą bądź KW PSP w zależności od tego przez kogo były opiniowane i zatwierdzane projekty czy ekspertyza.

Oprócz rysunków i innych informacji, o których mowa w PFU, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne dane dotyczące robót i technicznych parametrów wymaganych odrębnymi przepisami budowlanymi .

Przed dostarczeniem rysunków, dokumentacji i innych danych, Wykonawca powinien skontaktować się z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Data takiej konsultacji powinna być wyznaczona, co najmniej 3 dni wcześniej i jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego wymaga, Wykonawca powinien dostarczyć dokumenty w określonej liczbie kopii na co najmniej 3 dni przed datą konsultacji.

Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego komplet dokumentów składających się na dokumentację projektową pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy oraz przekaże je Zamawiającemu.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich a zarazem umożliwiając korzystanie z budynku pracownikom, uczniom, użytkownikom , uniemożliwiając dostęp osób postronnych na teren prowadzenia prac i placu budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające np. : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Kierownik robót przed przystąpieniem do prac musi sporządzić plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z póź. zmianami ), plan ma się znajdować na terenie budowy.

Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia  projekt zagospodarowania placu budowy obejmujący:

- tymczasowe ogrodzenie terenu budowy, biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy, magazyny wykonawcy i miejsca składowania materiałów,

- miejsca postoju sprzętu,

- tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować teren budowy zgodnie z planem BIOZ i obowiązującymi przepisami uwzględniając :

- ogrodzenie terenu budowy,

- wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych ,

- w  przypadku  przechowywania  substancji  i  preparatów  niebezpiecznych  należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach, towary te na terenie budowy należy przechowywać

i użytkować zgodnie z instrukcjami producenta oraz przemieszczać w opakowaniach producenta.

Sprzęt

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie powinien być sprawny technicznie, posiadać znaki bezpieczeństwa CE , jeżeli odrębne przepisy tego wymagają to osoba je obsługująca powinna posiadać odpowiednie uprawnienia .

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku

materiałów, sprzętu, itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wymagania Zamawiającego odnoszące się do przedmiotu zamówienia :

Zamawiający wymaga wygrodzenia, właściwego zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Zamawiający wymaga stosowania właściwej odzieży ochronnej oraz właściwych środków, sprzętu i wyposażenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej),

wszystkie  elementy  zagospodarowania  budowy  powinny  spełniać  wymagania

określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401). Właściwe utrzymanie i ochrona terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy, koszty ubezpieczenia winny być zawarte  w cenie ofertowej.

Po zakończeniu realizacji zadania tymczasowe ogrodzenie terenu , uzbrojenie, ewentualne budynki czy wiaty  magazynowe zostaną zlikwidowane, a teren przywrócony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Opis wymagań dotyczących prac wykończeniowych

Wszelkie prace z tego zakresu mają za zadanie przywrócić miejsca objęte kontraktem do stanu odnowionego zgodne estetycznie i funkcjonalnie z zamierzeniem Zamawiającego.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy lub siedzibie Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem z wyjątkiem dziennika budowy. W przypadku jego zagubienia należy wystąpić o drugi tom, opisać w nowym dzienniku okoliczności zaginięcia I tomu oraz opisać zakres prac wykonanych do pozyskania II tomu posiłkując się dokumentacją budowy. Niedozwolone jest antydatowanie wpisów.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego.

Dokumentację budowy stanowią:

- projekt architektoniczno-budowlany , ekspertyzy i uzgodnienia wraz z pozwoleniem na budowę jeżeli będzie konieczne ,

- dziennik budowy jeżeli będzie wymagany prawem, jeżeli nie Zamawiający może zażądać prowadzenia dziennika wewnętrznego. Prowadzenie tego dokumentu ma się wówczas odbywać zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane. ,

- umowa o wykonanie zamówienia,

- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z warunkami umowy i niniejszego PFU

- specyfikacje techniczne,

- kwalifikacja zamierzonych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią informacją zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis), UWAGA – kwalifikacje muszą być wykonane przed wykonaniem prac

- plan BIOZ,

- instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym,

- protokół przekazania placu budowy,

- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w

budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie.

- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów,

- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót zanikowych i zakrytych,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie czy zgłoszenia zakończonej realizacji .

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do mediów na czas realizacji umowy oraz uzgodni z Wykonawcą miejsca pod zaplecze budowy. Rozliczenie za zużyte media (energia elektryczna, woda itp.  ) podlegają rozliczeniu z użytkownikiem obiektu. Zalecane jest wykonanie końcowych punktów poboru mediów i ich opomiarowanie. Miejsce na terenie przeznaczone na zaplecze budowy zostaną  udostępniane bezpłatnie. Ich ogrodzenie, nadzór o przywrócenie terenu do stanu pierwotnego leży w gestii Wykonawcy. Tymczasowe instalacje umożliwiające odbiór wody, prądu itp. zostaną wykonane na koszt Wykonawcy i usunięte jego staraniem bez dodatkowej zapłaty . Koszt ich powstania, utrzymania i usunięcia jest częścią kwoty kontraktu. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i sanitarnych dla pracowników Wykonawcy. W jego obowiązku jest zapewnienie odpowiednich warunków i przyjmuje się, że cena ta jest zawarta w cenie kontraktowej .

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

- zanieczyszczania powietrza pyłami

- możliwością powstania pożaru

- lokalizację dojazdów i miejsc magazynowania materiałów

- zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi

- składowanie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki i odpadów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów uznanych za niebezpieczne

Ochrona przeciw pożarowa ( p.poż )

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy , na terenie magazynowania materiałów, w pomieszczeniach biurowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty względem Zamawiającego i osób trzecich  a spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy przez zaniedbanie czy zaniechanie czy umyślne działanie .

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko naturalne.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Wykonawca ma obowiązek stosować materiały bezpieczne, nieszkodliwe, zgodne z obowiązującymi normami i zabezpieczyć teren budowy.

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności instalacji i urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania, uszkodzenia urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wszyscy pracownicy musza posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do obsługi sprzętu (jeżeli wynika to z przepisów odrębnych) .

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty końcowego odbioru.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Zgodność z wymaganiami zezwoleń

Należy ściśle przestrzegać warunków realizacji określonych w pozwoleniu na budowę , zatwierdzonym projekcie , projektach roboczych  oraz decyzjami inspektora nadzoru.

Materiały budowlane

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na bieżąco, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niebezpieczne i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za ich wykonanie.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i PFU przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzone materiały alternatywne nie mogą być później zmieniane .

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów z częstotliwością

zapewniającą, że roboty będą wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i PFU inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały lub urządzenia i sprzęt, które posiadają :

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustawiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt a i które spełniają wymogi PFU,

c) dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów.

W przypadku materiałów, które wymagają zgodnie z specyfikacją powyższych dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które bezspornie potwierdzają ich pochodzenie.

- Dziennik budowy ( o ile będzie wymagany czy konieczny)

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym lub wewnętrznym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji zakresu objętego umową.  Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na osobach funkcyjnych a zwłaszcza kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i konserwatorskiej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Projektant jest stroną dla Wykonawcy i z tego też powodu jest uprawniony do instruowania Wykonawcy w każdym aspekcie związanym z wykonywaniem robót.

- Księga obmiarów (o ile będzie wymagana)

Ma być prowadzona na bieżąco ze szczególnym uwzględnieniem robót zakrytych i zanikowych. Prace te należy obmierzać w stanie widocznym i Inspektor Nadzoru musi potwierdzić ilość prac . Prace widoczne należy obmiarować po wykonaniu prac z opisem uszczegóławiającym miejsce ich lokalizacji. Jednostki obmiarowe zgodnie z z katalogami nakładów rzeczowych.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się wszystkie wymienione w niniejszym opracowaniu oraz wymagane przepisami prawa budowlanego i przepisami branżowymi związanymi z prowadzonymi pracami . W skład pozostałych dokumentów wchodzą dokumenty wymagane przepisami o ochronie pożarowej budynków tj. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, scenariusze zdarzeń,  współpracy urządzeń , instrukcje bezpieczeństwa , instrukcje obsługi urządzeń, gwarancje , oświadczenia kierowników i wykonawcy, wyniki pomiarów , badań, prób działania, dopuszczenia do stosowania itp.

4  Przechowywanie dokumentów

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje wymóg jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Odbiory robót

Roboty podlegają następującym etapom :

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiory częściowemu,

- obiorowi ostatecznemu (przy udziale Zamawiającego).

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy lub telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbiory częściowe i końcowe powinny być dokonywane przez Inspektora nadzoru i nadzór konserwatorski  przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego ( odbiór dokonywany będzie jak przy odbiorze końcowym robót ) . Prace odbiorowe muszą być potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że wymagana jakość nie została spełniona lub też ujawniły się usterki należy uwzględnić to w protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. Wykonanie odbioru częściowego nie zwalnia z odpowiedzialności za te prace do czasu końcowego odbioru robót i Zamawiający zastrzega sobie możliwość ponownej oceny etapów częściowych.

Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i odrębnym powiadomieniem Zamawiającego którego formę określi umowa. Zasady odbioru określą zapisy umowy a gdyby nie określały to : odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie do 7dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót, które zostały określone we wcześniejszym okresie jako „do poprawy”.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. Odbiór może trwać maksymalnie 14 dni od daty pierwszego spotkania. Nie usunięcie wad w tym terminie będzie powodowało rozpoczęcie naliczania kar umownych określonych w umowie. Dalsze postepowanie regulować będą zapisy umowy lub odpowiednie przepisy KC obecnie obowiązujących przepisów.

Dokumenty do odbioru końcowego:

- podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg. ustalonego przez Zamawiającego wzoru,

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy

Prawo budowlane, a w szczególności:

- dziennik budowy

- oświadczenie kierownika budowy

- kopie rysunków wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót), zatwierdzone przez rzeczoznawców lub KW PSP

- kwalifikację zmian dokonaną przez projektanta,

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

- dokumenty i decyzje dotyczące obiektu objętego zakresem prowadzonych prac,

- atesty , dopuszczenia , oświadczenia itp. dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (np. certyfikaty, przeszkolenia personelu ),

- dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji

- inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a odnoszące się do jego realizacji

Wymagane jest przygotowanie dokumentów w dwóch egzemplarzach.

Dokumenty mają być zebrane w dwóch osobnych segregatorach , strony mają zostać ponumerowane. Na początku należy umieścić spis treści zawierający wyszczególnienie dokumentów . Pod spisem treści należy umieścić oświadczenie kierownika budowy/robót o treści „Oświadczam , że materiały których dokumenty zostały załączone na stronach 1 do xx zostały użyte do wykonania prac związanych z dostosowaniem budynku szkoły i internatu do obecnie obowiązujących warunków ochrony pożarowej .”

Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje :

- oględziny zewnętrzne uporządkowania terenu,

- sprawdzenie poprawności wykonania prac remontowych zgodnie z zawartością projektu, uzgodnień , zezwoleń i z zasadami wykonania i odbioru robót budowlanych,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania badań i pomiarów,

- ocena estetyki wykonanych prac

- sprawdzenie czy roboty podlegające odbiorowi odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej, wymogom SIWZ oraz uzgodnieniami czynionymi w trakcie realizacji prac.

IV. Dodatkowe wytyczne Inwestora i uwarunkowania związane z projektowaniem

Na etapie realizacji projektu architektoniczno-budowlanego Zamawiający przekaże dodatkowe wytyczne jeżeli nie zostały one określone w niniejszym opracowaniu bądź były niemożliwe do przewidzenia w czasie tworzenia PFU.

Projekt architektoniczny ma obejmować całość zamierzenia budowlanego określonego w PFU a zawartość projektu ma odpowiadać wymogom wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projektant uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia oraz zapewni sprawdzających . Projekt ma zawierać wszystkie konieczne branże a także zawierać projekty techniczne dla :

- Instalacji elektrycznych oświetlenia awaryjnego i kierunkowego

- Instalacji oddymiania

- Instalacji sygnalizacji pożaru

- Wyłącznika pożarowego

- Instalacji hydrantowej

- Innych jeżeli konieczność ich opracowania będzie wynikać z ekspertyzy czy innych decyzji administracyjnych wydanych w czasie zatwierdzania projektu.

Wykonawca uzyska  akceptację Zamawiającego dla projektowanych  rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji innych rysunków wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego , uzgodnień roboczych oraz umowy .

Projekt architektoniczno-budowlany nie może zawierać rozwiązań technicznych lub materiałowych zastrzeżonych patentami jeżeli istnieją rozwiązania równoważne pod względem technicznym i użytkowym oraz  musi być sporządzony  zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiot zamówienia musi być opisany bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że będzie to uzasadnione specyfiką zamówienia, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy „lub równoważne”. Do opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca musi stosować nazwy i kody określone we „Wspólnym Słowniku Zamówień” ( CPV ) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.).

Zamawiający nie posiada aktualnej inwentaryzacji architektonicznej budynku i jej sporządzenie spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający udostępni dla jej opracowania pomieszczenia oraz udzieli wszystkie posiadane a konieczne informacje.

V. Zakres prac projektowych

- Wykonanie projektu do pozwolenia na budowę

Uwzględniając treść PFU oraz uzgodnień z Zamawiającym należy sporządzić projekt architektoniczno-budowlany według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane oraz z aktami wykonawczymi do ustawy, w szczególności doprecyzowanymi w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021  r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) opracowany w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań technologicznych i wykonawczych . Projekt ma spełnić przede wszystkim wymogi wynikające z obowiązujących przepisów i ma stanowić podstawę do wydania pozwolenia na budowę.

Jeżeli zakres prac będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy z Zmawiający udzieli koniecznych pełnomocnictw.

- Sporządzenie informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Jest konieczny i ma zostać sporządzony przez kierownika budowy/robót Wykonawcy  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 120 poz. 1126).

IV. Postanowienia końcowe

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody.

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy – ustalone zostaną w  umowie.

Zasady ciągłości odpowiedzialności Wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez Zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi :

- wprowadza się zasadę, iż Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz remontowany obiekt w zakresie prowadzonych prac oraz  wykonywane roboty budowlane od dnia przejęcia placu budowy, aż do dnia odbioru końcowego obiektu przez Zamawiającego.

- zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur - obciąża Wykonawcę,

- okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektu i robót przenosi się na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi :

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni przed terminem dokonania oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad.

- Strony ustalają, że wady usunie Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad po dwukrotnym wezwaniu . Przystąpienie do ich usuwania wymaga powiadomienia Wykonawcy a fakt ich usunięcia musi być stwierdzony protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika spowoduje, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasną z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem.

W sytuacja spornych Zamawiający  może zlecić sporządzenie ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do określenia przyczyny wad. Koszt opracowania ekspertyzy zostanie przeniesiony na podmiot wskazany w opracowaniu jako właściwy dla przyczyn powstania wady.

UWAGI KOŃCOWE :

- Założenia do kosztorysowania i wykonania przedmiaru robót : w ofercie należy uwzględnić i wycenić wszystkie przewidywane koszty zgodnie z załączonym przedmiarem. Jeżeli po opracowaniu ekspertyzy część prac przewidzianych do wykonania zostanie uwzględniona w ekspertyzie i zostaną zastosowane rozwiązania zamienne, tańsze w realizacji Zamawiający zastrzega obniżenie wynagrodzenia za te elementy . Wykonawca na rozwiązania zastępcze opracuje kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458) . Czynniki cenotwórcze tak sporządzonego kosztorysu ( stawka R , narzut KO , narzut Zysk) nie mogą być wyższe niż podane dla danego kwartału w informatorach Sekocenbud oraz Eurocenbud. W przypadku różnicy wartości w tych informatorach ustala się wyliczenie wartości uśrednionej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

- Czynności związane z zawartością  dokumentacji technicznej i użytkowej obejmują opracowanie dokumentów w zakresie dającej się przewidzieć i określić na obecnym etapie . Zamawiający przyjmuje, że Oferent posiada pełną wiedzę techniczną w zakresie objętym niniejszym PFU. Jeżeli na etapie opracowania oferty , Wykonawca stwierdzi , że opisany w przedmiarze zakres prac lub czynności wymaga poszerzenia , ma obowiązek zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego pod rygorem braku możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia za brakujące elementy na etapie wykonawstwa. Dodatkowe lub wynikowe prace mogą one być uwzględnione przez Zamawiającego wyłącznie w przypadku zmiany przepisów  i konieczności dokonania zmian w projekcie i realizacji.

- Wartości robót budowlanych koniecznych do wykonania zostały określone orientacyjnie. Rzeczywista i konieczna ilość prac będzie wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej. Ustala się zasadę, że Wykonawca , posiadając wiedzę i doświadczenie, na etapie przygotowania oferty przyjmie zakres prac koniecznych do wykonania i określi ich wartość we własnej ofercie . Zmiana tej wartości na etapie wykonawstwa będzie możliwa wyłącznie w takim przypadku, że ulegną zmianie przepisy techniczno-budowlane które wymuszą dokonanie zmiany rozwiązań projektowych i wykonawczych.

- Dokumentacja powykonawcza , konieczna Zamawiającemu dla funkcjonowania obiektu tj. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, scenariusze pożarowe, szkolenie pracowników i materiały szkoleniowe, itp. wynikające z przepisów i treści ekspertyzy zostanie opracowana po jednym egzemplarzu dla każdego zagadnienia.

- Przed złożeniem oferty , Oferent jest zobligowany do wykonania wizji lokalnej na obiekcie i zapoznania się z nim . Wizyta powinna być określona w SIWZ jako wymagana .

SPORZĄDZIŁ : Zbigniew Makoś

upr. konstr.-bud. 24/92 B-B

MAP/BO/1149/01                        …………………………………………….