Warszawa 18.09.2025

Zamawiający:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,

ul. Sokołowska 29/37,

01-142 Warszawa

Postępowanie: Dostawa i montaż dwóch szklanych  świetlików dachowych wraz z niezbędnymi projektami w  budynku Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk (IWC PAN) przy ul. Strużańskiej 8  w Stanisławowie Pierwszym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV:

- 45111300-1 - roboty rozbiórkowe

- 45261210-9 – wykonanie pokryć dachowych

- 45223800-4 - montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

- 45000000-7 - roboty budowlane

- 45320000-6 - roboty izolacyjne

- 71221000-3 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż  dwóch szklanych świetlików dachowych, trzyszybowych na dachu budynku wraz z niezbędnymi projektami w celu adaptacji pomieszczenia na laboratorium orientacji i wycinania kryształów na potrzeby Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk.

II. Dane ogólne

Pomieszczenie planowane do adaptacji zlokalizowane jest w kompleksie biurowo-produkcyjno-laboratoryjnym na terenie położonym przy ul.  Strużańskiej 8 w miejscowości Stanisławów Pierwszy, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie, będącym własnością Instytutu Wysokich Ciśnień PAN(IWC PAN).

III. Dane obiektu istniejącego

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Strużańska 8 w Stanisławie Pierwszym w gminie Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie na działkach o nr ewidencyjnych:  578/15 – 800 m2, 578/18-14 979 m2 z obrębu 13 Stanisławów Pierwszy.

Nieruchomość objęta uchwałą nr 15/XXIII/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 1.04.2004r w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Nieporęt - część II ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr. 153 poz. 3892.

Na nieruchomości znajduje się kompleks biurowo–laboratoryjno-produkcyjny  IWC PAN o powierzchni zabudowy o ok 2123 m2 a powierzchnie utwardzone stanowią ok. 2869m2.

Kompleks został oddany do użytkowania w 2006 roku. Istniejący kompleks będzie użytkowany w czasie prowadzenia prac adaptacyjnych

Budynek składa się z części biurowej, łącznika oraz części produkcyjnej. Całość bryły ma nieregularny kształt. Cześć produkcyjna, której dotyczy opracowanie ma kształt prostokąta, jest jednokondygnacyjna i niepodpiwniczona.

Adaptowane pomieszczenie produkcyjne C 20 położone jest na parterze budynku pomiędzy osiami G-F i 4-5 (w załączeniu rys.  Rzut Parteru AM_PW_A_01_02_1) ma powierzchnię użytkową 57,20 m² i wysokości do dachu 8,35 m.

Dach nad pomieszczeniem C 20, pomiędzy osiami G-F i 4-5 (rys. ST-0004- konstrukcja stalowa) wykonany jest z konstrukcji stalowej.

Stalowe belki z  profilu IPE 200 ze stali St3S długości ok  6400mm (elementy konstrukcyjne C 17,18,19 rys.  ST - 0004) stanowią podparcie dla blachy trapezowej ocynkowanej T 60, opierają się na belce stalowej C16 profil HEB 200 ze stali St3S o długości 6250 mm w osi F i belce stalowej C 21 z profilu HEB 200 ze stali St3S o długości 6085 mm w osi G.

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych dachu zawierają następujące rysunki dokumentacji powykonawczej, stanowiące załącznik do opisu zamówienia:

rys.  ST_0004- konstrukcja stalowa,

rys. ST_0004_01- detale konstrukcja stalowa,

rys. ST_0004_04 -konstrukcja stalowa belki elementy C13-C20,

rys. ST_0004_05 - konstrukcja stalowa belki elementy C21- C25,

rys. ST_0004_06 -konstrukcja stalowa belki elementy C26-C40

Pokrycie dachu hali:

- termozgrzewalna papa nawierzchniowa – gr. 4,2mm

- termozgrzewalna papa podkładowa – gr. 4,2 mm

- wełna mineralna twarda nienasiąkliwa -  gr. 15 cm – 40cm

- paroizolacja  z foli PE

- blacha trapezowa T 60

Poniżej zdjęcia konstrukcji dachu i pokrycia dachowego

- Zdjęcie konstrukcji dachu nad pomieszczeniem C20.

- Linią czerwoną zaznaczona jest orientacyjna lokalizacja planowanych świetlików.

- Zdjęcie dachu nad pomieszczeniem C 20, przewidywany montaż od widocznych wentylatorów w kierunku attyk.

- Linią czerwoną zaznaczona jest orientacyjna lokalizacja planowanych świetlików

- Istniejący świetlik dachowy.

IV. Zakres robót

Zakres prac obejmuje:

-  opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego  adaptacji istniejącego dachu w celu  montażu dwóch szklanych świetlików dachowych. Opracowanie powinno zawierać projekt świetlików dachowych, projekt wzmocnienia konstrukcji dachu, projekt rozprowadzenia wody opadowej uwzględniający świetliki(kliny rozprowadzające wodę w obrębie świetlików) detale obróbek wykonania izolacji przeciwwodnej(blacharskich, z papy termozgrzewalnej);

- uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, zgód, opinii i pozwoleń, w tym pozwoleń budowlanych – o ile będą wymagane przepisami prawa dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;

- minimalna powierzchnia dwóch świetlików  2 x 3,8m2= 7,6 m2;

- dobranie odpowiedniej powierzchni świetlików dachowych tak aby zapewnić dostateczną ilość światła dziennego dla stałej 8 godzinnej pracy ludzi;

- dostawa i  montaż wzmocnień konstrukcji dachu koniecznej do montażu świetlików;

- konstrukcja stalowa wzmocnień dachu powinna być zabezpieczona w klasie antykorozyjności C3, (kolor konstrukcji istniejącej RAL 9006);

- wycięcie otworów w dachu pod montaż świetlików dachowych;

- dostawa i montaż świetlika dachowego szklanego, trzyszybowego o parametrach zapewniających wysoką izolacyjność cieplną, szczelność oraz doskonałe właściwości przepuszczające światło, montaż świetlików bez silikonowania na budowie;

-  uzupełnienie wełny mineralnej dachowej twardej,  wykonanie klinów spadkowych z wełny mineralnej, dostoswanych do  istniejących spadków dachowych odprowadzających wodę opadową do koryta odwadniającego po montażu świetlików;

- wykonanie izolacji przeciw wodnej z papy termozgrzewalnej(papa podkładowa i nawierzchniowa), niezbędne uzupełnienia  po  montażu świetlików;

- wykonanie wszelkich obróbek blacharskich oraz uszczelnień w celu zapewnienia pełnej wodoszczelności i szczelności powietrznej świetlików;

-  opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi atestami, certyfikatami i gwarancją,

- wymagany okres gwarancji 120 miesięcy od odbioru prac;

- utylizację materiałów po wykonanych prac rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z przepisami prawa;

V.  Informacje dotyczące realizacji zamówienia

• Prace (w tym prace głośne) mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach 7.00 – 16.00.

• Prace nie mogą być prowadzone w weekend (sobota, niedziela).

• Administracja budynku nie posiada możliwość udostępnienia pomieszczenia socjalnego dla   Wykonawcy.

• Wykonawca zapewni swoim pracownikom zaplecze socjalne.

• Za pozostawiony na terenie obiektu sprzęt odpowiada Wykonawca.

• Wykonawca zapewni osobom uczestniczącym w wykonaniu zamówienia identyfikatory z nazwą firmy lub ubrania firmowe.

• Prace powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z przepisami p.poż i BHP.

• W miejscach wykonywania otworów  w dachu powinny być rozpięte  siatki zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości.

• Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego zabezpieczenia przed zniszczeniem mienia Zamawiającego.

• Wykonawca zabezpieczy tymczasową szczelność dachu w czasie wykonywania prac.

• Wykonawca przedstawi dokumenty z utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki.

• Wykonawca zabezpieczy tymczasowo pomieszczenie przed opadami atmosferycznymi po wykonaniu otworów w dachu  do czasu zamontowania świetlików dachowych.

• Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

•Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

• Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekty do stanu pierwotnego na własny koszt pod nadzorem Zamawiającego.

VI. Pozostałe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

• Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty zapoznanie się z obiektem i jego otoczeniem.

• Wykonawca ma obowiązek uzyskania zatwierdzenia u Zamawiającego projektu,  materiałów i wyposażenia przed ich wbudowaniem.

Załączniki:

- Rzut Parteru AM_PW_A_01_02_1;

- Rzut Dachu AM_PW_A_03_00_2;

- Przekrój AM_PW_A_04_00_2;

- Rys.  ST_0004- konstrukcja stalowa;

- Rys. ST_0004_01- detale konstrukcja stalowa;

- Rys. ST_0004_04 -konstrukcja stalowa belki elementy C13-C20

- Rys. ST_0004_05 - konstrukcja stalowa belki elementy C21- C25

- Rys. ST_0004_06 -konstrukcja stalowa belki elementy C26-C40

Podpis osoby sporządzającej:

Cezary Orzechowski