SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONT (MODERNIZACJA) KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NR SST-IS-01 (CO)

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

I KOTŁOWNIA GAZOWA

KODY CPV:

- 45331110-0 	Instalowanie kotłów

- 45331100-7	Instalowanie centralnego ogrzewania

- 45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

- 45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek Domu Pomocy Społecznej im św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach

ul. gen. K. Pułaskiego 5

działki. nr 121809_4.0001.631/16, 121809_4.0001.164/8

INWESTOR:

Powiat Wadowicki

34-100 Wadowice, ul. Batorego 2

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Maciej Wodniak

uprawn. w specj. instalacyjnej nr MAP/0365/PWOS/08

DATA:	czerwiec 2025r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Wstęp	3

1.1	Przedmiot SST	3

1.2	Zakres stosowania SST	3

1.3	Zakres robót objętych SST	3

1.4	Ogólne wymagania dotyczące robót	4

2	Materiały	4

2.1	Wymagania ogólne	4

2.2	Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania	4

2.3	Armatura	5

2.4	Grzejniki	5

2.5	Kotły gazowe	5

2.6	Instalacja doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin	6

2.7	Izolacje termiczne	6

2.8	Czynnik grzewczy	6

3	Sprzęt	7

4	Transport i składowanie	7

5	Wykonanie robót	7

5.1	Przygotowanie placu budowy	7

5.2	Montaż rurociągów instalacji c.o.	8

5.3	Montaż grzejników	8

5.4	Montaż armatury i osprzętu	9

5.5	Badania i uruchomienie instalacji	9

5.5.1	Badania i uruchomienie instalacji c.o.	9

5.6	Wykonanie izolacji termicznych	9

6	Kontrola jakości robót	10

7	Obmiar robót	10

8	Odbiór robót	10

9	Podstawa płatności	11

10	Przepisy związane	11

# 1. Wstęp

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie remontu (modernizacji) instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest ściśle powiązana z następująca dokumentacja techniczną:

- Projekt wykonawczy "Remont (modernizacja) kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania" (tomy I, II i III) w budynku Domu Pomocy Społecznej im św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach ul. gen. K. Pułaskiego 5 opracowany przez inżynierską Pracownię Projektową "Eko-System" Maciej Wodniak, Wadowice - czerwiec 2025

## Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu remont (modernizację) instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni gazowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Wadowicach.

Zakres robót związanych z kotłownią gazową obejmował będzie m.in.:

- Demontaż istniejących urządzeń kotłowni tj. min. kotłów, zasobników c.w.u., kominów, pomp, rozdzielaczy, rurociągów, armatury i pozostałych elementów w kotłowni za wyjątkiem systemu dezynfekcji termicznej i systemu detekcji i odcięcia gazu dla kotłowni.

- Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego zlokalizowanego na klatce schodowej i rurociągów do naczynia

- Demontaż i rozbiórka czopucha murowanego i nieczynnego kotła na paliwo stałe wraz z pozostałym osprzętem i kanałami wentylacyjnymi znajdujących się w pomieszczeniu 0.12.

- Niezbędne roboty ogólnobudowlane remontowe w pomieszczeniu kotłowni (wyrównanie ścian i sufitu, malowanie).

- Montaż kotłowni gazowej z dwoma kotłami o mocy 99,9kW każdy, zasilającej instalację centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody wraz z systemem powietrzno - spalinowym do pracy kotłów w systemie zamkniętej komory spalania z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnątrz.

- Doprowadzenie instalacji gazowej do projektowanych kotłów gazowych.

- Próby i uruchomienie instalacji.

Zakres robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania obejmował będzie m.in.:

- Demontaż rurociągów i naczynia wzbiorczego otwartego,

- Demontaż grzejników w złym stanie technicznym oraz grzejników do przeniesiienia do innych pomieszczeń,

- Montaż rurociągów z tworzywa sztucznego i stalowych ocynkowanych łączomnych w technologii zaciskanej,

- Montaż grzejników, zaworów i izolacji termicznych,

- Próby i uruchomienie instalacji.

- Niezbędne roboty ogólnobudowlane remontowe związane z przebiciami, przekuciami i robotami montażowymi.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Całość robót należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych- cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano montażowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

# Materiały

## Wymagania ogólne

Wszystkie dostarczone na budowę przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie certyfikatów jakości lub atestu, powinny posiadać taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien uzyskać zgodę inspektora nadzoru inwestorskiego na zabudowanie wszystkich materiałów.

## Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania

Rurociągi prowadzone w przestrzeni podpodłogowej parteru części mieszkalnej, rurociągi w kondygnacji przyziemia oraz rurociągi przeznaczone do obudowania w łazienkach należy wykonać z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT/AL/PE-RT zbudowanych ze zgrzewanej w sposób ciągły rury aluminiowej do której od zewnątrz i wewnątrz wtłoczono warstwę odpornego na podwyższoną temperaturę polietylenu PE-RT, przeznaczonych do instalacji centralnego ogrzewania, łączonych za pomocą połączeń zaprasowywanych Trob=80°C (Tmax=95°C) i ciśnienie robocze 10bar. Rury powinny być odporne są na dyfuzję tlenu i produkowane zgodnie z normą PN-EN ISO 21003. Do łączenia rur stosować złączki systemowe zaprasowywane, wyposażone  w funkcję testu próby szczelności.

Pozostałe rurociągi należy wykonać z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych warstwą 8-15m oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywacyjną warstwą chromu, łączonych za pomocą złączek zaprasowywanych.

Do łączenia rur stosować mosiężne złączki systemowe zaprasowywane, wyposażone w funkcję testu próby szczelności.

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

## Armatura

W celu regulacji temperatury i regulacji hydraulicznej dla grzejników należy zastosować zawory termostatyczne z dynamiczną regulacją o następujących parametrach:

- zawór z wbudowanym ogranicznikiem przepływu który ogranicza przepływ do zadanej wartości,

- wymagany przepływ może być ustawiony bezpośrednio na zaworze w zakresie 10-150l/h

- dopuszczalne ciśnienie różnicowe nie generujące hałasu 60kPa

W celu umożliwienia odcięcia grzejnika na powrocie zamontować grzejnikowe zawory powrotne.

Zawory termostatyczne należy wyposażyć w głowice termostatyczne z możliwością blokady nastawy.

Odpowietrzenie instalacji powinno być realizowane przez odpowietrzniki automatyczne w najwyższych punktach instalacji i przy grzejnikach.

Pozostałe elementy armatury instalacyjnej wg zestawienia zamieszczonego w projekcie i wg przedmiaru robót sporządzonego do projektu.

## Grzejniki

W budynku projektuje się zastosowanie grzejników stalowych płytowych z profilowaną płytą przednią zasilanych z boku. Projektuje się zastosowanie grzejników stalowych panelowych o następujących parametrach:

- max. ciśnienie robocze				10bar

- malowanie i przygotowanie powierzchni		zgodnie z DIN 55900-1

- max. temperatura				95C

W łazienkach projektuje się grzejniki łazienkowe drabinkowe z podwójnym rzędem rur grzewczych.

Grzejniki mocować do ściany za pomocą zestawów montażowych.

## Kotły gazowe

Projektuje się montaż kompletnego systemu kaskadowego dwóch kotłów gazowych kondensacyjnych wiszących o łącznej mocy 199,8kW o następujących parametrach (podano dla pojedynczego kotła):

- moc znamionowa 94,6kW dla 80/60C

- moc znamionowa 99,9kW dla 50/30C

- max. temp. robocza max. +90C

- max. ciśnienie robocze 4,0bar

- do pracy w systemie powietrzno-spalinowym C33

- sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc.pełnego

- i średniej temp. kotła 70C	97,1%

- sprawność użytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EWG dla obc. częściowego

i temp. powrotu 30C sprawność dla obciąż. 30% i znamionowej mocy cieplnej 	108,0%

- automatyka umożliwiająca sterowanie i regulowanie pogodowo 2 obiegów grzewczych i przygotowania c.w.u.

- wbudowane zabezpieczenie przed brakiem wody

Do montażu kotłów należy zastosować system kaskadowy -  montaż wolnostojący w szeregu np. zawierający m.in.:

- sprzęgło hydrauliczne DN65

- kolektor podłączenia kotłów zawierający przewody połączeniowe zasilania i powrotu z c.o., przewody zasilania gazem i kołnierze

- dwie 3-biegowe pompy kotłowe obiegu pierwotnego

- zestawy podłączeniowe kotła z zaworem zasilania, wielofunkcyjnym zaworem powrotu (z zaworem napełniania i opróżniania, zaworem odcinającym, zaworem zwrotnym, zaworem bezpieczeństwa i redukcją do podłączenia naczynia wzbiorczego), oraz zaworem gazowym

- wspornik do montażu naściennego

- (RG) wsporniki montażowe z podstawą montażową kotłów

- czujnik zasilania + tuleja zanurzeniowa i kabel połączeniowy BUS między kotłami

- komplet izolacji termicznych systemu kaskadowego w tym izolacja sprzęgła

## Instalacja doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin

W celu odprowadzenia spalin należy zastosować system odprowadzania spalin ze stali szlachetnej koncentryczny, powietrzno - spalinowy, współosiowy, przeznaczony do pracy w nadciśnieniu w trybie mokrym o połączeniach kielichowych (wtykowych) z wewnętrzną uszczelką.

Do krócców kotłów zamontować adaptery turbo powietrze/spaliny dla poboru powietrza do spalania z zewnątrz. Należy wykonać odrębne kominy dla każdego z kotłów.

## Izolacje termiczne

Główne ciągi poziome rurociągów instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w przestrzeni podpodłogowej parteru części mieszkalnej należy izolować izolacją termiczną z polietylenu o współczynniku przewodzenia ciepła =0,04W/mK o grubości podanej w dokumentacji projktowej.

Gałązek grzejnikowych na kondygnacji piwnic oraz rurociągów na kondygnacjach parteru i wyższych kondygnacji nie należy izolować termicznie.

Rurociągi prowadzone w bruzdach należy izolować termicznie otulinami z polietylenu do izolacji podtynkowych o grubości 13mm.

Wykonane rurociągi w kotłowni po przeprowadzeniu próby szczelności należy zabezpieczyć antykorozyjnie a następnie należy izolować izolacją termiczną - otulinami z wełny mineralnej laminowanej z zewnątrz zbrojoną folią aluminiową o współczynniku przewodzenia ciepła max. =0,038W/mK i grubości 30mm.

Izolacje termiczne z otulin z pianki polietylenowej należy montować zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.

## Czynnik grzewczy

Do wypełnienia instalacji c.o. należy użyć wodę o parametrach i jakości zgodnych z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Napełnianie instalacji winno odbywać się wyłącznie poprzez zabudowane w kotłowni urządzenia do uzdatniania wody.

# Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

# Transport i składowanie

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Transport kotłów, rurociągów grzejników i armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie tych materiałów w oryginalnych opakowaniach producenta.

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę oraz inne elementy wyposażenia należy składować i przechowywać w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w pojemnikach w zamkniętych pomieszczeniach.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

# Wykonanie robót

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, niniejszą specyfikacją i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych producentów.

## Przygotowanie placu budowy

Wykonawca robót winien zabezpieczyć plac budowy, zapewnić bezpieczne utrzymanie ruchu pieszych oraz wykonać i utrzymać oznakowanie terenu robót przez cały okres ich realizacji.

Na okres wykonywania robót wykonawca winien zainstalować i obsługiwać niezbędne urządzenia zabezpieczające ruch takie jak znaki, zapory, ew. sygnalizację itp. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien przygotować i uzgodnić z odpowiednimi organami plan organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Na czas wykonywania robót ziemnych ich rejon należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby prawidłowo pod względem technologicznym przeprowadzić prace, należy właściwie przygotować pomieszczenia, w których prowadzone będą czynności montażowe:

- wykonać rusztowania lub pomosty zabezpieczające, jeżeli prace prowadzone są na wysokości. Zgodnie z wymaganiami właściwych norm i przepisów rusztowania i pomosty zabezpieczające podlegają odrębnej procedurze wykonania i odbioru,

- oświetlić wnętrze pomieszczeń, w których wykonywane będą prace instalacyjne,

- doprowadzić do właściwej wentylacji pomieszczeń, w których prowadzone będą prace instalacyjne,

- pracownicy wykonujący prace w pomieszczeniach trudno dostępnych powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej, środki komunikacji, środki awaryjnej ewakuacji i transportu poszkodowanych.

- pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej oraz mieć wymagane przepisami badania.

## Montaż rurociągów instalacji c.o.

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonania robót:

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

- przecinanie rur,

- założenie tulei ochronnych,

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

- wykonanie połączeń,

- wykonanie prób szczelności zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w przedmiotowym projekcie,

- ułożenie izolacji termicznych.

W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich przejść pożarowych.

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów w normatywnych odległościach uzależnionych od średnicy przewodów.

Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów.

W elementach oddzielenia pożarowego przepusty instalacyjne winny mieć klasę odporności ogniowej co najmniej EI60.

## Montaż grzejników

Grzejniki montowane na ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 100mm. Grzejniki należy montować na uchwytach ofertowanych przez producenta grzejników.

Kolejność wykonania robót przy montażu grzejników:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

- zawieszenie grzejnika,

- połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

Gałązki przyłączeniowe powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika oraz zniszczenia powłok lakierniczych.

## Montaż armatury i osprzętu

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych przy użyciu kształtek przejściowych.

Uszczelnienie połączeń gwintowanych wykonać za pomocą konopi oraz pasty miniowej lub taśmy teflonowej.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu.

Montaż armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

## Badania i uruchomienie instalacji

### Badania i uruchomienie instalacji c.o.

- Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.

- Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji.

- Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.

- Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C.

- Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" -  tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości. W trakcie próby szczelności należy odłączyć od instalacji urządzenia mające dopuszczalne ciśnienie robocze niższe od ciśnienia próby.

- Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji.

- Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia.

- Z prób ciśnieniowych należy sporządzić odpowiednie protokoły.

- Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

- Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.

- Z prób ciśnieniowych należy sporządzić protokół.

## Wykonanie izolacji termicznych

- Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.

- Poszczególne elementy izolacji termicznych należy łączyć ze sobą za pomocą kleju.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

- Grubość wykonania izolacji i jej rodzaj nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej.

- Niedopuszczalne jest łączenie elementów izolacji termicznej za pomocą taśmy klejącej lub spinek. Taśmy lub spinki mogą stanowić jedynie materiał pomocniczy przy montażu izolacji.

# Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót będzie obejmowała:

- stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją i Specyfikacją Techniczną,

- jakość użytych materiałów,

- każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo   kontroli jakości producenta,

- wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie  wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie   ponownie,

- wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST,

- średnica i ułożenie przewodów

- badanie szczelności przewodów,

- sprawdzenie jakości i ciągłości ułożonej izolacji termicznej,

- dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do rozpoczęcia okresu gwarancyjnego jest Dziennik Budowy. Prowadzenie dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

# Obmiar robót

Jak w SST-IS-01 (OG).

# Odbiór robót

- Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" - tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

- przebieg tras rurociągów,

- przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów),

- odbiór materiałów,

- średnice zastosowanych przewodów,

- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,

- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem,

- próby ciśnieniowe (szczelności) rurociągów,

- odbiór końcowy.

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót (projekt powykonawczy),

- Dziennik budowy (jeżeli jest wymagany),

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, aprobaty techniczne wydane przez stosowne instytucje  i deklaracje zgodności wydane przez producentów  materiałów i urządzeń),

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- protokoły przeprowadzenia prób szczelności wykonanych instalacji,

- protokół z odbioru przewodów spalinowych i wentylacyjnych przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w  Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia do dokumentacji powykonawczej),

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

- protokoły badań szczelności wykonanych instalacji,

- protokół z odbioru przewodów spalinowych i wentylacyjnych przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

# Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi cena za kompletną instalację wykonaną zgodnie z projektem budowlanym.

# Przepisy związane

- Ustawa Prawo Budowlane,

- Ustawa Kodeks Cywilny,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” - tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe,  Arkady, Warszawa 1988.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - tom I Budownictwo ogólne, Arkady - Warszawa 1990.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

- PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".

- PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".

- PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

- PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania".

- PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".

- PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze".

- PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody".

- PN-93/B-02862 Odporność ogniowa,

- PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków,

- PN- 91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania,

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.

- PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B125, C250.

- PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-68/B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-92/B-10729	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.