# Oświadczenie o kompletności dokumentacji

OBIEKT:	 " Rozbudowa instalacji wody lodowej o chłodzenie części administracyjnej budynku D”

ADRES INWESTYCJI:

ul. Gamowska 3; 47-400 Racibórz

jednostka ewid.: Racibórz

obręb: 0008 Stara Wieś

dz. nr ewid.: 1586/454

TEMAT:	 Budowa instalacji elektrycznych

INWESTOR: :    Szpital Rejonowy im. Józefa Rostka w Raciborzu

ul. Gamowska 3

47-400 Racibórz

s

Oświadczam, że niniejszy projekt jest wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami oraz wiedzą techniczną

(oświadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" z późniejszymi zmianami)

mgr inż. Tomasz Soluch

SLK/1079/POOE/05

mgr inż. Adam Panicz

SLK/0622/PWOE/05

# Spis treści

Oświadczenie o kompletności dokumentacji	2

Spis treści	3

Spis rysunków	4

1. Podstawa opracowania	5

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego	5

3. Zasilanie elektroenergetyczne budynku	5

4. Instalacje zasilania urządzeń sanitarnych.	5

5. Pomiary i sterowanie pompami obiegowymi.	6

6. Ochrona przeciwporażeniowa	6

7. Obliczenia	6

8. Uwagi końcowe	7

9. Uprawnienia	8

# Spis rysunków

| numer | tytuł | skala |
| --- | --- | --- |
| E1. | Plan instalacji zasilania urządzeń sanitarnych – Parter, pawilon D | 1:100 |
| E2. | Schemat ideowy maszynowni | */* |
| E3. | Schemat ideowy rozdzielni TRW - obwody | */* |
| E4. | Schemat ideowy rozdzielni TRW - BMS | */* |

# Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

# Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja znajduje się w miejscowości Racibórz, budynek Szpitala Rejonowego im. Józefa Rostka przy ul. Gamowska 3, dz. nr ewid. 1586/454, obręb: Stara Wieś (008).

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowę:

- budowa instalacji zasilania klimakonwektorów wewnętrznych na parterze w budynku D

- budowa instalacji zasilania pomp Sekcji I, II, III i IV w kondygnacji technicznej budynku D,

- budowa proj. tablicy rozdzielczej TRW,

- wykonanie pomiarów proj. instalacji elektrycznych.

# Zasilanie elektroenergetyczne budynku

  - Stan istniejący

W budynku D w piwnicy w pom. D0117 zlokalizowana jest istn. rozdzielnia nN na potrzeby pawilonu. W kondygnacji technicznej zlokalizowana zostanie projektowana tablica rozdzielcza TRW, która zostanie zasilana z rozdzielni nN (D0117) budynku D.

Celem rozprowadzenia energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodów elektrycznych proj. klimakonwektorów należy:

W kondygnacji technicznej na potrzeby zasilania pomp, należy zainstalować rozdzielnię TRW n/t w II klasie ochronności, o stopniu ochrony IP min. 44. Zasilanie rozdzielni należy wykonać z istniejącej rozdzielni nN D0117 za pomocą przewodu N2XH-J 5×6 mm², prowadzonego w stalowych korytach kablowych perforowanych 60×40 mm (lub równoważnych), mocowanych do ścian lub stropów w sposób zapewniający trwałość i estetykę instalacji. Schemat rozdzielni przedstawiono na rys. nr E3.

# Instalacje zasilania urządzeń sanitarnych.

Proj. klimakonwektory należy zasilić z oddziałowych tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w kondygnacji technicznej w budynku D. Zasilanie należy wykonać przewodami N2XH-J 3x2,5mm2. Przewody od rozdzielni należy układać w przestrzeni sufitu podwieszanego w istn. korytach kablowych. Z korytarza należy do każdego pokoju wykonać przewiert celem wprowadzenia przewodu. Miejsce każdego przewiertu należy wykonać w porozumieniu z Inwestorem/użytkownikiem danego pokoju. Przewody prowadzone w obrębie pokoju należy prowadzić n/t w listwie elektroinstalacyjnej np. LS 25x15 Podział obwodów zasilania pokazany został na rys. nr E1. Należy zwrócić szczególną uwagę, gdyż klimakonwektory na korytarzach połączone są w strefy (strefy I-IV).

# Pomiary i sterowanie pompami obiegowymi.

Projektowane pompy obiegowe oraz czujniki należy zintegrować z obecnym systemem BMS szpitala. W tym celu należy skontaktować się z producentem Systemu BMS, który określi warunki podłączenia do systemu oraz dobierze odpowiednie moduły komunikacyjne.

# Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć zasilająca proj. budynek pracuje w układzie TN-C.

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa realizowana jest poprzez samoczynne szybkie wyłączenie zasilania za pomocą wyłączników nadprądowych. Uzupełniającym środkiem ochrony przeciwporażeniowej są zabezpieczenia różnicowoprądowe o różnicowym prądzie wyłączenia n=30mA.

Uwaga: Skuteczność ochrony potwierdzić pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiające lub wyrównawcze powinny być oznaczone dwubarwnie, naprzemiennie barwą zieloną i żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień:

- barwa naprzemiennie zielona i żółta może służyć tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających udział w ochronie przeciwporażeniowej,

- zaleca się aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych miejscach.

# Obliczenia

- proj. tablica TRW, lokalizacja w budynku D.

napięcie zasilania						UN=230/400V

moc zainstalowana obwodów projektowanych			Pi= 2,62kW

współczynnik jednoczesności 					kj=1,0

moc szczytowa 							PS=2,62kW	IB =3,78A

proj. rozdzielnię TRW należy zasilić rozdzielni należy wykonać z istniejącej rozdzielni nN D0117 za pomocą przewodu N2XH-J 5×6 mm², prowadzonego w stalowych korytach kablowych perforowanych 60×40 mm

# Uwagi końcowe

1.  Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawcą prac może być przedsiębiorca lub osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza się stosowanie urządzeń i aparatów elektrycznych innych producentów i innych typów, jednak o niegorszych parametrach funkcjonalnych i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Przejścia kablowe zabezpieczyć do odpowiednich wartości EI masami ogniochronnymi.

6. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne produktów służą jedynie oddaniu intencji projektanta, co do ich właściwości fizycznych oraz parametrów technicznych i jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych innych producentów pod warunkiem zachowania jednakowych parametrów technicznych i jakościowych w stosunku do produktów wymienionych w tej dokumentacji.

# Uprawnienia