ETGAR Krzysztof Wójcik

30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306

Kom. 535 074 455, tel. 500 103 628

NIP: 945 195 43 21, REGON: 12 00 54 827

Jednostka projektowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa elementu projektu budowlanego

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MSC. FAŁKÓW, STUDZIENIEC, GMINA FAŁKÓW

Nazwa zamierzenia budowlanego

XXVI, XXX

Kategoria obiektu budowlanego

Jedn. ew.: 260501_2 Fałków, obręb: 0004 Fałków, działki ew. nr: 886, 704/3, 703/3, 702, 701/6, 701/4, 700, 698/2, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691/2, 793, 794, 796/2, 797/2, 819, 821, 822, 825, 826, 828/1, 828/2, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 524/1210, 954, 990, 991/1, 991/2, 991/3, 991/4, 992/1, 992/2, 992/3, 1029, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033, 1034, 1035, 1036, 877/3, 877/4, 877/5, 878, 879, 1041, 1042

obręb: 0008 Studzieniec, działki ew. nr: 125, 126, 1067/2, 128/3, 307, 1070, 305, 369/3, 310, 1101, 306, 302, 1073, 101, 291, 309, 312, 1072, 313, 316, 319, 322, 325, 326, 329, 330, 333, 336, 339, 343, 346, 349/1, 352, 355, 356, 358, 359, 361, 366, 360, 353, 351, 350, 363/1, 347, 345, 342, 338, 335, 332, 328, 324

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, numery działek ewidencyjnych

GMINA FAŁKÓW

UL. ZAMKOWA 1A

26-260 FAŁKÓW

Inwestor

| Pełniona funkcja projektowa/ zakres opracowania | Imię i Nazwisko/nr uprawnień/ specjalność | Data opracowania/ Podpis i pieczęć |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT/ BRANŻA SANITARNA | mgr inż. Krzysztof Wójcik Specjalność Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gaz, wod-kan Uprawnienia : SWK/0131/POOS/04 | 04 GRUDNIA 2024 |
| SPRAWDZAJĄCY/ BRANŻA SANITARNA | mgr inż. Agnieszka Wójcik Specjalność Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gaz, wod-kan Uprawnienia : MAP/0366/PWOS/08 | 04 GRUDNIA 2024 |
| PROJEKTANT/ BRANŻA ELEKTRYCZNA | inż. Sławomir Paczyński Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Uprawnienia: MAP/0097/PWOE/05 | 04 GRUDNIA 2024 |
| SPRAWDZAJĄCY/ BRANŻA ELEKTRYCZNA | mgr inż. Artur Rusek Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Uprawnienia: MAP/0173/POOE/07 | 04 GRUDNIA 2024 |

04 GRUDNIA 2024                                                                               EGZ.

SPIS TREŚCI

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZĘŚĆ OPISOWA	3

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia	3

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki	3

3. Projektowane zagospodarowanie terenu	4

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	4

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	5

d) sposób dostępu do drogi publicznej	5

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	5

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu	5

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz. zagospodarowania	6

4.1 powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia biologicznie czynna, powierzchnia innych części terenu	6

5. Informacja i dane:	6

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane	6

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską	6

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego	6

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi	6

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowej oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi	8

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	8

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	8

9. Uwagi końcowe	9

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZĘŚĆ GRAFICZNA	11

Mapa poglądowa	12

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 1	13

Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 2	14

Rys. 3 Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 3	15

Rys. 4 Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 4	16

Oświadczenie projektanta i sprawdzającego………………………………..……..…..………....…………….…17

Uprawnienia	18

Wpis o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa	22

## I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZĘŚĆ OPISOWA

## 1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w msc. Fałków, Studzieniec, gmina Fałków”

Planowana inwestycja polega na:

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Ø200mm o łącznej długości – 1403,0m

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Ø160mm o łącznej długości – 388,0m

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z sieciowej pompowni ścieków o łącznej długości – 2048,5 m

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowych pompowni ścieków o łącznej długości– 622,0m

- budowie sieciowych pompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 szt.

- budowie przydomowych pompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 7 szt.

- budowie wewnętrznych linii zasilających sieciowe pompownie ścieków kablem XKXS 4x25mm2  – 1 szt.,

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania dokumentacji stanowią:

-	warunki techniczne znak: GK.7010.23.2024 z dnia 24.04.2024r.

-    decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.4.2023.TP z dnia 15.05.2024r.

-    decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BZP.6733.8.2024 z dnia 14.10.2024r.

-   decyzja zezwalająca na lokalizację sieci w pasie drogi powiatowej znak: OD.5440.112.2024 z dnia 20.03.2024r.

-   decyzja zmieniająca zezwalająca na lokalizację sieci w pasie drogi powiatowej znak: OD.5440.112.2024 z dnia 26.07.2024r.

-	decyzja znak: DOC.5548.10.2023 z dnia 15.11.2023r. na lokalizację sieci w pasie drogowym dróg gminnych,

-	decyzja znak: DOC.5548.1.2024 z dnia 19.04.2024r. na lokalizację sieci w pasie drogowym dróg gminnych,

-	uzgodnienie znak: ZATiRA.5152.157.2023 z dnia 27.11.2023r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach,

-	uzgodnienie znak: WA.ZZI.3.524.466.2023.AK z dnia 23.11.2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

-     protokół z narady koordynacyjnej znak: GN.6630.52.2024 z dnia 08.05.2024r.

-     protokół z narady koordynacyjnej znak: GN.6630.104.2024 z dnia 18.11.2024r.

-	zgody osób fizycznych na lokalizację proj. mediów na działkach stanowiących ich własność,

-	inwentaryzacja w terenie i szczegółowe ustalenia z właścicielami posesji w zakresie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej,

-	obowiązujące normy i przepisy projektowo-wykonawcze.

## 2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki

Jedn. ew.: 260501_2 Fałków, obręb: 0004 Fałków, działki ew. nr: 886, 704/3, 703/3, 702, 701/6, 701/4, 700, 698/2, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691/2, 793, 794, 796/2, 797/2, 819, 821, 822, 825, 826, 828/1, 828/2, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 524/1210, 954, 990, 991/1, 991/2, 991/3, 991/4, 992/1, 992/2, 992/3, 1029, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032/1, 1032/2, 1033, 1034, 1035, 1036, 877/3, 877/4, 877/5, 878, 879, 1041, 1042

obręb: 0008 Studzieniec, działki ew. nr: 125, 126, 1067/2, 128/3, 307, 1070, 305, 369/3, 310, 1101, 306, 302, 1073, 101, 291, 309, 312, 1072, 313, 316, 319, 322, 325, 326, 329, 330, 333, 336, 339, 343, 346, 349/1, 352, 355, 356, 358, 359, 361, 366, 360, 353, 351, 350, 363/1, 347, 345, 342, 338, 335, 332, 328, 324

stanowiące własność:

      - Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich,

- Gminy Fałków,

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz,

- właścicieli działek prywatnych.

Szczegółową lokalizację projektowanego uzbrojenia przedstawiono w części graficznej opracowania.

Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu: Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy Fałków z dnia 25.11.2011r. oraz gdzie konieczne było pozyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BZP.6733.8.2024 z dnia 14.10.2024r.

Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu: Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy Fałków z dnia 25.11.2011r.

- obręb: 0004 Fałków, dz. nr 704/3, 703/3, 702, 701/6, 701/4, 700, 698/2, 697, 696, 695, 694, 693, 793, 794, 796/2, 797/2, 819 oraz część działki 886 obręb 0004 Fałków.

Znajdują się one na następujących formach zagospodarowania terenu:

- dz. 886, 819, 797/2, 796/2 - KDP-20 - tereny komunikacji kołowej – drogi powiatowe,

- dz. 704/3, 703/3, 702, 701/6, 701/4, 700, 698/2, 697, 696, 695, 694, 693 – KDL-21 – tereny dróg lokalnych,

- dz. 793, 794 - MNU-7– tereny zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego i usług nieuciążliwych.

Na  terenach planu miejscowego obowiązują następujące ustalenia:

- dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu objętego planem ustala się docelowo system grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, oznaczony symbolem „KS” w rysunku zasad uzbrojenia terenu, usytuowany głównie pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulic, poza projektowaną jezdnią. Postulowany przekrój sieci sanitarnej - ø 200 mm i ø 250 mm. Odbiornikami ścieków będzie projektowana kanalizacja sanitarna ø 400 mm w ulicy KDP-20 oraz znajdująca się poza granicami obowiązywania planu ø 400 mm wyprowadzona w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków. Uzbrojenie kanałów: studzienki rewizyjne przelotowe i połączeniowe.

Projektowana kanalizacja jest zgodna z planem pod względem zastosowania systemu kanalizacji grawitacyjnej, usytuowana w liniach rozgraniczających ulic, poza projektowaną jezdnią. Przekrój sieci wynosi ø 200 mm, uzbrojenie sieci stanowią studzienki rewizyjne.

Pozostała część projektowanej kanalizacji znajduje się na terenie gdzie pozyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BZP.6733.8.2024 z dnia 14.10.2024r. Na Projekcie zagospodarowania terenu zaznaczono linie rozgraniczające teren inwestycji.

## 3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury technicznej. Projektowana sieć będzie przebiegała w gruntach o charakterze uspołecznionym oraz częściowo w działkach prywatnych. W związku z realizacją zadania inwestycyjnego nie przewiduje się zmiany istniejącej funkcji terenu. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jako inwestycja liniowa nie powoduje konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu. Przy ustalaniu trasy kanalizacji sanitarnej wzięto pod uwagę istniejące 
i planowane zagospodarowanie terenu oraz wytyczne zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Trasę kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem dostosowano do układu głównych istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych, istniejącej infrastruktury podziemnej oraz obecnego i planowanego zagospodarowania działek.

## a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Ø200mm o łącznej długości – 1403,0m

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy Ø160mm o łącznej długości – 388,0m

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z sieciowej pompowni ścieków o łącznej długości – 2048,5 m

- budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przydomowych pompowni ścieków o łącznej długości– 622,0m

- budowie sieciowych pompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 szt.

- budowie przydomowych pompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 7 szt.

- budowie wewnętrznych linii zasilających sieciowe pompownie ścieków kablem XKXS 4x25mm2  – 1 szt.,

## b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym. Odprowadzenie ścieków z przedmiotowego obszaru będzie realizowane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Studzienieckiej poprzez wykonanie dodatkowej studni na sieci I22 na działce 886 obręb 0004 Fałków.

c) układ komunikacyjny

Na etapie realizacji przedsięwzięcia obsługa komunikacyjna będzie zapewniona przez wykorzystanie istniejących dróg.

## d) sposób dostępu do drogi publicznej

Sieć kanalizacji sanitarnej jako budowla liniowa, nie wymaga obsługi komunikacyjnej.

## e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Kanalizacje sanitarną ze względu na konfigurację terenu projektuje się jako system grawitacyjno-tłoczny. Kanalizację grawitacyjną projektuje się z rur PCV-U ze ścianką litą o średnicy Ø200mm oraz Ø160mm                  i minimalnych parametrach: szereg SDR34, sztywność obwodowa SN=8kN/m2 z kielichowo elastycznymi złączami z uszczelnieniem gumowym. Uzbrojenie projektowanych kanałów sanitarnych stanowią studnie betonowe Ø1000mm oraz studnie rewizyjne nieprzełazowe PPØ600mm.

Rurociąg tłoczny z sieciowej przepompowni ścieków zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 ciśnieniowych łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe.

Rurociągi tłoczne z przydomowych przepompowni ścieków zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR17 ciśnieniowych łączonych poprzez zastosowanie kształtek elektrooporowych.

Przepompownia ścieków:

Zaprojektowano 1 szt. sieciowej przepompowni ścieków. Zbiornik przepompowni projektuje się 
z elementów prefabrykowanych żelbetowych łączonych na uszczelki o przekroju kołowym śr.  wew. Ø1500mm. W przepompowniach ścieków zastosowano po 2 zatapialne pompy ściekowe pracujące w układzie naprzemiennym z możliwością jednoczesnego uruchomienia 2 pomp przy dopływie burzowym. Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie bezobsługowo przy pomocy rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej. Zasilanie przepompowni będzie realizowane za pośrednictwem złącza kablowo-pomiarowego.

Wewnętrzna linia zasilająca sieciową pompownie ścieków:

Projekt przyłącza opracowuje dostawca energii PGE Dystrybucja S.A.. Wewnętrzną linie zasilającą WLZ dla sieciowej przepompowni ścieków od złącza kablowo-pomiarowego „ZK/SL” do szafy zasilająco-sterującej SZS będą wykonane kablem XKXS 4×25mm2 układanym w ziemi.

Zaprojektowano zasilanie przepompowni sieciowej ścieków:

- P8 - Z w/w „ZKP” w ramach wewnętrznych instalacji elektrycznych wyprowadzony zostanie „zalicznikowy” obwód wykonany kablem typu YKXS 4×25mm2 o długości ok. 9m trasy, do szafy zasilająco-sterującej „SZS-P8”, zabudowanej w miejscu pokazanym na planie zagospodarowania terenu oraz obwody zasilania przepompowni wyprowadzone od „SZS-P8”. Głębokość ułożenia proj. kabla w ziemi wynosi 0,7m przy głębokości rowu kablowego 0,8m (w miejscach układania płaskownika ocynkowanego oraz w jezdni 0,9m).

## f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu

Planowane przedsięwzięcie jako inwestycja liniowa zostanie zrealizowana w istniejących lub projektowanych ciągach komunikacyjnych oraz częściowo w granicach działek prywatnych. Obszar objęty realizacją inwestycji poza granicami działek drogowych stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. W istniejącym układzie przestrzennym wzdłuż istniejących dróg na działkach budowlanych, w ogródkach przydomowych występują także szpalery drzew, krzewy, żywopłoty - zieleń urządzona, pełniąca funkcję ozdobną, względnie izolacyjną.

W obrębie terenu pod planowane przedsięwzięcie nie występują żadne pomniki przyrody, czyli prawnie chronione twory przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.

## 4. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz. zagospodarowania

## 4.1 powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia biologicznie czynna, powierzchnia innych części terenu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie powoduje konieczności zmiany istniejącej funkcji terenu. Budowa w/w sieci jako inwestycja liniowa nie powoduje konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania powierzchni terenu. Nie jest wymagana zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

Projektowana przepompownia ścieków zlokalizowana jest na działce 369/3 obręb Studzieniec.

Tab. 1. Bilans powierzchni

| Nazwa przepompowni | Lokalizacja | Własność, Przeznaczenie | Zagospodarowanie istniejące | Zagospodarowanie docelowe | Powierzchnia, [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P8 | dz. 369/3 | działka Gminy Fałków | Teren zielony | Kostka brukowa | 25,0 |
|  | obręb 0008 Studzieniec | Teren zielony |  |  |  |

## 5. Informacja i dane:

## a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne projektowane jest na obszarze, dla którego częściowo ustalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a częściowo pozyskana jest decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BZP.6733.8.2024 z dnia 14.10.2024r.

Dana inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w/w decyzji.

## b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Zgodnie z uzgodnieniem znak: ZATiRA.IA.5152.157.2023 z dnia 27.11.2023r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, na trasie planowanej inwestycji nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków zarówno w odniesieniu do zabytków ruchomych, nieruchomych jak i archeologicznych podlegających ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jednakże w zakresie zabytków archeologicznych, inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych: Fałków 7 AZP 80-58/7, Studzieniec 2 AZP 80-58/21 oraz Studzieniec 3 AZP 80-58/22. Zachodzi więc koniczność zapewnienia badań archeologicznych zgodnie z art. 31 ust. 1a ustawy o.z.o.z., w formie nadzoru archeologicznego robót ziemnych w części inwestycji zgodnie z załącznikami graficznymi dołączonymi do danego uzgodnienia.

## c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego

Inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem eksploatacji górniczej, w związku z tym realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020r. poz. 1064).

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze terenów osuwiskowych.

## d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust.1 pkt. 81c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. dana inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym zwrócono się do właściwego terenowo organu o stwierdzenie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak OŚ.6220.4.2023.TP z dnia 15.05.2024r. Wójt Gminy Fałków stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W trakcie realizacji inwestycji należ spełnić warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b lub c ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o ocenach oddziaływania na środowisko i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.), podanych w w.w decyzji znak: OŚ.6220.4.2023.TP z dnia 15.05.2024r.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Uzyskane efekty z tytułu realizacji inwestycji to poprawa warunków bytowo – sanitarnych mieszkańców. Projektowana kanalizacja jest rozwiązaniem proekologicznym. Nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Kanały sanitarne i studzienki zostaną wykonane w sposób zapewniający szczelność konstrukcji. Projektowana kanalizacja nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska. Nie będzie zrzutu ścieków do wód i do ziemi oraz zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Przedsięwzięcie tego typu może być uciążliwe podczas prowadzenia prac wykonawczych w pasie o szerokości 2 do 3m. Inwestycja jest dostosowana do istniejącego zagospodarowania terenu oraz nie wpłynie na ukształtowanie powierzchni.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się następujące rozwiązania chroniące środowisko:

-	do wykonywania robót zastosować sprzęt sprawny technicznie o możliwie niskich emisjach zanieczyszczeń i hałasu. Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, to jest spełniająca wymagania Specyfikacji Technicznej, jakość robót. Ponadto jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację inżyniera/kierownika projektu/inspektora nadzoru,

- 	zapewnić na terenie placu budowy oraz terenie zaplecza przechowywania paliw i smarów oraz innych materiałów w taki sposób, aby nie zanieczyścić wód i powierzchni ziemi. Przewiduje się zabezpieczenie powierzchni gruntu przed infiltracją zanieczyszczeń matami uszczelniającymi, geowłókninami oraz płytami betonowymi,

-	odpady powstałe podczas realizacji inwestycji należy, na czas przekazania odpowiednim jednostkom zajmującym się recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów, składować w kontenerach zlokalizowanych na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych. Materiały składowane będą również na podłożu gruntowym zabezpieczonym przed filtracją matami uszczelniającymi,

-	odpady powstałe z rur oraz inne elementy z tworzyw sztucznych, stali i metali kolorowych należy przekazać firmie zajmującej się recyklingiem i utylizacją takich odpadów,

-	wszystkie odpady wytwarzane w czasie realizacji przedsięwzięcia, należy gromadzić stosując segregacje odpadów, a następnie przekazywać firmom zajmującym się odzyskiem, względnie utylizacja odpadów, które posiadają odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami - zgodnie z ustawą o odpadach,

- -	humus zdejmowany podczas prowadzenia wykopów powinien być odkładany na bok i ponownie wykorzystany w celach rekultywacyjnych po zakończeniu prac na danym odcinku,

- -	w celu ochrony istniejących drzew i zakrzaczeń trasę kanalizacji prowadzi się w odległości, co najmniej 1,0m od pni drzew i krzewów,

- -	na czas budowy do gromadzenia ścieków bytowych będą stosowane przenośne toalety o pojemności 250l serwisowane przez uprawnione do tego służby.

Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wprowadzanie do środowiska następujących substancji i energii:

- - 	emisja pyłów powstająca np. podczas załadunku suchego gruntu na środki transportu, usuwania nawierzchni bitumicznych, odbudowywaniu nawierzchni asfaltowych itp. Emisja ta będzie występować tylko chwilowo w związku, z czym nie ma możliwości określenia stężenia powstających pyłów.

- -	emisja hałasu wytwarzanego przez urządzenia i maszyny wykorzystywane do prowadzenia robót wykonawczych. Emisja ta będzie występować tylko okresowo. Poziom hałasu pracujących maszyn budowlanych tj. koparka, spychacz wynosi około 90-95 dB. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu, w wyniku, czego nie jest znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia.

- -	emisja spalin ze środków transportu, maszyn i urządzeń użytych do realizacji przedsięwzięcia. Emisja ta będzie wstępować tylko okresowo. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu, w wyniku, czego nie jest znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia.

- -	wibracje powstające np. podczas zagęszczania gruntu. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu, w wyniku, czego nie jest znany sprzęt, który zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia.

W fazie eksploatacji kanalizacji sanitarnej przewiduje się wprowadzanie do środowiska następujących substancji i energii:

- -	sieć kanalizacji sanitarnej nie emituje energii,

- -	w zależności od składu ścieków i ich ilości przez włazy studzienek mogą ulatniać się metan i siarkowodór, jednak ze względu na powyższą zależność i okresowość występowania zjawiska nie jest możliwe podanie stężenia tych gazów w powietrzu.

## 6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowej oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

## 7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Nie dotyczy.

## 8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanej infrastruktury mieści się w całości w granicach działek, na których zlokalizowana jest inwestycja. Inwestycja nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich 
i nie narusza interesów osób trzecich.

Tab.  nr 1. Analiza obszaru oddziaływania projektowanego uzbrojenia

| Lp. | Przepisy | Wynik analizy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) | Planowana inwestycja nie skutkuje ograniczeniem pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im spełnienia wymagań podstawowych wymienionych w art. 5 ust. 1 |
| 2. | Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328, 1566, 2180, z 2018r. poz. 650) | Planowana inwestycja spełnia zasady i warunki zbiorowego odprowadzenia ścieków, a także zapewnia ochronę interesów odbiorców usług. |
| 3. | Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015r., poz. 909 ze zm.) | Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne. |
| 4. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2068, z 2019r. poz. 698, 730) | Planowana inwestycja częściowo jest zlokalizowana w pasach dróg publicznych za zgodą zarządcy. |
| 5. | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) | Planowana inwestycja częściowo jest zlokalizowana w pasach drogowych oraz pod jezdniami. |
| 6. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz 2067, 2245, z 2019r. poz. 730) | Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wpisanymi do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z uzgodnieniem znak: ZATiRA.IA.5152.157.2023 z dnia 27.11.2023r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk archeologicznych. |
| 7. | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701, 730) | Planowana inwestycja nie przewiduje powstawania odpadów w trakcie eksploatacji powstałych obiektów. Odpady powstające w trakcie budowy będą selektywnie zbierane i przekazywane podmiotom zajmującym się gospodarką odpadami na terenie gminy. Na terenie inwestycji nie będą powstawać odpady niebezpieczne. |
| 8. | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.z 2013 r., poz. 523) | Nie dotyczy. W obszarze planowanej inwestycji brak istniejących i planowanych składowisk odpadów. |
| 9. | Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268, z 2019r. poz. 125, 534) | Z uwagi na szczelność rurociągów przedsięwzięcie nie będzie mieć żadnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Projektowana infrastruktura zlokalizowana jest poza obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią. |
| 10. | Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839). | Dana inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z tym zwrócono się do właściwego terenowo organu o stwierdzenie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak OŚ.6220.4.2023.TP z dnia 15.05.2024r. Wójt Gminy Fałków stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. |
| 11. | Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami) | Planowana inwestycja nie emituje hałasu do środowiska. Podczas wykonywania prac nastąpi krótkotrwałe pogorszenie klimatu akustycznego w strefie prowadzeniu robót oraz w jej pobliżu. Hałas emitowany w trakcie prowadzenia prac będzie zjawiskiem okresowym. |

## 9. Uwagi końcowe

W trakcie realizacji zadania należy stosować się ściśle do wydanych decyzji, opinii i uzgodnień w tym:

-	warunki techniczne znak: GK.7010.23.2024 z dnia 24.04.2024r.

-    decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.4.2023.TP z dnia 15.05.2024r.

-    decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BZP.6733.8.2024 z dnia 14.10.2024r.

-   decyzja zezwalająca na lokalizację sieci w pasie drogi powiatowej znak: OD.5440.112.2024 z dnia 20.03.2024r.

-   decyzja zmieniająca zezwalająca na lokalizację sieci w pasie drogi powiatowej znak: OD.5440.112.2024 z dnia 26.07.2024r.

-	decyzja znak: DOC.5548.10.2023 z dnia 15.11.2023r. na lokalizację sieci w pasie drogowym dróg gminnych,

-	decyzja znak: DOC.5548.1.2024 z dnia 19.04.2024r. na lokalizację sieci w pasie drogowym dróg gminnych,

-	uzgodnienie znak: ZATiRA.5152.157.2023 z dnia 27.11.2023r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach,

-	uzgodnienie znak: WA.ZZI.3.524.466.2023.AK z dnia 23.11.2023r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

-     protokół z narady koordynacyjnej znak: GN.6630.52.2024 z dnia 08.05.2024r.

-     protokół z narady koordynacyjnej znak: GN.6630.104.2024 z dnia 18.11.2024r.

-	zgód osób fizycznych na lokalizację proj. mediów na działkach stanowiących ich własność,

-    obowiązujących norm i przepisów projektowo-wykonawczych.

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie z w.w. decyzjami, oraz warunkami technicznymi.

Projektował:

mgr inż. Krzysztof Wójcik

## II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZĘŚĆ GRAFICZNA

Kraków, 04.12.2024r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z artykułem 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane oświadczamy, że projekt zagospodarowania terenu pn. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MSC. FAŁKÓW, STUDZIENIEC, GMINA FAŁKÓW” sporządzono zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branża sanitarna:

mgr inż. Krzysztof Wójcik

Uprawnienia budowlane nr SWK/0131/POOS/04

Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewidencyjny MAP/IS/0889/05

....................................................................

(podpis)

Sprawdzający branża sanitarna:

mgr inż. Agnieszka Wójcik

Uprawnienia budowlane nr MAP/0366/PWOS/08

Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewidencyjny MAP/IS/0070/09

....................................................................

(podpis)

Projektant branża elektryczna:

inż. Sławomir Paczyński

Uprawnienia: MAP/0097/PWOE/05

Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewidencyjny MAP/LPN/MMZ/IYF

....................................................................

(podpis)

Sprawdzający branża elektryczna:

mgr inż. Artur Rusek

Uprawnienia: MAP/0173/POOE/07

Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewidencyjny MAP/JRP/HBK/NTM

....................................................................

(podpis)